叶集区史河现代农业产业园（智慧农业及智能化）

技术规范书

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

2022年8月

目 录

一、 项目总说明	3

1、 设计原则	3

2、 设计依据	4

3、 建设内容	4

4、 招标施工要求	5

4.1 一般要求	5

4.2 质量要求	5

4.3 兼容性要求	6

二、 详细设计内容	7

1、 综合布线系统	7

1.1 系统概述	7

1.2 具体要求	7

2、 计算机网络系统	9

2.1 系统概述	9

2.2 具体要求	9

3、 机房工程	10

3.1 系统概述	10

3.2 具体要求	11

4、 弱电管网系统	13

4.1 系统概述	13

4.2 具体要求	13

5、 视频监控系统	18

5.1 系统概述	18

5.2 具体要求	19

6、 公共广播系统	20

6.1 系统概述	20

6.2 具体要求	20

7、 多媒体会议系统	21

7.1 系统概述	21

7.2 具体要求	21

8、 信息发布系统	24

8.1 系统概述	24

8.2 具体要求	24

三、 主要设备材料表	26

1、 综合布线系统	26

2、 计算机网络系统	32

3、 机房工程	34

4、 弱电管路系统	39

5、 视频监控系统	40

6、 公共广播系统	45

7、 多媒体会议系统	49

8、 信息发布系统	71

四、 推荐品牌	74

# 项目总说明

设计原则

提供安全、舒适、快捷的经营和工作环境及高效的综合服务功能，节省能源、降低运行成本和管理人力资源，以及能建立先进、科学的综合管理机制，能满足社会信息化和经济国际化发展的需要；

系统建设以先进性和合理性为前提，充分考虑经济实用性、开放性、灵活性、可扩充性、安全性、可靠性、易管理性和易维护性；

作为综合性智能化建筑，在智能化系统的规划、设计和建设过程中具有一定的超前意识；

系统设计按照国家的技术规范，总体设计、分步实施，保证系统的现代不豪华、先进不浪费、生态化、智能化、安全可靠、技术先进、应急预案、简化操作；

系统的成熟性：本方案在设计过程中，将充分考虑采用技术的成熟性，对不够成熟的产品和技术将不予采用，这对于保证系统的可靠运行具有重要的意义。即采用的技术和产品是经过多次实际考核的，采用后，安装调试完毕后，即能正常运行；

系统的经济性：有效地控制系统集成的成本是本方案设计考虑地一个重要因素。不仅要达到系统设计的技术要求，同时也要在合理地范围内控制系统成本，即追求最高地性能价格比，达到功能而其价格是能承受的，或者说同类产品中，价格是较优惠的；

系统的开放性：本方案采用和遵循国际标准化组织的工业标准，使集成后的系统是一个开放的系统。该系统不仅具有良好的可扩充性和灵活性，而且具有很强的兼容性和可移植性。使系统在运行过程中便于维护，具有很长的生命周期；

系统的可管理性：本系统建成后，应具有良好的可管理性。在机电设备的管理相对简单的情况下，计算机网络的管理变得相对复杂起来。网络是本系统得以正常运行的基础，必须要有切实可行的管理措施，来保证系统高效、可靠、安全地运行；

系统的可靠性：设计过程中将采取有效的措施来保证系统的可靠性，包括提高系统的冗余能力，增加关键设备的容错性等。即出故障的概率很小，万一出故障后，停车维修的时间很短；

系统的先进性：在设计的当时是先进的，以保证在相当一段时间内，系统不致被淘汰。在保证成熟性和经济性的前提下，尽可能的先进。

智能化系统的设计从适用和方便管理的目标出发，把各子系统有机地结合在一起，智能化系统中各子系统的相关性及信息共享的可能性，力争使项目达到预想的智能化效果。

设计依据

建设项目遵循国家及行业的各项建设规划、建设规范、建设标准，具体如下：

国家有关规范、标准

智能建筑设计标准                       GB/T50314

数据中心设计规范                       GB50174

综合布线系统工程设计规范               GB50311

安全防范工程技术规范                   GB50348

入侵报警系统工程设计规范               GB50394

视频安防监控系统工程设计规范           GB50395

出入口控制系统工程设计规范             GB50396

民用建筑电气设计规范                   JGJ16

建筑设计防火规范                       GB50016

智能建筑工程质量验收规范               GB50339

综合布线系统工程验收规范               GB50312

建筑电气安装工程施工质量验收规范       GB50303

建筑物防雷工程施工与质量验收规范       GB50601

建设内容

根据智能化项目实际需求，本次智能化设计规划为以下子系统：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统

- 机房工程

- 弱电管路系统

- 视频监控系统

- 公共广播系统

- 多媒体会议系统

- 信息发布系统

招标施工要求

一般要求

本次招标内容包含弱电工程图纸以及满足本技术要求的所有功能及内容，各投标人应认真阅读招标技术要求，充分理解本次项目的实际需求和工程量清单内容，上述弱电工程管理系统的设备材料的供货、安装、调试、开通以及验收、培训、保修等工作。

中标人负责实施的工作还包括以上虽未载明，但为完成本弱电工程管理系统竣工交验所需的一切设备、材料供应及相关工作，保障弱电工程各项功能要求的实施与完整交付使用。

投标方应仔细研读本技术规范书，全部图纸及其他材料，充分尊重材料所述的技术方案与规格参数的要求，并在此基础上慎重地进行产品选型，按照规定的要求与格式认真撰写投标文件，否则，评标委员会和专家组对其投标文件的审核将不予认可和通过。

本技术要求书中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可。

本项目要求的提供相关资料或检测报告、检验报告等，投标人可以提供全部资料或提供封面及关键页（关键页必须能体现招标文件要求的内容）

质量要求

投标人选用的投标设备和材料必须符合我国现行的技术规范与标准，同时投标人必须承诺满足招标文件中所列全部技术规格及功能要求，如对其中的某些条款不响应时，应在投标文件中逐条列出，未列出的视同已响应。

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好。投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

★本项目所有弱电线缆均应采用阻燃型低烟无卤线缆。

兼容性要求

为保证项目建成后能够方便使用、管理和维护，要求智能化各个子系统须具备良好的兼容性，招标资料中要求品牌统一的产品必须严格执行。

★所投产品的选型须满足以下要求：

| 序号 | 系统名称 | 主要兼容性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 线缆、模块、面板、配线架、大对数、光纤、跳线、尾纤等采用同一品牌。 |
| 2 | 计算机网络系统 | 交换机、光模块采用同一品牌。 |
| 3 | 综合安防系统 | 视频监控系统：摄像机、解码设备、存储设备、安防平台等采用同一品牌。 |
| 4 | 其他 | 本项目所有电脑采用同一品牌，所有服务器采用同一品牌； |
| 注：为保证各个系统的兼容性，必须严格按照上述要求进行产品选型。 |  |  |

# 详细设计内容

综合布线系统

系统概述

综合布线是一个模块化、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道，是智能建筑的“信息高速公路”。它既能使语音、数据、图像设备和交换设备与其它信息管理系统彼此相连，也能使这些设备与外部通信网相连接。它包括建筑物外部网络或电信线路的连线点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。

综合布线由不同系列和规格的部件组成，其中包括：传输介质，相关连接硬件（如配线架、连接器、插座、插头、适配器）以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统，它们都有各自的具体用途，不仅易于实施，而且能随需求的变化而平稳升级，为保证系统的统一性及扩展性，布线产品需使用同一品牌的产品，产品包括各种线缆、配线架、模块、跳线、连接器等。

具体要求

#### 总体结构

综合布线系统的总体目标是：建立一套先进、完善的综合布线系统，支持数据、语 音、视频图像等业务信息传输的要求，使系统达到可靠性高、配置灵活、易于管理、易于 维护、易于扩充的目的。

综合布线系统物理拓扑结构为分层星型拓扑结构，各分支子系统相互独立，每个分支 子系统的改动都不影响其他子系统，支持多种网络结构：既支持集中网络，又能支持分布 式网络系统。通过统一规划和模块化设计，满足语音、数据和视频图像信息点的即插即用

和随时互换，建立的系统能够支持综合业务数字网络（ ISDN）传输，并方便地与 Internet 或数据专网互联。

综合布线系统要求能在提供满足数据、图像、音频、视频等多媒体应用的服务和传输 能力，同时还能适应今后 10 年甚至更长时间内网络和通信技术的高速发展，能适合当今流行的网络技术（如交换以太网技术及 lOOOBASE-T），甚至为今后更先进的如万兆位千兆网络系统应用打好坚实的基础。

综合布线系统需充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。其全程链路性能参数不应低于最新颁布的6类标准。本项目布线系统采用“六类非屏蔽系统”，应全部使用六类部件。投标方所提供的综合布线系统产品必须为同一家制造商的成熟产品，为保证系统的统一性，要求综合布线中的面板、模块、配线架、铜缆、光缆、跳线等主要设备均为同一品牌的全系列产品，否则视为非实质响应招标文件，其全部链路性能参数不能低于六类标准。实施方应提供一切能使系统运行的设备、配件及工具，包括但不限于：电缆、跳接、配线架、线管器、固定、支撑、安装电缆、设备的零部件和工具及各种接地硬件，不满足此要求视为无效投标。

综合布线系统中的所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准，满足当前和今后发展的需要。

#### 工作区子系统

本次设计两套综合布线子系统，一套为设备网综合布线系统，主要为智能化设备链接所需，为设备通讯提供通讯链路，工作区具体布置详见各子系统布置。一套为办公网综合布线系统，主要为员工办公、上网浏览等使用。

#### 水平管理子系统

配线设备设置在一层弱电间，建筑内按照配线子系统线路长度不大于90米原则设置楼层配线设备。建筑物配线设备与数据机房设备之间构成干线子系统。

设备网综合布线系统涵盖监控系统、门禁、广播等系统设备接入，此部分综合布线水平系统和工作区全部采用六类元件及光纤，不仅能满足现有数据、图像等传输的要求，更为今后的业务发展做好了准备，实现信号全覆盖的物理架构。

水平双绞线采用满足国际、国家相关标准的六类非屏蔽低烟无卤双绞线电缆及光纤组合实现；各个工作区子系统采用下敷设金属线槽或金属管走线的方式布线，适应布局调整的灵活性。

水平线缆的用量按下式计算：

水平线缆平均长度=(max距离＋min距离)÷2×1.1＋端接容限(铜缆6m，光缆12m)；

可布线缆数/箱=最大可订购长度（305米）÷水平线缆平均长度；

线缆箱数=信息点数÷(可布线缆数/箱)。

#### 垂直干线子系统

干线子系统是整个建筑物综合布线系统的一部分，它提供建筑物的干线电缆的路由。由垂直光缆组成，它的一端端接于设备机房的主配线架上，另一端通常端接在楼层接线间的各个管理分配线架上。干线子系统的设计要点主要有干线路由的选择及走线方式、干线线缆类型的确定、干线线缆用量的统计等。

本项目综合布线总体设计原则：水平线缆采用低烟无卤六类非屏蔽线缆；主干线缆采用24芯万兆单模铠装光纤，由室外运营商引入。

支持ATM、FDDI、100Mbps和1000Mbps以及10G以太网等高速数据传输的应用。

系统垂直主干通过弱电竖井的垂直桥架由弱电机房敷设至一层弱电间，桥架间以及桥架和弱电预埋扁钢通过导线连接，从而有效的接地。

垂直主干线缆的计算方法：

垂直线缆长度(单位：米)=(距MDF层数×层高＋电缆井至MDF距离＋端接容限)×(每层需要根数)。

#### 管理间/设备间子系统

管理间/设备间子系统是指电信间内的交叉互连设备，该设备提供主干电缆与水平配线系统之间的电路连接与管理。我们采用模块化配线架和光配架来进行水平电缆与主干线的配线。配线架和网络设备都安装在19”机柜内，要求为配线箱提供可靠的电源和接地，以保证布线系统和网络设备的安全和可靠运行。

本次设计一层弱电机房为智能化系统的设备间，设置核心交换机；

管理间同样位于一层弱电机房，设置接入交换机；

两套网络物理隔离；

计算机网络系统

系统概述

本项目采用星型结构，网络系统的核心层交换机及接入交换机均设置在一层弱电机房，消防控制室设置一套安防交换机，作为消控室安防设备及存储设备接入使用；

具体要求

本次网络设计采用两层架构，核心层交换机——接入层交换机。

设备网与办公网进行物理隔离，两套网络均设置单核心交换机。接入层主要提供10/100/1000Base-T电口≥24/48（根据前端点位进行布置），千兆光口≥4。支持4K VLAN、支持Guest VLAN、Voice VLAN、支持GVRP协议、支持MUX VLAN功能、支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN、支持1:1和N:1 VLAN Mapping功能；

无线网络根据前端图纸配置，本次共配置放装式AP11台，高密AP 4台。设置无线控制器作为后端统一管理，配置无线AP授权不少于32个。

机房工程

系统概述

弱电子系统众多，有大量的设备需要管理，为了保障这些服务器或工作站能稳定、高效地运行，需要对环境的温度、湿度、洁净度、电磁场强度、屏蔽、防漏、电源质量、振动、防雷、接地和安全保卫等做好保证。

本次机房工程：

一层消防控制室，面积约32平方米；

一层弱电机房，面积约15.2平方米。

工程建设遵循以下原则：

高安全性：充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、漏水、雷击、非法侵入等造成的安全事故。

高可用性：采取有效措施提高平均无故障时间（MTBF），降低平均修复时间（MTTR），提高运维管理水平。

标准化和规范化：在机房设计过程中，基于有关国家标准和国际标准，坚持统一标准、规范的原则，从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

灵活性和可扩展性：机房具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后信息化发展及技术进步的需要，提供设备扩容、技术升级、设备更新的灵活性。

先进性：在综合考虑成本、效益的前提下，采用先进、成熟的技术和设备，保证既能满足当前的需求，又能兼顾未来业务和技术发展的需要。

实用性：机房的设计和工程建设充分考虑功能的实用性，以充分满足技术、管理需求为前提。

可管理性：采用的各类机房设备具有智能化、可管理的能力，同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统，实时监控机房的运行状况，及时发现异常情况和故障，提高机房运行的安全性和可靠性；机房的各类设备、设施便于维护。

经济性：在进行工程设计过程中，在充分满足需求的前提下，努力节约成本，降低建设费用。同时，还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行，降低运行成本。

具体要求

本次设计内容主要包含：

消防控制室

- 内部装饰装修

- 供配电系统

- UPS不间断电源系统

- 防雷接地系统

- 空调系统

- 灾害防护系统

弱电机房

- 内部装饰装修

- 供配电系统

- UPS不间断电源系统

- 防雷接地系统

- 空调系统

- 机柜系统

- 灾害防护系统

机房装饰设计要求

机房的装饰的设计需满足《数据中心设计规范》GB 50174-2017对计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求。

在充分考虑各类机柜、空调系统、配电系统、UPS系统等设备安全运行的前提下，达到美观、大方的风格，富有现代感。

选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料。充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。

机房内所有材料的防火等级选为A级。

供配电系统要求

电子计算机机房用电负荷等级及供电要求均按现行国家标准《供配电系统设计规范》的规定执行。电子计算机机房要保证供电可靠不间断，质量稳定无干扰。

UPS不间断电源系统要求

UPS不间断电源系统是机房的基础设施，UPS电源系统设计必须满足当前各项需求应用，又面向未来快速增长的业务发展需求，因此必须设计需采用高质量的、高安全可靠的设备。

防雷接地系统要求

防雷系统工程设计，需针对机房重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。

设计需满足《数据中心设计规范》GB 50174-2017，电子计算机机房和弱电机房的地线系统由交流工作接地、安全保护接地，直流工作接地和防雷接地四部分组成。

交流工作接地，接地电阻不应大于4Ω；

安全保护接地，接地电阻不应大于4Ω；

直流工作接地，接地电阻应按计算机系统具体要求确定；

防雷接地，应按现行国家标准《建筑防雷设计规范》。

空调系统要求

机房区设置柜式空调， 满足《数据中心设计规范》GB 50174-2017要求。

电子计算机机房的风管及其它管道的保温和消声材料及粘合剂，选用非燃烧材料或难燃烧材料。风管不宜穿过防火墙和变形缝。

灾害防护要求

按照《计算机场地通用规范标准》GB T 2887-2011，机房供电设备用房的楼板荷重应依设备重量而定，设计需满足大于或等于16KN/m2。

在机房中心处噪音不得大于65db。

根据规范规定，与主机房无关的给排水管道不得穿过主机房。

机房内所有电缆、电线均采用穿管/槽处理，管/槽内的穿线不得有暴露或接头。

在机房空调设备区域设置漏水自动检测报警系统，及时发现并排除漏水故障。

机房内所有金属管槽、软管、接线盒等均进行可靠接地，以防止电磁干扰计算机系统的正常工作。

弱电管网系统

系统概述

智能化系统包括了众多的子系统，每个系统都有自己的电缆管线（包括各类信号线、电源线、光缆等等）。为使这些线缆能合理的分布、使用及得到合适的保护，且便于日后的检修，建设本子系统既要满足近期安装需要，又要适应远期规划扩容使用的需求。

综合管网设计的目的是使这些电缆合理有序地安置在大楼内的综合管网中，使整个系统更加直观明了，各子系统间互相协调，最大程度的对系统进行最优秀的设计。其内容包括与整个弱电系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的设计和施工还牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整，桥架敷设预埋等。

工程范围包括整个弱电系统的弱电管道的预埋架设、预留孔洞、线槽架设，和相关系统的接地、防雷、屏蔽的结合。管道桥架和施工还牵涉到和其它管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整等。

具体要求

#### 总体设计

室内桥架根据需要采用200*150*1.2mm规格。

水平管路主要为从水平桥架至各个系统终端所使用的管路的延伸，各弱电系统管路均采用JDG管敷设。穿1~2根UTP6线材采用JDG20管，3-4根UTP6线材为JDG25管到用户信息点；安防监控系统从桥架的引出线路为JDG25，防盗报警系统从桥架的引出线路为JDG20。在下列情况下加装过路盒：直线段＞30m，一个弯＞20m，二个弯＞15m，三个弯＞8m。

此次设计中垂直桥架用于敷设建筑物内集中的大量垂直线路的敷设，线槽的尺寸根据楼内具体的线路数量确定；弱电线槽为各个系统合用（不含消防），其规格如下：

在单体楼每层的走廊吊顶内安装水平桥架，用于放置各个系统的线缆。水平桥架设计采用200×100×1.2mm桥架。

垂直安装的线槽应按消防规范要求进行放火封堵隔离。垂直安装的线槽内应附有钢栓用以梆缚线缆支撑线槽内的的导线重量。垂直线槽安装后，应在弱电井内设置封闭板，平时关闭，检修或增加干线时开放。当与强电桥架平行敷设时，弱电桥架与之走廊对面敷设，当强电桥架与弱电桥架有交叉跨越时二者相距不小于0.2m。桥架直线每段隔1.5m或转角处都应设置吊点或支点。

水平管路主要为从水平桥架至各个系统中断所使用的管路的延伸，采用的材料视各个系统的不同而不同。综合布线系统水平线缆由桥架引出，穿2根UTP6线管材采用JDG20，穿3－4根UTP6线管材采用JDG25。

布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、墙体时，洞口等处应采取防火封堵措施。

配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，应采取穿金属管等防火保护措施；敷设在有可燃物的吊顶内时，宜采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

#### 室内桥架设计

本工程智能化系统的桥架分为主干桥架及水平桥架。

- 主干桥架

垂直干线子系统，是由一连串通过地板通孔垂直对准的接线间组成的。垂直干线的走线设计分为两部分：

A. 干线的垂直部分

垂直部分的作用是提供弱电井内垂直干缆的通道。

这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为垂直桥架通过的长方形地面孔，电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。

在预留有电缆井一侧的墙面上还安装电缆爬架。爬架的横档上开一排小孔，大对数电缆用紧绳绑在上面，用于固定和承重。如果附近有电梯等大型电磁干扰源，则应使用封闭的金属线槽为垂直干缆提供屏蔽保护。

预留的电缆井的大小，按标准的算法，应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外，还必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

B. 干线的水平通道部分

水平通道部分的作用是提供垂直干缆从主设备间到其所在楼层的弱电井的通路。这部分采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案。所用的线槽由金属材料构成，用来安放和引导电缆，可以对电缆起到机械保护的作用，同时还提供了一个防火、密封，坚固的空间使线缆可以安全地延伸到目的地。其选材算法与水平子系统设计部分的线槽算法一致。

与垂直部分一样，水平通道部分也必须保留一定的空间余量，以确保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

本工程垂直主干桥架的干线垂直部分根据不同的楼栋，以及不同的楼栋内设计的各分系统的线缆量，分别采用不同规格的桥架；

主干桥架的选择满足如下规格要求：

所有桥架采用全密封结构以防鼠害，并应固定安装在墙面上。

可通过锁扣开启盖子，桥架之间通过配套的连接片和螺栓连接；

桥架底面冲穿线环，提供可以固定线缆的支架，以免线缆因重力损伤。根据布线标准，每隔600mm高度冲一排（每排均布4个穿线环）；

要求没有毛刺；

垂直桥架与各层的水平桥架连接，并且与各楼层配线间高架地板下的桥架连接；

要求桥架的内截面尺寸应大于所穿线缆截面积之和的3倍；

桥架转弯处采用弧线形弯头或折线型弯头，以免发生线缆太多无法盖盖子的现象；

在桥架各段连接处采用TRJ-4裸铜导线彼此连接，在金属桥架的两端处采用镀锌扁钢-25*4与楼内附近接地的等电位装置连接。

- 水平桥架系统

水平桥架是楼内信息系统的血管，弱电线缆（包括光纤）从每层配线间引出后，先沿吊顶上的水平桥架敷设至各个设有信息点的房间，再由各房间架空地板内的分路桥架或预埋在墙内的不同规格的穿线管，将电缆引到墙上暗装的信息插座内。

水平线缆通过各层吊顶上的水平桥架进入各个房间，在房间内根据实际情况，使用金属线槽或JDG穿线管。

为确保线路的安全及屏蔽抗干扰功能，应使管线有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各配线机柜均需整体连接，至少在两端处接地。

由于内装潢与弱电管线之间有着密切的关联，需要获得安装公司的大力支持，例如隔断内是否有横档、弱电管线与强电管线的交叉、在剪力墙上不能动大手术、在玻璃隔断上不能穿线、部分柱子要剔槽或外包装、某些垂直桥架要安装假柱子等等，因此有关管线的实际走向有待于与内装潢工程的承包商商谈后，再提供准确的管线方案。

水平子系统完成由接线间到工作区信息出口线路连接的功能。通常有两种走线方式，本工程采用的是墙上型信息出口方式。

A. 墙上型信息出口

主要采用走吊顶的轻型装配式槽形电缆桥架的方案，以便为水平线系统提供机械保护和支持。

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架，安装在吊顶内，从弱电井引向各个设有信息点的房间。再由预埋在墙内的不同规格的JDG管，将线路引到墙上的暗装JDG盒内。

综合布线系统的布线是放射型的，线缆量较大，所以线槽容量的计算很重要。按照标准的线槽设计方法，应根据水平线的外径来确定线槽的容量

即：线槽的横截面积 = 水平线截面积之和 * 3

线槽的材料为冷轧合金板，表面可进行相应处理，如镀锌、喷塑、烤漆等。线槽可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，线槽须配以相应规格的分支辅件，以提供线路路由的弯转自如。

同时为确保线路的安全，应使槽体有良好的接地端。金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接，然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶内的出线口，待具体位置确定后，再引到各信息出口。

B. 地面型信息出口

采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公间，有大量地面型信息出口的情况。

施工工艺为：先在地面垫层中预埋金属线槽。主线槽从弱电井引出，沿走廊引向各方向，到达设有信息点的各房间时，再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置，但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下实现办公自动化。

由于地面垫层中可能会有消防等其他系统的线路，所以地面线槽路由部分的设计必须在和建筑设计单位充分讨论的基础上，按综合各系统的实际情况来完成。

线槽容量的计算也应根据水平线的外径来确定

即：线槽的横截面积 = 水平线截面积之和 * 3

地面线槽也需整体连接，然后接地。

本工程水平部分桥架采用不同规格的桥架。

#### 管路设计

- 室内管路

本工程所有管路地下层采用钢管或塑料管，地面以上层面采用JDG材质穿线管，根据穿线数量采用25mm规格的JDG管。在本系统管线部分的设计中，满足如下要求：

线管内线缆的填充率不超过30%；

管线施工要求根据国家标准，确保电缆铺设的可能性，清除管内毛刺和垃圾，并在管内留有穿线所需的引导钢丝；

对在土建中已经施工完毕的水平矩形管，应在施工前检查管内，不应有破损和异物（如水泥等）。管壁应保持完好，不可被重物压扁。另外两端的水泥应全部清理干净；

为了确保穿线顺利，在电线管排放中根据建筑规范在管线分支、连接、转弯处设过线盒；

每根电缆的转弯半径要求为其电缆外径的8-10倍。因此，吊顶内桥架在转弯或分路处均应设置45°转角（例如：对于200×100的桥架，其45度转角边长为200mm；对于300×100的桥架，其45度转角边长为300mm）；

在管线转弯处不能拐死角，转弯半径>10cm；

水平线槽和竖井梯架连接处，及水平线槽和管线各连接处须配以相应规格的分支附件，不能断接，以保证线路路由的弯曲自如以及线路的安全；

若管线长度不够，需加套管时，应加外套，不能加内套；

在个别地方不能通过铁管时，可用金属软管连接，软管内径不能小于铁管内径；

为确保线路安全，应使桥架有良好的接地端。金属桥架、金属软管均需整体连接，并在本楼层内接地（强电保护地）。接地线截面积不小于6平方毫米；

所有底盒的底面距地面高度为300mm，机房内部底盒高度600mm；各铁盒与墙内管路应连接良好，不能断接；底盒上的螺丝孔(耳朵)不能损坏，否则面板无法安装，信息插座距离强电插座应该大于20cm。

- 弱电桥架管内穿线与线的连接

对穿管的线缆，不同系统线路，不应穿在同一管内或线槽内；穿线前，采用压缩空气，将管内的积水和杂物清除干净，并吸入少量滑石粉，以减少磨擦，并检查管口毛刺和刃口是否清除干净，以防穿线时导线绝缘被损坏；放线时采用放线架，以免导线扭结和背扣，同时，引入导线外圈抽线头放线，以免弄乱整盘导线或导线打成小圈扭结；导线在管内不得有接头和扭结，其接头应设在接线盒，管内导线包括绝缘层在内的总面积不应大于管子内空面积的40%，且导线绝缘层不得损坏，导线不得扭曲；如导线较多，为防止导线端头路途受阻，要剥出端部线芯，并排好，与引线一端缠绕接好，再穿管；穿线时，应靠两人配合进行，一人在一端拉钢丝，一人在另一端把所有电线紧拧成一束送入管内，二人动作协调一致，应尽量减少导线与管中处磨擦；导线的连接必须保证质量，割开绝缘层时，不得损伤线芯，芯线连接，绝缘带应均匀严密，不得低于原绝缘层的绝缘强度，注意钢管穿线前应先戴护口，严禁先穿线后戴护口的施工方法，导线连接完毕，在接头处作好锡焊处理，并采用绝缘带包扎牢。

- 电缆保护管的敷设

电缆管不应有穿孔、裂缝，内壁应光滑，管口应无毛刺和尖角，管口做成喇叭形，弯管后，不应有裂缝，其弯扁程度不超过10%，弯曲半径不应小于电缆的最小允许弯曲半径，电缆管外表面刷沥青漆作防腐处理，镀锌管镀锌剥落处应涂防腐漆，埋入混凝土内的管子可不涂防腐漆，电缆管管径如无设计要求，管内径与电缆外径之比不小于1.5，每根电缆管弯头不应超过3个，直角弯不应超过2个；电缆管连接应牢固，密封良好，两口对准，且不得直接对焊，电缆保护管必须作好接地跨接，若管接头采用套管焊接时可以除外；引至设备的电缆管管口位置，应便于与设备连接并不妨碍设备的拆装和进出。

视频监控系统

系统概述

视频监控系统是现代化管理与安全防范高新技术设备的结合，是把声、光、电、图像融于一体的新技术的综合应用。系统能够完成图像采集、传输、处理、显示和记录等功能，同时可与其它系统（如报警系统、门禁系统等）进行联动，是安全防范的重要手段和忠实卫士。

具体要求

#### 系统架构设计

系统采用模块化设计思路，分为前端采集系统、传输交换系统、管理控制系统、音视频存储系统 4 大部件。

#### 前端采集系统

前端采集系统通过采用高清 IP 网络摄像机，清晰度不低于 1080P。前端采集系统支持 H.265、H.264、MPEG4 等多种标准编码格式，并可提供各种不同分辨率规格及接入能力，可支持实时流和存储流双流设计，码流可以根据用户需求任意调整。

#### 传输交换系统

采用网络资源对前端视频传输的数据进行接入、汇聚、交换，通过设备自身安全特性和防火墙等实现对边界安全接入的控制，同时可通过网络本身的设备、协议冗余实现整个监控网络的稳定性。

#### 管理控制系统

包括专用的视频管理软件平台等后端管理设备，对整个监控系统进行管理。

支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、设备报警、设备运维等信息。

支持批量添加人员，可导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片；支持人员绑定多个部门，并可设置主部门；支持人员字段自定义配置。

支持视频实时预览，可在预览界面进行抓图、录像、开启对讲；支持接收USB摄像头的拍照信息。

支持录像查询、录像回放，录像回放支持快放、慢放、单帧播放。

支持查看系统模块的授权状态、授权日期及模块对应授权的路数，支持授权信息的导入、导出。

支持查看服务器上的日志空间总量、已使用量及预计容量占满的天数，可对日志进行一键清空操作；支持记录用户操作日志、服务器在离线日志。

#### 视频存储系统

采用视频专用硬盘录像机进行存储，本次设计存储时间不少于90天。

#### 系统供电

本次采用POE交换机进行供电。

公共广播系统

系统概述

本项目的公共广播及背景音乐系统，设计采用了基于网络传输的数字公共广播及背景音乐系统。利用网络平台，把广播中心和前端各个分区连接起来，所有的通讯信号和控制协议通过网络进行传输，是一套纯数字音频公共广播及背景音乐系统。借助网络进行传输数字音频信号，减少前期的施工难度和施工成本，同时音频音质达到CD级别。

公共广播及背景音乐系统在局域网内的延迟时间不超过30毫秒，并具有自动流量调整、声音补修功能；另外系统还具有实时广播、定时广播、分区广播、电话广播、自由点播、实时采播、消防联动、电源控制、现场监听、双向对讲、触发联动、通话录音、日志查询等功能，完全可覆盖并优于传统公共广播及背景音乐系统的功能；

具体要求

广播中心设置于1层的消防控制室内，在消防控制室内设置了IP网络控制主机、电脑、广播消防主机等设备。

整个公共广播及背景音乐系统以IP网络控制主机作为控制核心，IP网络控制主机主要对整个系统进行广播寻呼控制，背景音乐播放控制，支持公共广播及背景音乐系统数据和音频的传输，支持系统定时播放、终端点播、临时插播、消防紧急广播等系统服务器功能；同时提供高品质的背景音乐，背景音乐包括CD播放器、调谐器等，通过控制软件进行文件播放、临时广播、设置定时广播、建立音乐节目库、设置日常背景音乐播放等功能，软件采用密码登陆，确保系统安全；

本次三层楼共设计18个吸顶扬声器，分为三个区；

多媒体会议系统

系统概述

随着电子信息技术的不断发展，人们实时沟通越来越频繁，对快速的信息化沟通的要求也越来越高。从大型的国际型政治会议到小型的企业商务谈判，我们的沟通无时无刻不依赖于会议。一个现代化的多功能会议室除了要满足传统简单的会议要求外，还应具有高雅格调的优美音质、清晰的图像演示。

具体要求

会议室建设项目建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集日常会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。本次设计会议室内容如下：

| 序号 | 楼层 | 会议室 | 会议显示 | 会议发言 | 会议扩声 | 会议灯光 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2F | 中型会议室 | 投影机 |  | √ |  |
| 2 |  | 多功能厅 | LED大屏 | √ | √ | √ |
| 3 | 3F | 小会议室 | 会议平板 |  |  |  |
| 4 |  | 中型会议室 | 投影机 |  | √ |  |

会议室声学指标：

为了使设计的目标具有可“度量性”，以原广电部GYJ25-86《厅堂扩声系统声学特性指标》我们认为所确定的设计指标，应该为本厅扩声系统的设计将选用国家《语言音乐兼用一级声学特性指标》；会议室声场具有以下效果：

音响设计标准——会议类

| 等级 | 最大声压级 | 传输频率特性 | 传声增益 | 稳定声场不均匀度 | 系统噪声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 | 额定通带内≥98dB | 以125Hz～4kHz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：－6dB～＋4dB | 125Hz～4kHz的平均值≥－10dB | 1KHz、4kHz时≤＋8dB | NR-20 |
| 二级 | 额定通带内≥95dB | 以125Hz～4kHz的平均声压级为0dB，在此频带内允许范围：－6dB～＋4dB | 125Hz～4kHz的平均值≥－12dB | 1kHz、4kHz时≤＋10dB | NR-20 |
| 早后期声能比（dB） | 500Hz～2kHz内1/1倍频带分析的平均值≥＋3dB（可选择项） |  |  |  |  |

2、足够的声压级

随着现代录音技术的发展以及人们听觉鉴赏水平的提高，要求系统有足够动态余量，以适应不失真还原大动态的音频信号。设计所选用的扬声器功率大，灵敏度高，与之相匹配的功率放大器具有足够的功率储备。经计算完工后的会议室内的声压级应该完全可以达到国家一级厅堂的指标要求。

3、良好的声场均匀度

设计中所选的扬声器显然是根据观众区的具体位置和面积，组成“点”声源阵列，有效降低阵列的梳状滤波效应，所选用的扬声器都是恒指向扬声器，有利于语言清晰度的提高，观众区都处于扬声器的覆盖范围内，可以预见声场均匀度是良好的，而通过计算机的模拟运算结果也可证明这一点。

4、平滑的传输频率特性

系统中对每路扬声器都进行参量均衡的调整，使其在指向性控制范围内各频率声束宽度变化很小，没有过激点和陷波点，而且在扩声系统中，每路扬声器都连接有一台房间均衡器（在数字音视频处理系统中），能提供足够的手段改善观众厅和荧幕区耦合空间声场对传输频率特性的影响，确保系统的传输频率特性平滑。

5、良好的传声增益

系统中的扬声器布置合理，观众区均在主扩声扬声器的覆盖范围，所选用的扬声器采用恒定指向号角，－6dB角外的声能衰减迅速；因此，系统的传声增益要达到设计目标是有保障的。

6、系统适应性强，方便扩展

通过对设备体系的分析,我们认为在设计过程中除对上述客观可测量指标进行重点考虑外，还可从使用的角度出发，放宽系统的适应性，除可以满足会议扩声要求外，它也可以满足多媒体音乐播放的要求，整个系统有效重放频率宽度为35Hz—18kHz，系统的设备，都保留有足够的扩展空间。

7、可靠性高、技术成熟

系统在设计中，在扬声器的最大声压级、功放的功率储备、扬声器的保护、音频处理器的处理能力等环节引入冗余备份的设计理念，功放与扬声器单元的设计处于最佳匹配状态这种系统整体解决方案，除对音质高保真重放有利外，另一个重要的优势就是大大提高了设备的可靠性。

8、声压计算

引用计算公式：直达声压级计算公式：Lρ=SPL+10logW-20logr

主扩声系统必要的声增益（NAG）的计算：NAG（dB）=20logD0－20logEAD

主扩声系统应用的声增益（PAG）的计算公式：PAG（dB）=20logD0＋20logD1－20logD2－20logDs－10logNOM－FSM输入电功率的计算公式：EPR=10X其中：X＝〔SPL＋3dB＋（ΔD2－Δrefdist）－（LSENSI参考距离处）〕/10〕

临界距离（即混响半径）Dc的计算公式：Dc（m）=K√（Q²V）/T60〕在%ALcons语言可懂度的有关计算：%ALcons＝200²D22²T260/V²Q心理学中人耳的听声曲线图

信息发布系统

系统概述

信息发布系统构架在网络环境上，采用TCP/IP传输协议，由中心控制系统和显示终端结合工作。系统构建了一个通过集中管理实时多路播出的具有统一调度与灵活分组分区的多媒体信息发布平台，操作人员通过WEB方式，经用户账号校验登录到信息发布系统服务器，进行节目内容采集、编排、发布和管理等功能操作，节目通过网络传输到各显控终端进行本地存储及信息实时播放。能够实现点对点的控制与管理，也可以实现群组管理。

系统以多媒体为信息发布平台，将所有设备有效的控制与管理起来，通过网络将相应的信息分配传输到指定的显示屏进行信息发布。信息发布的内容包括：欢迎词、通知公告、会议安排、新闻资讯、温馨提示等信息到LED大屏上。

具体要求

本次主要在一层大厅设置一块LED室内全彩屏，设计采用P2.0规格，用于企业宣传等功能。

系统由LED大屏、控制中心（包含发布系统服务器、工作站）终端显示和传输网络组成。

LED大屏：展示各类文字、图片、音视频等信息；

控制中心：包含系统服务器和工作站设备组成，对整个系统用户登录信息、内容和设备进行管理，编排各类信息源、监控和管理终端设备。采用集中远程控制模式，控制各区域显示终端，能够对显示终端IP进行管理，可以实现群组或单点控制。

主控软件功能：工作站通过WEB方式登录系统管理平台，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能，主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批模块、字幕管理、分屏管理、发送管理、终端管理、地图管理、LED管理、电源管理、系统维护等模块。系统支持一下功能：

根据任务时间表设定每个时间段需要播放的节目，可以对不同的时间段进行节目的设定；

定时播放：指定于某天内的某一段时间播放讯息；

指定时间播放：指定于今天至某天来的某一段时间播放讯息；

期间播放：指定于每星期某天的某一段时间播放讯息；

能够编制广告播放时间及支持循环播放功能（日、周、季度、半年等）。

用户通过此模块将需要播放的各类型素材上传到服务器上对应的用户组目录中，相同用户组的用户素材放在同一目录；

用户上传的所有素材需要经过具备审批权限的用户进行审核，审核通过后才能使用该素材；

素材支持视频、图片、PPT、EXE、Flash、网页、流媒体等格式，且支持预览功能。

用户通过此模块可以设定字幕内容、字体、颜色、滚动速度、边框、背景、显示位置、滚动速度等参数。

# 主要设备材料表

综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 办公网 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽模块（网络） | 六类标准RJ45非屏蔽模块；匹配线规22－24AWG；支持T568A和T568B两种接线方式；插拔次数不小于1000次；IDC卡接位设计；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 个 | 98 |
| 2 | 电话模块 | 三类电话模块 | 个 | 32 |
| 3 | 单口面板 | 方形86式双层面板结构，单口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 66 |
| 4 | 双口面板 | 方形86式双层面板结构，双口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 32 |
| 4 | 光纤信息面板 | 双口光纤面板 | 只 | 5 |
| 5 | 3米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线；跳线两端具有保护套；十字隔离骨架隔离线对；PVC护套外皮；连接次数：≧750次；长度：3米；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 130 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 4对六类非屏蔽双绞线； 低烟无卤护套外皮（LSZH）； 十字隔离骨架隔离线对； 23AWG实芯裸铜导线； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） | 箱 | 15 |
| 2 | 语音线缆 | HBV-2(2*0.5) | 米 | 1300 |
| 3 | 四芯单模光纤 | 室内4芯单模光缆，中心束式，OS1级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 米 | 300 |
| 三 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24口网络配线架 | 24口模块化配线架（含24个六类非屏蔽模块）； 每端口具有可更换标识，配有后置理线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 插拔次数不小于1000次； 高度1U，19英寸机柜安装。 | 个 | 7 |
| 2 | 1U理线架 | 1U封闭式网络理线架； 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 材料：PVC材质； | 个 | 7 |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线； 跳线两端具有保护套； 十字隔离骨架隔离线对； PVC护套外皮； 连接次数：≧750次； 长度：2米； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 130 |
| 4 | 100对110语音配线架 | 100对110型语音配线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 满足超五类性能要求； 满配5对连接块； 含安装背板、线缆管理器。 | 个 | 1 |
| 5 | 语音理线架 | 规格：语音理线架； 结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用开放式环型结构； 材料：PVC材质； 管理跳线数≥100，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 个 | 1 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；提供光纤熔接、配线管理； 3、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，LC双工最多可以安装24只可以扩充到48口；1U最大光纤芯数：48； | 只 | 3 |
| 7 | LC双工耦合器 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗＜0.2dB；反射损耗>55dB；温度范围：-40～+85摄氏度；耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； | 只 | 36 |
| 8 | LC-单模尾纤-1M | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、标准插入损耗（dB）：0.3；最大插入损耗（dB）：0.5； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规1.5米或用户定义； | 只 | 72 |
| 9 | LC双芯单模万兆跳线 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求; 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性 ≤0.2dB；互换性 ≤0.2dB；回波损耗 ≥35dB； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规3米或用户定义； | 根 | 36 |
| 10 | 42U网络机柜 | 1、拼装式结构；前门玻璃后门钢板（宽600mm*深600mm*高2000mm）。 2、材料为优质冷轧钢板；颜色：黑色； 3、两块侧板可拆卸，预留上下，前后走线通道；机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求； 4、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 5、表面脱脂、酸洗、磷化、纯水清洗、静电喷塑处理； 6、机柜自带6位PUD1只、螺丝40套、隔板2只、底板1只、轮子4只、支架4只、扳手1只、风扇2只； | 台 | 2 |
| 四 | 垂直干线子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆铠装单模室外光纤 | 1、纤芯规格为：9um ； 2、加强层：双面涂塑钢带（ PSP ）； 3、光芯数2-12：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.0/3.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 4、光芯数14-24：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.8/4.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； | 米 | 200 |
| 2 | 50对室内大对数电缆 | 1、三类大对数符合UL Subject 444, EIA/TIA 568B.2-1 & ISO/IEC 11801标准；符合ANSI/TIA-568-C.2-2009的标准 ； 2、线规：24AWG；绝缘层为:优质PE，外护套为采用优良的PVC材料； 3、单线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺，确保高质量的绝缘单线；绝缘一致性提供了更低的传播延迟偏差； 4、特性阻抗：100±15%；单根导体直流电阻：≤14.8Ω/100m 5、线对直流电阻不平衡：≤2.5%；延迟偏差：≤45ns/100m；绝缘电阻: ≥5000MΩ/km +20℃ DC (100-500) ； | 米 | 100 |
| B | 智能化专网 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 1 | 3米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线；跳线两端具有保护套；十字隔离骨架隔离线对；PVC护套外皮；连接次数：≧750次；长度：3米；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 80 |
| 2 | 单口面板 | 方形86式双层面板结构，单口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 20 |
| 3 | 六类非屏蔽模块（网络） | 六类标准RJ45非屏蔽模块；匹配线规22－24AWG；支持T568A和T568B两种接线方式；插拔次数不小于1000次；IDC卡接位设计；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 个 | 20 |
| 4 | 3米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线；跳线两端具有保护套；十字隔离骨架隔离线对；PVC护套外皮；连接次数：≧750次；长度：3米；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 20 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽双绞线 | 4对六类非屏蔽双绞线； 低烟无卤护套外皮（LSZH）； 十字隔离骨架隔离线对； 23AWG实芯裸铜导线； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） | 箱 | 12 |
| 三 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 1 | 六类24口网络配线架 | 24口模块化配线架（含24个六类非屏蔽模块）； 每端口具有可更换标识，配有后置理线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 插拔次数不小于1000次； 高度1U，19英寸机柜安装。 | 个 | 3 |
| 2 | 1U理线架 | 1U封闭式网络理线架； 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 材料：PVC材质； | 个 | 3 |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线； 跳线两端具有保护套； 十字隔离骨架隔离线对； PVC护套外皮； 连接次数：≧750次； 长度：2米； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 80 |
| 6 | 24口光纤配线架 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、壳体采用优质冷轧钢板,档尘板为有机玻璃；24芯熔纤盘为：ABS工程；支持19″标准安装，适用于多种机架、机柜上的安装；提供光纤熔接、配线管理； 3、满足光纤应用的多样性，支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器；1U高度，单工最多可以安装24只，LC双工最多可以安装24只可以扩充到48口；1U最大光纤芯数：48； | 只 | 4 |
| 7 | LC双工耦合器 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、采用高精度进口氧化锆套管； 3、插入损耗＜0.2dB；反射损耗>55dB；温度范围：-40～+85摄氏度；耐久性500yclds。变化小于等于0.2dB； | 只 | 48 |
| 8 | LC-单模尾纤-1M | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求； 2、标准插入损耗（dB）：0.3；最大插入损耗（dB）：0.5； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规1.5米或用户定义； | 只 | 96 |
| 9 | LC双芯单模万兆跳线 | 1、符合ANSI/TIA-568-0.D-2015的要求; 2、插入损耗≤0.3dB；温度性能：-40℃～+80℃；重复性 ≤0.2dB；互换性 ≤0.2dB；回波损耗 ≥35dB； 3、光纤护套：LSZH；长度：常规3米或用户定义； | 根 | 48 |
| 10 | 42U网络机柜 | 1、拼装式结构；前门玻璃后门钢板（宽600mm*深600mm*高2000mm）。 2、材料为优质冷轧钢板；颜色：黑色； 3、两块侧板可拆卸，预留上下，前后走线通道；机柜预留对地安装孔，吊装孔和接地柱，满足现场使用需求； 4、风扇单元从顶部安装，使用过程中拆卸维护方便 5、表面脱脂、酸洗、磷化、纯水清洗、静电喷塑处理； 6、机柜自带6位PUD1只、螺丝40套、隔板2只、底板1只、轮子4只、支架4只、扳手1只、风扇2只； | 台 | 2 |
| 四 | 垂直子系统 |  |  |  |
| 1 | 24芯万兆铠装单模室外光纤 | 1、纤芯规格为：9um ； 2、加强层：双面涂塑钢带（ PSP ）； 3、光芯数2-12：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.0/3.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； 4、光芯数14-24：钢丝直径（mm）:1.6；松套管尺寸（mm）：2.8/4.0；护套标准厚度（mm）3.0；允许拉伸力长期/短期（n）：1500/3000；允许压扁力（N/100mm）：3000； | 米 | 200 |

计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 办公网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.固化千兆光接口≥24个，千兆光电复用接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口，设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，配置冗余电源模块，虚拟化线缆1根； 3.交换容量≥7.0Tbps，包转发率≥600Mpps； 4.支持RIP，OSPF，BGP4，IS-ISv4/v6； 5.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 台 | 1 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps。 | 台 | 2 |
| 3 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.0Tbps，包转发率≥120Mpps； | 台 | 1 |
| 4 | 24口POE接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率不小于370W。 | 台 | 1 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 8 |
| 6 | 办公电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3或以上。 硬盘：512G固态硬盘或以上。 显示器：23寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 独立2G显卡 含鼠标键盘套件 | 台 | 10 |
| B | 无线网 |  |  |  |
| 1 | 放装AP | 1.支持标准的802.11ac 协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ； 2.整机3条空间流,单频最大接入速率433Mbps,整机最大接入速率≥733Mbps； 3.1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电。 | 台 | 11 |
| 2 | 高密式AP | 1.支持802.11ax标准，整机支持6条流； 2.整机最大接入速率≥3.267Gbps； 3.2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口。 | 台 | 4 |
| 3 | 无线控制器 | 1.固化千兆电口数≥8，固化千兆光口数≥4个，10G万兆接口数≥2个； 2.最大可支持管理64个AP； 配置要求： 1.配置≥32个无线AP管理授权； 2.配置冗余电源模块。 | 台 | 1 |
| B | 智能化专网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.固化千兆光接口≥24个，千兆光电复用接口≥4个，固化4个1G/10G SFP+光口，设备可提供1个业务扩展槽，支持100G端口扩展； 2.支持可拔插双模块化电源，支持电源1+1冗余，配置冗余电源模块，虚拟化线缆1根； 3.交换容量≥7.0Tbps，包转发率≥600Mpps； 4.支持RIP，OSPF，BGP4，IS-ISv4/v6； 5.支持IGMP v1/v2/v3，PIM-SM等组播协议，支持基于IPv4/IPv6五元组、基于源/目的MAC、基于VLAN、基于802.1P优先级的ACL； 6. 支持基础网络保护策略，限制用户向网络中发送ARP报文、ICMP请求报文、DHCP请求报文的数率，对超过限速阈值的报文进行丢弃处理，能够识别攻击行为，对有攻击行为的用户进行隔离； | 台 | 1 |
| 2 | 48口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥48个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.3Tbps，包转发率≥160Mpps。 | 台 | 1 |
| 3 | 24口POE接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W。 | 台 | 2 |
| 4 | 千兆单模光模块 | 1000BASE-LXminiGBIC转换模块（1310nm），10km，单模 | 块 | 6 |

机房工程

| 序号 | 设备材料名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 消防控制室 |  |  |  |
| A | 装饰装修系统 |  |  |  |
| 1 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | ㎡ | 32 |
| 2 | 硫酸钙防静电活动地板 | 600*600*32mm，基材选用优质硫酸钙基，面层采用HPL贴面，厚度≥1.0mm，集中荷载≥363 Kg，四周黑色导静电PVC围边；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1.0*104~1.0*109Ω | ㎡ | 32 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | m | 24 |
| 4 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 | 项 | 2 |
| 5 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 | ㎡ | 32 |
| 6 | 金属天花微孔吸音铝板 | 300*1200*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB | ㎡ | 32 |
| 7 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 | ㎡ | 32 |
| 8 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 | m | 24 |
| 9 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | ㎡ | 76.8 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| B | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS配电箱 | 箱体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 电管 | JDGΦ20壁厚不低于1.2mm | m | 200 |
| 3 | 电管 | JDGΦ25壁厚不低于1.2mm | m | 100 |
| 4 | 金属镀锌桥架 | 200*100mm冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm | m | 20 |
| 5 | 电源线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 800 |
| 6 | 电源线 | WDZ-BYJ4mm2 | m | 200 |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJYR3*4mm2 | m | 60 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 | m | 40 |
| 9 | 墙壁插座 | 单相五孔10A | 套 | 8 |
| 10 | 地面插座 | 单相三孔10A | 套 | 3 |
| 11 | 空调插座 | 三相四孔16A | 套 | 1 |
| 12 | PDU | 容量16A，8个10A万用孔 | 套 | 2 |
| 13 | 工业连接器 | 3口16A | 套 | 2 |
| 14 | LED平板灯 | 300*1200mm,28W，含应急功能 | 套 | 10 |
| 15 | 安全出口灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min | 套 | 2 |
| 16 | 翘板开关 | 双联单控 | 套 | 1 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (三) | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（10KVA 2小时） | 采用工频UPS，内置输出变压器，10KVA 输入功率因数≥0.99，输入电流谐波畸变率≤3%，输出带隔离变压器； 具备直流系统冷启动功能； UPS主机配置大屏幕液晶显示及LED指示灯显示，具备良好的人机交互界面，标准配置RS485通讯接口及至少8组干接点； 机型支持主旁同源、主旁不同源模式； 自适应无主从并机技术，支持N+X并机冗余备份； | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、10h率容量不低于100AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、单只电池重量≥32KG； | 节 | 16 |
| 3 | 电池箱 | C-32，UPS专用电池箱。 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为3.2mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 | 台 | 1 |
| 4 | 电池连接线等辅材 | 软铜芯、铜鼻、连接线等 | 套 | 1 |
| (四) | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 套 | 1 |
| 2 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA | 套 | 1 |
| 3 | 空开 | 防雷保护空开 | 套 | 3 |
| 4 | 等电位连接 | 定做 | 项 | 1 |
| 5 | 断接箱 | 钢制防火 | 台 | 1 |
| 6 | 铜编织带 | 25mm2 | m | 24 |
| 7 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | m | 40 |
| 8 | 接地引线(数量暂定） | WDZ-BYJR50mm2 | m | 30 |
| 9 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (五) | 空气调节系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调(含室外机） | 制冷量12000W，制热量12500W | 套 | 1 |
| 2 | 空调铜管安装 | 暂定室内机至室外机15米 | 项 | 1 |
| (六) | 灾害防护系统 |  |  |  |
| 1 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米 | 台 | 1 |
| 2 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40厚C15细石混凝土随打随抹 3）2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） | m | 15 |
| 二、弱电机房 |  |  |  |  |
| (一) | 装饰装修系统 |  |  |  |
| 1 | 地面找平、防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）20厚C15细石混凝土随打随抹 3）40厚1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | ㎡ | 15.5 |
| 2 | 硫酸钙防静电活动地板 | 600*600*32mm，基材选用优质硫酸钙基，面层采用HPL贴面，厚度≥1.0mm，集中荷载≥363 Kg，四周黑色导静电PVC围边；基层板防火等级：A级；表面电阻值：1.0*104~1.0*109Ω | ㎡ | 15.5 |
| 3 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | m | 16 |
| 4 | 入口台阶 | L40角钢抗静电地板饰面 | 项 | 1 |
| 5 | 顶面防尘处理 | 灰色防尘漆两道 | ㎡ | 15.5 |
| 6 | 金属天花微孔吸音铝板 | 300*1200*0.8mm,防火性能：A级；隔音等级：24dB | ㎡ | 15.5 |
| 7 | 铝合金天棚龙骨 | U50主龙，间距≤1200mm，配套Ф8吊筋 | ㎡ | 15.5 |
| 8 | 天棚边线 | L型，25*25*3000mm，烤漆面白色 | m | 16 |
| 9 | 墙面轻钢龙骨 | C75轻钢龙骨，壁厚0.6，竖向龙骨间距不大于600 | ㎡ | 51.2 |
| 10 | 墙面金属复合墙板 | （1）成品厚度≥12.6mm； （2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； （3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； （4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； | ㎡ | 51.2 |
| 11 | 阴阳收边条U型卡条 | 定做 | 项 | 1 |
| 12 | 石膏板密封吊顶上、地板下 | 12mm厚 | ㎡ | 15.5 |
| 13 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (二) | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 箱体定制，包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 台 | 1 |
| 2 | 电线管 | JDGΦ20壁厚不低于1.2mm | m | 200 |
| 3 | 电线管 | JDGΦ25壁厚不低于1.2mm | m | 100 |
| 4 | 金属镀锌桥架 | 300*100mm冷轧钢板表面热镀锌，壁厚不低于1.2mm | m | 20 |
| 5 | 电源线 | WDZ-BYJ2.5mm2 | m | 400 |
| 6 | 电源线 | WDZ-BYJ4mm2 | m | 100 |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJYR3*6mm2 | m | 100 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*10mm2 | m | 30 |
| 9 | 阻燃铜芯电缆 | WDZ-YJY5*16mm2 | m | 100 |
| 10 | 墙壁插座 | 单相五孔10A | 套 | 5 |
| 11 | 空调插座 | 单相三孔16A | 套 | 1 |
| 12 | PDU | 容量32A，12个10A万用孔 | 套 | 6 |
| 13 | 工业连接器 | 3口32A | 套 | 6 |
| 14 | LED平板灯 | 300*1200mm,28W，含应急功能 | 套 | 4 |
| 15 | 安全出口灯 | 3W LED光源、铝合金+阻燃塑料材质，断电放电时间≥90min | 套 | 1 |
| 16 | 翘板开关 | 单联单控 | 套 | 1 |
| 17 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (三) | UPS不间断电源系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机（10KVA 2小时） | 采用工频UPS，内置输出变压器，10KVA 输入功率因数≥0.99，输入电流谐波畸变率≤3%，输出带隔离变压器； 具备直流系统冷启动功能； UPS主机配置大屏幕液晶显示及LED指示灯显示，具备良好的人机交互界面，标准配置RS485通讯接口及至少8组干接点； 机型支持主旁同源、主旁不同源模式； 自适应无主从并机技术，支持N+X并机冗余备份； | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 12V100AH蓄电池 1、蓄电池外观不应有裂纹、污迹及明显变形，蓄电池的正、负极端子极性应有明显标记； 2、10h率容量不低于100AH； 3、具备耐高电流能力、抗机械破损能力、防爆能力以及材料的阻燃能力； 4、单只电池重量≥32KG； | 节 | 16 |
| 3 | 电池箱 | C-32，UPS专用电池箱。 1、整机经磷化喷塑，耐磨防蚀； 2、侧面板采用1.0mm钢板制成，底部安装板厚度为3.2mm； 3、采用优质金属成型，受力均匀。 | 台 | 1 |
| 4 | 电池连接线等辅材 | 软铜芯、铜鼻、连接线等 | 套 | 1 |
| (四) | 防雷与接地系统 |  |  |  |
| 1 | 第一级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 60kA | 套 | 1 |
| 2 | 第二级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 40kA | 套 | 1 |
| 3 | 第三级防雷器 | 35mm导轨安装、响应时间<25ns、通流容量:≥ 20kA | 套 | 1 |
| 4 | 空开 | 防雷保护空开 | 套 | 5 |
| 5 | 等电位连接 | 定做 | 项 | 1 |
| 6 | 断接箱 | 钢制防火 | 台 | 1 |
| 7 | 铜编织带 | 25mm2 | m | 21 |
| 8 | 镀锌角钢 | 40*40*4mm | m | 21 |
| 9 | 接地引线(数量暂定） | WDZ-BYJR50mm2 | m | 20 |
| 10 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (五) | 空气调节系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调(含室外机） | 制冷量12000W，制热量12500W | 套 | 1 |
| 2 | 空调铜管安装 | 暂定室内机至室外机15米 | 项 | 1 |
| (六) | 机柜 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600mm*1100mm*2000mm (42U)，不含侧板 1）机柜所采用材料和器件的机械、化学、电气等各种性能指标均符合国家标准 2）机柜前后门设有专用线缆通道，方便综合布线与管理，机柜机架的内空尺寸应符合EIA19〞标准，且不影响各类服务器的安装 3）表面喷涂处理：脱脂、酸洗、防锈磷化、静电喷涂处理。保证涂层附着力强、硬度高、抗老化、保光保色性好和防潮湿、防霉变、防盐雾、耐腐蚀性好、无流挂、无露底等优点。达到国家无毒无害的喷涂标准。 4）机柜采用一体化组装式结构设计（大批量可现场组装），由前框、后框、横梁、前后门，左右侧门、顶板、地板、支撑脚、脚轮组成，前后框采用整体焊接结构，左右侧板可拆卸。 | 台 | 3 |
| 2 | 网格式桥架 | 电镀锌，300*105mm | m | 20 |
| 3 | 网格式桥架配件 | 连接件、螺丝、螺母、配套扳手、吊装支架、出线板 | m | 20 |
| 4 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| (七) | 灾害防护系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机、电池承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求 | 套 | 2 |
| 2 | 空调承重支架 | L50角铁支架，满足承重要求 | 套 | 1 |
| 3 | 超声波防鼠器 | 管理面积约100平米 | 台 | 1 |
| 4 | 防水围堰 | 100mm宽*80mm高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40厚C15细石混凝土随打随抹 3）2厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰80mm高） | m | 20 |

弱电管路系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 弱电垂直桥架200*100 | 冷轧镀锌钢板（钢板厚度不小于1.2mm），尺寸200mm*100mm，含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 | 米 | 20 |
| 2 | 弱电水平桥架200*100 | 冷轧镀锌钢板（钢板厚度不小于1.2mm），尺寸200mm*100mm，含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 | 米 | 200 |
| 3 | JDG20管线 | JDG20管，管外径20mm，壁厚1.0mm | 米 | 1800 |
| 4 | JDG25管线 | JDG25管，管外径20mm，壁厚1.0mm | 米 | 400 |
| 5 | 室外进线SC80 | SC镀锌钢管，公称内径DN80，壁厚不低于4.0mm | 米 | 90 |

视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 室内半球摄像机 | 200万1/2.7"CMOS传感器 支持Smart侦测：10项事件检测，1项异常检测，支持音频异常侦测，音频抖升侦测，音频抖降侦测 最低照度:彩色：0.002Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 根据现场环境配置2.8mm-8mm自动光圈手动变焦镜头； 红外照射距离不小于30米； 支持H.265、H.264视频编码，支持三码流，支持宽动态； 不小于1个RJ4510M/100M自适应以太网口 防护等级≥IP67； 支持ONVIF协议和GB/28181标准。 | 台 | 28 |
| 2 | 室内枪式摄像机 | 200万1/2.7"CMOS传感器 支持越界侦测和区域入侵侦测 最低照度:0.01Lux@（F1.2，AGCON），0LuxwithIR 根据现场环境配置2.8mm-8mm自动光圈手动变焦镜头； 红外照射距离不小于30米； 支持H.265、H.264视频编码，支持三码流，支持宽动态；不小于1个RJ4510M/100M自适应以太网口 防护等级≥IP67； 支持ONVIF协议和GB/28181标准。 | 台 | 6 |
| 3 | 室内全球摄像机 | 200万4寸23倍红外网络球机 支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测 最低照度:彩色：0.005Lux@（F1.6，AGCON）；黑白：0.001Lux@（F1.6，AGCON）；0LuxwithIR 焦距:4.8mm~110mm，23倍光学变倍 红外照射距离不小于100m 支持H.265、H.264视频编码，支持三码流，支持宽动态；不小于1个RJ4510M/100M自适应以太网口 防护等级≥IP66； 支持ONVIF协议和GB/28181标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 拾音器 | 拾音范围：1-150平方米 音频传输距离：3000米 频率响应：20Hz～20kHz 灵敏度：-38dB 信噪比：85dB（1米40dB音源SPL）52dB(10米40 dB 音源SPL)1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 动态范围：106dB(1KHz at Max dB SPL) 失真≤0.3% （74dB声压、A加权） 最大承受音压：120dB SPL（1 KHz,THD 1%） 输出阻抗：25Ω非平衡 输出信号幅度：2.5VPP/-25db 麦克风：高保真微机电系统（MEMS）硅麦克风 信号处理：数字降噪、抗混响、人声增强、啸叫抑制 | 台 | 10 |
| 7 | 球机支架 | 球机壁装支架、白色、铝合金材质，设备配套 | 个 | 1 |
| 8 | 枪机支架 | 壁装支架、白色、铝合金材质，设备配套，根据现场环境定制安装 | 个 | 6 |
| 13 | 辅材 | 辅材 | 项 | 1 |
| 二 | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 46寸拼接屏 | 1、屏幕尺寸≥46寸，LED光源； 2、分辨率≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm，响应时间≦8ms； 3、亮度不低于450cd/m2，重显率不低于97%； 4、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； 5、显示单元具备3C认证证书； 6、具备中国节能产品认证证书（提供证书复印件）； 7、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； 8、液晶拼接采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。 | 台 | 4 |
| 2 | HDMI线 | 15米HDMI线 | 根 | 4 |
| 3 | 高清解码器 | 1、系统采用嵌入式系统，模块化设计，不大于3U高度 2、单台设备不少于4路HDMI接口输出 3、支持双电源冗余，采用标准80plus PLATINUM电源 4、4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K采集） 5、具备2组风扇（支持热插拔和智能风扇功能，支持吹和抽两种模式同时工作） 6、支持3个232接口，3个USB接口，1个485接口； 7、支持MPEG4/H.264/H.265/MJPEG视频解码，支持PCM/G.711/ACC音频解码;支持音频复合流解码。 8、H.264/H.265视频解码均支持不少于12路800W@30fps，20路500W@25fps，32路300W@30fps，48路200W@25fps网络视频解码 9、支持M*N融合屏方式（M*N≤12），每个融合屏支持1/4/9/16分割显示 10、支持画面分割线的有/无设置，支持底色蓝/黑设置功能； 11、支持任意一路信号显示画面可任意漫游、缩放，并在单屏或拼接屏的任意位置上叠加显示，图层不少于16层； 12、屏幕控制：支持通过串口信号实现对大屏的控制，包括控制屏幕的开关、亮度、对比度、饱和度、清晰度、背光模式调节； 13、支持将电视墙布局保持为预案，设备能保存16组预案，支持预案轮巡功能，轮巡间隔可任意设置； 14、支持网络数据抓包，并存储在USB接口存储设备中； 15、具有3C认证证书； | 台 | 1 |
| 4 | 电视墙 | 钢制电视墙；主体、侧面、承重钢板厚度2.0mm，柜门1.5mm；下柜门开在静电地板以上，最下位承重钢架；电视墙深度不小于600mm，下端为全机架式，每个配5块托板；电视墙柜门后门为网孔。 | 块 | 1 |
| 6 | 管理电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3或以上。 硬盘：512G固态硬盘或以上。 显示器：23寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 独立2G显卡 含鼠标键盘套件 | 台 | 2 |
| 7 | 16路硬盘录像机（含硬盘） | 支持16路1080P高清网络摄像机接入； 具有环路输出功能； 支持所有前端全高清、全帧率录像； 支持1080P视频分辨率，支持双码流； 支持H.265/H.264视频编码和G.711音频编码； 支持RAID、硬盘热拔插； 提供不少于16个SATA硬盘接口，每接口支持4/6/8T硬盘；本次配置16块6T硬盘，存储不少于90天； 提供不少于1路DVI输出或1路HDMI输出接口； 提供不少于1路音频输入、1路音频输出，支持双向语音； 提供不少于8路报警输入、4路报警输出，支持报警联动； 支持ONVIF协议和GB/T 28181标准。 | 台 | 1 |
| 8 | 安防管理平台 | 1、客户端支持多屏应用，同时展现多个业务界面;支持配置列表显示字段，可根据列表字段对列表记录进行筛选、排序。 2、支持添加业务子系统并进行管理。 3、支持查看新增子系统的帮助说明文档，添加子系统后，说明文档自动合并到现有的帮助中心。 4、支持自定义应用菜单布局，支持新增子系统新手向导；支持HTTPS访问；支持加密导入、导出平台业务数据。 5、支持查看平台运行数据，包括：人数统计、车辆统计、访客统计、人脸识别信息、机动车识别信息、非机动车识别信息、保安人数、昨日消费信息、园区考勤统计、设备报警、设备运维等信息。 6、支持用户权限管理；支持角色等级及权限管理，可配置角色的菜单功能权限、设备组织权限、部门组织权限、设备操作权限。 7、支持用户强制下线、重置密码等用户操作；支持设置密码时提醒密码复杂度。 8、支持用户复用，同一用户可在多台电脑登录。 9、支持批量添加人员，可导入、导出人员的基本信息、生物特征（指纹、人脸）信息和人员头像图片；支持人员绑定多个部门，并可设置主部门；支持人员字段自定义配置。 10、支持设备管理，可按设备名称、通道进行模糊搜索支持设备信息导入、导出。 11、支持卡片信息的导入、导出、删除；支持修改卡片有效期；支持对卡片进行批量退卡操作，退卡时可显示卡片费用是否结清。 12、支持车辆信息的导入、导出、删除。 13、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用。 14、支持接收读卡器读取的IC卡、RFID卡、CPU卡、身份证的信息。 15、支持百度在线、离线，谷歌在线、离线，光栅图等地图类型；支持为组织树上的组织配置地图，可在地图上添加设备点位，可根据设备点位切换地图。 16、支持视频实时预览，可在预览界面进行抓图、录像、开启对讲；支持接收指纹仪读取的指纹信息；支持接收USB摄像头的拍照信息。 17、支持录像查询、录像回放，录像回放支持快放、慢放、单帧播放。 18、支持同一网络内的多个服务器进行管理；支持服务器信息管理，可对服务器进行恢复出厂设置、固件升级。 19、支持对子系统、服务、平台进行安装、升级；支持安装子系统时内存阈值设置。 20、支持设备接入的分布式管理，包括视频设备接入服务、可视对讲服务、门禁设备接入服务、停车场设备接入服务等的分布式管理；支持集群管理，可配置集群参数，包括基础资源集群和业务系统服务集群。 21、支持NTP校时、本地校时，支持对分布式服务器进行校时。 22、支持对网卡的网络模式（多址、容错、高级绑定）、IP地址、子网掩码、网关、首选DNS、备选DNS，进行配。 23、支持管理系统工具资源，包括：子系统安装包、系统组件包、APP安装包、离线地图资源、帮助文档。 24、支持查看系统模块的授权状态、授权日期及模块对应授权的路数，支持授权信息的导入、导出。 25、支持为运维系统创建运维用户，包括管理员用户和普通用户。 26、支持查看服务器上的日志空间总量、已使用量及预计容量占满的天数，可对日志进行一键清空操作；支持记录用户操作日志、服务器在离线日志。 | 套 | 1 |
| 13 | 主干电源线 | YJV3x4 | 米 | 100 |

公共广播系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 管理电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3或以上。 硬盘：512G固态硬盘或以上。 显示器：23寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 独立2G显卡 含鼠标键盘套件 | 台 | 1 |
| 2 | IP网络广播主机 | 1、采用工控机箱设计，触摸屏显示操控，内置功能强大的IP广播系统软件，常用节目素材，大容量节目源空间，用户可以根据自己需求下载或制作录制节目； 2、负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。管理节目库资源，为所有IP网络终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各IP网络终端的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。全数字化传输，以局域网或具有独立IP的互联网为主要传输媒介，支持专用百兆网传输，传输距离不受限制，可达几十套或上百套节目源，并实现了多网合一； 3、局域网内装有本系统的任意工作站电脑可根据权限大小对系统进行广播，向本系统添加或删除节目； 4、嵌入触摸屏和数字矩阵键盘操作集成软件； 5、工业级机柜式机箱设计，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；强大的兼容性，兼容WINDOWS/LUNIX系统。防震抗干扰，加能静音，耐高低温，适应各种环境支持7*24小时不间断运行； 6、CoreI3 17.3寸高分辨率触摸液晶显示屏（1600*900）；内存：DDR31333/1600MHz，4GDIMMSlot接口，可扩展至16G；硬盘：板载128GSSD固态硬盘，mSATA接口；电源类型:100W工业开关电源；操作系统:支持Windows/Vista/WinXP/Win2000/Linux/UINX； 触摸屏:电容式触摸屏； 7、提供制造商针对本项目的三年原厂质保函。 | 台 | 1 |
| 3 | IP广播服务器软件（含加密狗） | 1、标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机； 2、软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(可多次使用)，中继服务器软件，IP消防报警软件（可与消防报警联动），IP无线遥控软件； 3、系统服务器软件，支持双向通讯设备的权限分配。安装在系统服务器上。是整个广播4、能够设置个性化的音乐铃声，自动按照编排好的作息时间表播放铃声。作息时间表可以按照春秋季调整。播放音频的前两秒钟自动打开电源，播放结束后自动关闭； 4、远程分控讲话：无需到广播中心，通过与服务器连接的任意一台电脑，便可以实现广播的远程控制。从而实现领导通过电脑远程对全区、分区、分组讲话； 5、能够将自用电台、录音机卡座、CD播放器、MP3播放器、麦克风等节目实时采播实时压缩成高音质数据流存储到服务器，并可按要求同时转播到指定的广播终端，用于播放外接设备广播及广播通知等； 6、可通过遥控器或按键控制分布在每个广播点的广播终端完成服务器中资料库的任意点播，可快进、快倒、暂停和AB两点间复读。终端液晶屏显示资料库目录及当前播放位置； 7、每个广播终端可以单独接收服务器的个性化定时播放节目，也可以通过电脑在网上远程设置或者在终端直接按键操作； 8、可以将通过网络收音机软件接收到的Internet网络电台节目转换成IP网络广播数据格式，对广播终端实时播放，如一些专门的语言电台等； 9、终端可以对其他单个或多个终端实现呼叫，终端与终端之间还可以双向对讲。系统提供终端对讲按指定时长分多个文件保存的录音功能，从而实现控制室对任意区域的广播点讲话并同时进行录音功能，办公室之间、广播点之间、办公室与广播点之间的呼叫对讲及录音； 10、通过服务和会话客户端之间心跳机制功能，避免客户端异常退出，僵死会话长期占用终端； 11、在广播管理中心或者领导办公室，可以实时监听到所有的广播节目。 本地扩音及备份广播：广播点内IP广播、本地扩音、备份定压广播三合一共用音箱，实现广播点内声音的智能切换； 12、结合网络报警主机接收报警信号，在服务器软件上预先设置报警模式，即可进行报警联动功能； 13、可通过远程无线遥控器在操场主席台控制升旗、运动会等活动需要节目的播放； 14、电话接入控制：可以通过打入电话来控制广播讲话，便于领导即使不在办公室也可以随时发布紧急广播通知； 15、在网络不通或其他故障情况下，要求能够采用备份定压广播直接对广播点进行广播。备份广播与IP广播的切换是自动完成的； 16、系统采用采集、编码、压缩技术，使各类节目源均不受限制。节目源包括诸如话筒、卡座、CD、调谐器等模拟音源。IP网络广播在不同终端所播出的不同节目数量亦不受限。IP网络广播终端安装多少，同时播出的节目数量就可达到多少。 站点无限，扩容简便：基于IP数据网络每个终端都有独立的IP地址，只需将分控电脑或网络终端接入IP数据网络，就成功扩容了新的站点。 17、支持文件播放：用户可以向不同终端同时播放不同节目，终端支持自动功放电源开关。 18、音质达到CD级(音频文件位速为128kbps)并能播放高音质发烧级别的音频文件（音频文件位速320kbps）； | 套 | 1 |
| 4 | 数字广播消防主机 | 1、标配2个10/100MRJ45网络交换机接口，支持局域网与广域网； 2、支持32路消防报警信号接入，接入方式可设为两种：短路与12V-24V信号； 3、系统可支持多台IP网络消防采集器同时接入，用户可根据自己的需求任意扩展； 4、自动发送报警信息到服务器，执行播放任务，可任意设置进行邻层报警、全区报警； 5、报警语音文件预存储在IP网络广播服务器中，无需再配置报警语音发生器，能对报警音乐任意设定，报警矩阵具有地址拨码功能，一套系统中可以任意添加多台报警矩阵； 6、面板设有32路电平指示灯显示工作状态； 7、2U标准机箱设计，铝合金面板，美观实用。 | 台 | 1 |
| 5 | 寻呼话筒 | 1、桌面话筒式设计，精致美观，工艺考究，现代感十足；面板带3.4英寸LCD液晶显示屏； 2、采用固定静态的IP地址，当网络发生改变时地址不会丢失，工作稳定；自带数字键、功能键，呼叫任意终端，操作简单快捷； 3、双向对讲功能：双向终端之间实现两两双向对讲；一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；支持红外遥控接收，遥控器可完成所有操作； 4、内置1W全频监听扬声器，声音清晰、洪亮；2个3.5mm的标准mic及音频接口，可接耳机及耳戴mic，支持佩戴专业话务耳麦；支持免提通话和接收广播； 5、支持一路本地线路输入；一路音频辅助输出，外扩功率放大器；DC24V直流供电接口。网络接口：标准RJ45；电源：DC24V；MIC输入灵敏度：10mV；功耗：≤10W； 6、辅助线路输入电平：400mV工业标准压线接线端子； 7、内置扬声器输出阻抗&功率：8Ω，1W； 8、LineOut输出电平：0.775V工业标准压线接线端子； 9、LineOut输出阻抗：1KΩ； 10、音频位率：8Kbps～320Kbps自适应； 12、频率响应：20Hz～16KHz；信噪比：≥70dB；采样率：8K～48KHz；音频格式：MP3；总谐波失真：≤1%；传输速率：10/100Mbps； 13、支持协议：ARP、UDP、TCP/IP、ICMP、IGMP(组播)； | 台 | 1 |
| 6 | 天花喇叭 | 扬声器采用优质工程塑料结构，面网采用金属结构，带有后罩防护，能防尘，防水； 标准功率为3W，最大功率为6W。 | 只 | 18 |
| 7 | 机柜式IP功放 | 100V/70V定压输出； 多种保护和警告功能：温度保护、过载保护、短路保护； 额定功率：120W。 | 台 | 3 |
| 8 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |

多媒体会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三层小会议室 |  |  |  |
| 2 | 会议显示系统 |  |  |  |
| 3 | 86寸会议一体机 | 1、屏幕尺寸：86寸，整机屏幕采用超高清LED液晶屏，显示比例：16:9，屏幕图像分辨率3840*2160 2、整机采用铝合金外框，边角采用圆弧设计，表面无尖锐边缘或凸起，后散热设计，背面具备散热孔。 3、整机最薄位置≤28mm,整机屏占比≥85% 4、整机只需连接一根网线，即可实现Windows及Android系统同时联网 5、具有抽拉式内置OPS模块，PC模块可完全插入整机，OPS模块与整机使用80pin接口连接 6、支持在不关闭整机电源的情况下，可一键关闭和开启液晶屏背光，关闭液晶背光时功耗降低超过80% 7、整机待机状态下，VGA、HDMI通道信号智能唤醒。可以通过系统设置进行唤醒使能设置 8、wifi模块采用USB接口可插拔模式，支持2.4G和5G双频段，可根据使用场景需求实现wifi模块热插拔以及控制无线网络接入。 9、整机采用玻璃面板，玻璃透过率不低于85%，安卓8.0系统 10、视频输入：HDMI IN*3,视频输出：HDMI OUT*1,其他接口：USB3.0接口*3；USB2. 0接口*3；TOUCH接口* 2，RS232接口*1 11、在任意通道下可一键快速进入批注；支持多种笔的风格批注，颜色粗细可设置 12、内置信号切换触摸按健，可通过屏幕进行信号源通道切换，无须实体按键，并支持信号源通道名称自定义。 13、兼容常用的PPT播放软件，可对PPT 播放状态下进行连续多页批注、擦除、批注内容与原文件扫码分享保存 14、电子白板至少支持4种擦除方式（点擦、圈擦、手势板擦、滑动清屏）手势板擦 15、可通过传屏工具栏暂停投屏功能进行画面冻结暂停，投屏电脑可自主进行其他操作，不影响冻结画面内容显示 16、手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持4画面同屏展示，可对每个投屏内容进行独立反向操作，最多可连接8台设备 17、会议纪要内容和各类文件内容支持局域网压缩快捷分享，支持扫码分享 18、用户可编辑任意欢迎词内容、位置及背景图片，快速生成欢迎词界面进行签名、书写，并直接生成二维码分享到手机、平板电脑等移动终端 19、电子白板须提供3种大小笔粗，并预置12种以上颜色，最多支持5点同时书写。 20、支持移动设备无线投屏功能，兼容Android、IOS手机和Pad 21、在屏幕两侧均有可收缩/可展开的悬浮按键，可实现返回、主页、进程管理、批注等最常用的系统操作按键 ★22、须提供CCC认证和节能认证证书 | 台 | 1 |
| 4 | 无线投屏器 | 支持1个USB2.0接口，支持一键传屏，支持支持触摸回传 | 只 | 1 |
| 5 | 信息插座 | HDMI*1 音频*1 电源*1 | 套 | 2 |
| 6 | 中型会议室（二层*1、三层*1 |  |  |  |
| 7 | 主音箱 | 频率响应：65HZ-18.5KHZ 灵敏度：97dB 阻抗：8Ω 额定功率：150W，峰值功率：400W 覆盖角度：90°horizontal (水平)，40°vertical(垂直)， 最大声压：118dB（Continuous 持续值）. 中低音：2x5.6(in寸)， 高音：1x1.4(in)， | 台 | 4 |
| 8 | 辅助功放 | 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率：（8Ω）2x300W 输出功率：（4Ω） 2x450W 输出功率8Ω桥接 900W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB | 台 | 2 |
| 9 | 激光投影 | 1、激光光源，20000小时光源寿命 2、3LCD投影技术 3、液晶面板尺寸 ≥0.67英寸含微透镜 4、中心亮度≥5500流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准） 5、色彩亮度≥5500流明 6、支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节 7、投射比：1.35-2.20； 8、大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20% 9、HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡，HDMI OUT×1 10、支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待 11、专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式） | 台 | 2 |
| 10 | 120寸投影幕 | 120寸；16:10电动幕布 | 台 | 2 |
| 11 | 固定吊架 | 承重不小于50公斤,根据现场环境订制； | 台 | 2 |
| 12 | 辅材 | 音箱支架：4个，大四芯头：10个，双卡侬头音频线1.5M：6根，双莲花转3.5音频线1.5M：1根，三项插头：1个 | 套 | 2 |
| 13 | 多功能厅 |  |  |  |
| 14 | 会议扩声系统 |  |  |  |
| 15 | 左右主扩全频线性阵列扬声器 | 线阵全频扬声器≥4只： 1、额定功率：400W； 2、最大输入功率：1600W； 3、阻抗：8Ω； 4、频率响应：85Hz-19KHz； 5、系统类型：8寸二路单元全频； 6、高音单元：44芯高音×1； 7、低音单元：8寸低音×2； 8、指向性覆盖角：100°horizontal (水平)，12°vertical(垂直)； 9、最大声压级：130dB；灵敏度（1W/1m）：99dB； 线阵低频扬声器≥1只：配套全频线阵扬声器使用，频率响应：50Hz-200Hz(±3dB) 灵敏度：95dB SPL(IW@lm) 标称阻抗：4Ω 额定功率：550w / 2400w(峰值功率) 最大声压：130dB（continuous ） 驱动器：2×12"低音 | 组 | 2 |
| 16 | 中置扬声器 | 频率响应：45Hz-19kHz(±3dB), 灵敏度：95dB(±3dB) 标称阻抗 8Ω 额定功率：350W(Nominal额定) .1400W(Peak峰值) 覆盖角度：90°(H 水平) x 70°(V 垂直), 最大声压：120dB（Continuous 持续值）. 低音：1x15寸. Magnet(磁钢）170mm. VC(音圈直径) Φ65mm 高音：1x1.75寸. VC(音圈直径) Φ44mm | 只 | 1 |
| 17 | 环绕扬声器 | 频率响应：45Hz-19kHz(±3dB), 灵敏度：95dB(±3dB) 标称阻抗 8Ω 额定功率：350W(Nominal额定) .1400W(Peak峰值) 覆盖角度：90°(H 水平) x 70°(V 垂直), 最大声压：120dB（Continuous 持续值）. 低音：1x15寸. Magnet(磁钢）170mm. VC(音圈直径) Φ65mm 高音：1x1.75寸. VC(音圈直径) Φ44mm | 只 | 4 |
| 18 | 返听扬声器 | 频率响应：50Hz-19kHz(±3dB) 灵敏度：97dB SPL(1w@1m) 标称阻抗：8Ω 额定功率：400W(rms)，1600W(peak) 覆盖角度：80°(H)×60°(V) 最大声压：123dB 低音：1×12"190mm dia.(直径);77mm Voice Coil dia.(音圈直径) 高音：1×1.75" 44mm Voice Coil dia;(音圈直径) | 只 | 2 |
| 19 | 超低音扬声器 | 频率响应：30HZ-250HZ(±3dB) 灵敏度：95dB(±3dB) 标称阻抗：8Ω 额定功率：600W(Nominal额定) . 2400W(Peak峰值)， 最大声压：123dB（Continuous 持续值）. 低音：1x18 in(寸). Magnet(磁钢）220mm. VC(音圈直径) Φ100mm | 只 | 2 |
| 20 | 功放（左右主扩全频线性阵列 | 线阵全频扬声器功放： 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω） 2x800W 输出功率:（4Ω） 2x1200W 输出功率8Ω桥接 2400W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB 线阵低频扬声器功放： 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω）2x950W 输出功率:（4Ω） 2x1400W 输出功率8Ω桥接 2800W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB | 套 | 1 |
| 21 | 功放（中置、环绕、返听） | 频率响应：50Hz-19kHz(±3dB) 灵敏度：97dB SPL(1w@1m) 标称阻抗：8Ω 额定功率：400W(rms)，1600W(peak) 覆盖角度：80°(H)×60°(V) 最大声压：123dB 低音：1×12"190mm dia.(直径);77mm Voice Coil dia.(音圈直径) 高音：1×1.75" 44mm Voice Coil dia;(音圈直径) | 台 | 4 |
| 22 | 功放（超低音） | 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω） 2x1200W 输出功率:（4Ω）2x1900W 输出功率8Ω桥接 3200W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB | 台 | 1 |
| 23 | 数字影院解码器 | 1、可通过客户瑞软件显示前端设备输入音频产生的反馈啸叫 2、内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码 3、全功能矩阵混音功能，处理器可将多个音频输入通道设置为同一通道输出，同时支持单独调节每路音频输入通道声音的增益 4、内置强大的双DSP芯片工作，使系统更加稳定可靠 5、支持通过ipad或iPhone中的APP软件操控设备、切换设备应用场景 6、8路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口 7、8路平衡式输出，采用凤凰插接口 8、支持PC、按键面板、触摸面板等方式进行多重控制 9、面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能 10、支持自动混音，可通过客户端软件设置混音参数,当前端设备输人的音频电平达到设定门限值时,可自动混音输出； 11、支持自动增益控制，可通过客户端软件设置音频输人通道自动增益参数,当前端音频设备输入的音频电平达到设定门限值时,可增强或衰减音频输人通道的声音； 12、支持反馈消除，可通过客户端软件设置动态、固定、手动3种反馈消除模式;当前端输入设备产生啸叫时,通过客户端软件设置啸叫点的频率、增益和带宽的参数值,减小声反馈 13、支持回声消除，当前端输人设备存在回声时,可通过客户端软件对相应音频输入通道设置回声消除参数,减小前端输入设备中的回声； 14、.输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡； 15、内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议，支持场景预设功能，断电自动保护记忆功能 16、可通过USB2.0、WiFi、RJ45网络接口和控制端连接 17、支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 18、48KHz采样频率，24-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 | 台 | 1 |
| 24 | 数字调音台 | 1、24路MIC输入1组立体声输入，数字输入：光纤/声卡，MP3 2、输入通道声像调节 3、MIC输入增益调节（数字增益） 4、+48V幻像电源（MIC通道均可独立打开关闭） 5、内置压限器，高低通，5段参数均衡，延时，输入通道声像平衡调节 6、通道参数快速拷贝功能 7、输入输出EQ ON/OFF 8、多功能旋钮 9、各通道均设有多功能菜单，哑音和监听 10、通道均设有⾏程100MM电动推杆，信号、峰值灯（25个ALPS电动推子） 11、12路信号输出（主输出L,R,6路AUX输出,4路编组输出） 12、AUX输出（推子前/后） 13、输出处理:高低通滤波，15段参数均衡，压缩器，延时，相位 | 台 | 1 |
| 25 | 电源管理器 | 1、2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观 2、每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出 3、可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理 4、软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间 5、设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置 6、设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑 7、设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作 8、能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件 9、设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统 10、本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制 11、采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障 | 台 | 2 |
| 26 | 反馈抑制器 | 1、每通道须提供压缩、限幅、噪声门、功能设置 2、96KHz采样频率，32-bit DSP处理器，24-bit A/D及D/A转换 3、数字信号输入输出通道须提供coaxial，AES及光纤接口 4、采用全自动式陷波方式急速寻找与抑制啸叫频点 5、独立24个滤波器每通道，自动抑制啸叫点 6、每通道24个led灯可显示啸叫点数量 7、可切换工作模式为直通或反馈抑制 8、可一键清除找到的啸叫点 9、单机可存储30组用户程序 10、采用LCD显示屏显示功能设定144*32，须提供6段led显示输出电平 | 台 | 1 |
| 27 | 钢制机柜 | 42U钢制机柜 | 台 | 1 |
| 28 | 线阵吊架 | 1、双8寸线性田字架 2、材料类型：加强钢材 3、颜色：默认为黑色、可按要求定制其他颜色 4、标配：8×40mm插销4个、前连杆2个、后连杆2个 | 副 | 2 |
| 29 | 线材辅材 | 音箱线，音频线、电源线、音箱壁架，接插件 | 批 | 1 |
| 30 | 功放（左右主扩全频线性阵列） | 线阵全频扬声器功放： 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω） 2x800W 输出功率:（4Ω） 2x1200W 输出功率8Ω桥接 2400W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB 线阵低频扬声器功放： 1、控制电路，前置放大、电压放大和电流放大采用独立的供电设计，有效的降低了工作时间各部分电路的相互影响，提高声音的还原能力； 2、大功率的高品质变压器，大容量的音频专用的滤波电容，大电流高耐压整流桥堆，保证了输出功率的充沛强劲、持续及稳定； 3、完善的保护电路保证设备的工作安全，包括直流输出保护、过载保护、短路保护、过热保护，并在功放的后板配置了过流保护开关； 4、采用原装进口功率放大管，优质的音频电容和专业效果处理IC等高品质元器件，确保品质稳定和声音的表现出色； 5、两级变速低噪音散热风扇、独特的散热器结构方案、高品质的热敏元器件有效降低了工作温度，高效的带走淤积的热量，风扇的工作噪音控制在极低水平； 6、带限幅器的功率输出电路，当输入的电压过大时，能自动将输入电压的幅度不失真压缩，避免削波波形的输出而导致扬声器因过载而烧毁。 输出功率:（8Ω）2x950W 输出功率:（4Ω） 2x1400W 输出功率8Ω桥接 2800W 频率响应 20Hz-20kHz ±0.3dB 输入灵敏度 0.775V/1.0V/1.4V 信噪比（A计权） 108dB | 套 | 1 |
| 31 | 4K高清硬盘播放器 | 兼容光盘 CD-DA, CD-ROM, CD-R, CD-RW (12/8cm)， SD卡(64MB - 2GB)，SDHC卡(4GB - 32GB)， USB存储器 (512MB – 64GB) 播放文件格式 CD-DA 立体声，44.1kHz，16bit WAV 立体声，8k/16k/32k/11.025k/22.05k/44.1k/12k/24k/48k Hz，8/16bit MP2 立体声，32k/44.1k/48k Hz，32k - 320k bps MP3 立体声，32k/44.1k/48k Hz，3k2 - 320k bps，VBR AAC 立体声，32k/44.1k/48k Hz，32k - 320k bps，VBR (SD/SDHC卡，USB存储器) WMA 立体声，32/44.1/48kHz，32k - 384k bps，VBR (SD/SDHC卡，USB存储器) 录音播放文件格式 WAV 立体声，44.1kHz，16bit MP3 立体声，44.1kHz，64k/128k/256k bps 模拟音频输出 非平衡 端子 RCA针插口 标准输出电平 -10dBV 最大输出电平 +6dBV 输出阻抗 200Ω 平衡 端子 XLR-3-32（1:GND, 2:HOT, 3:COLD） 标准输出电平 +4dBu 最大输出电平 +20dBu 输出阻抗 200Ω 数字输出 COAXIAL 端子 RCA针插口 输出阻抗 75Ω 格式 IEC60958-3(S/PDIF) OPTICAL 端子 TOS(JEITA RC-5720C) 格式 IEC60958-3(S/PDIF) 耳机输出 端子 6.3mm(1/4")立体声标准插口 最大输出电平 20mW+20mW 以上 (THD 0.1%, 32Ω负荷时) 电源 AC220V，50Hz | 台 | 1 |
| 32 | 会议发言系统 |  |  |  |
| 33 | 会议系统主机 | 1、 采用 DSP/DDOV 数字化处理与传输技术，符合 IEC62368 国际标准； 2、 铝合金面板内嵌莫氏硬度 6 级触控玻璃，装备 4.5"TFT 触控屏、图形人机界面操作简便，提高调试效率； 3、装备高性能 ARM Cortex A9 工业级嵌入式处理器、1.4GHz 主频、1G 内存，运行速度更快； 4、具备 8 路单元输出接口，包含 6 路 8 芯和 2 路 RJ45 网络接口（可为 8 路 RJ45），支持连接 240 台单元； 5、具备先进先出、后进先出、数量限制、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 6、发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP及不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； 7、采用高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，频率响应为20Hz-20KHz； 8、内置DSP数字音频模块，具备自适应反馈抑制、数字均衡器、自动增益功能，最大程度消除干扰、失真、串音等现象； 9、内置多路内部通讯及会议服务功能，会议主机可接收会议单元发送的会议服务请求信息； 10、具备自动检测功能，具有主席单元、VIP单元、代表单元数量检测、音频检测、按键检测及清单显示功能； 11、采用ID寻址方式，可自定义单元编号，保证唯一ID编号，能有效避免ID重复冲突； 12、具备双机热备份功能，可将一台会议主机设置为备份主机，当会议主机出现异常备份主机自动接管； 13、内置摄像跟踪功能，支持PELCO-D、PELCO-P、SONY、SAMSUNG、跟踪主机等协议，具备调节、保存、调用预置位； 14、具备RS-232与RS-485两种控制接口与控制方式，摄像机之间可串联或并联连接； 15、内置电子投票表决功能，具有签到、表决、选举、评分等数据管理功能； 16、具备 1 路卡侬、4 路莲花、1 路大三芯多种音频输出及 1 路卡侬、2 路莲花音频输入，可独立调节音量； 17、系统可同时接入150台主席单元，主席单元具有优先权功能，也可关闭其它正在发言的代表单元； 18、具备智能身份识别功能，具备批准与否决任意单元申请修改为主席单元、VIP单元、代表单元身份功能 | 台 | 1 |
| 34 | 会议主席/代表话筒 | 1.采用先进、稳定的"IRIN"芯片，DSP/DDOV数字会议技术，实现数字化信号传输与处理； 2.双备份设计，可扩展手拉手会议与幻象供电双系统音频信号同时输出，可双重保证音频信号； 3. 采用锌铝合金话筒杆，内置14毫米高保真镀金电容式拾音头，支持双拾音头横向阵列技术 4.独特腔体与一体成型拾音钢网设计，可精准控制拾音角度、避免声学反馈与啸叫； 5. 咪杆采用20500个直径0.4mm高密度声干涉孔，精准计算孔径与间距，结合干涉校正技术精准控制拾音细节，有效提高人声频响范围拾音灵敏度 6.高灵敏度设计，内置自动增益AGC、数字均衡EQ、环境噪音消除AEC功能，有效拾音距离可达60-100cm； 7.采用FTC334C专业电容式触摸感应按键处理芯片，虚拟触摸按键，开关时无机械按键声，使用寿命长； 8. 全锌铝合金面板内嵌莫氏硬度6级触控玻璃面板，具备防水防尘功能； 9.装备3.5"高清LCD触控屏，可显示单位LOGO、与会者信息、发言时间、会议服务、万年历等信息； 10.具备发言计时及定时发言功能，支持发言时间动态显示，可设定可发言倒计时间； 11.高保真无损音频传输技术，48KHz音频采样频率，拾音灵敏、语音清晰，频率响应可达30Hz-20KHz； 12. 具有三种颜色指示显示，正常发言为红色、VIP单元发言为绿色、编号状态为黄色； 13.具备智能音频检测功能，当相邻两台单元距离靠近时，音频自动反相衰减保证不出现啸叫； 14.支持“环形手拉手”连接，自带专业8芯或CAT5线缆，线材采用全线铝箔、水线屏蔽，可有效避免与防止线路电磁干扰； 15. 支持数量限制、先进先出、后进先出、主席允许(申请发言)、声控启动、限时发言、排队发言、自由讨论八种会议模式； 16.发言人数可设置为1/2/3/4/5/6/7/8/9个，主席和VIP不受数量限制，自由讨论模式不受限制可全部打开； | 只 | 10 |
| 35 | 一拖二无线手持话筒 | 1、工作频率：610-659.75MHz 2、调制方式：宽带FM 3、信道数目：200 4、信道间隔：250KHz 5、频率稳定度：±0.005% 6、动态范围：100dB 7、最大偏移：±45KHz 8、音频频率响应：20Hz-20KHz（±3dB） 9、综合信噪比：＞105dB 10、综合失真：≤0.5% 11、工作距离：60m（在理想环境的情况下） 12、包含1台主机，2只手持单元； | 套 | 2 |
| 36 | 会议延长线 | 1.用于数字会议单元与会议单元之间延长连接； 2.具有20米长度； 3.具备8P-DIN公头×1、母头×1； | 根 | 1 |
| 37 | 有源天线分配器 | 1、无线信号放大分配系统支持1台天线分配器、2个天线组成； 2、支持多台接收机使用，让接收讯号获得较佳噪讯比，增加接收距离及稳定性； 3、支持须提供4组电源输出； 4、输入/出阻抗：50Ω； 5、频带范围：500-900MHz； 6、输入/出增益：0dB（频段中心）； 7、输出端绝缘度：20dB； 8、增益：13dBm； 9、频宽:400MHz； | 台 | 1 |
| 38 | 宽频指向性天线 | 1、天线频率范围：480--950MHz 2、放大器频率范围：490--950MHz 3、天线增益： ≥6.5dB 4、放大器增益： 5dB/13dB(+/-1.5dB)(R-32AU) 5、天线阻抗：50Ω 6、供电：8v，40mA 7、输出：OIP3>28dBm 8、连接器端口：BNC母头 | 只 | 2 |
| 39 | 会议显示系统 |  |  |  |
| 40 | P2.5室内全彩 | ★1、像素组成：1R1G1B ★2、像素间距：2.5mm 3、LED封装方式：SMD2121 4、像素点密度：160000 dot/㎡ 5、刷新率：1920Hz 6、灯芯的波长误差值在±1nm之内，每个灯芯的亮度误差在5%以内 7、显示单元亮度≥600Nits，亮度调节0~100%无极可调 8、灰度等级：16bit，且支持在不同亮度情况下8~16bit任意设置； 9、调节精度：0.01mm； 10、整屏平整度：≤0.02mm/㎡； 11、盲点率：≤0.00001，无常亮点； 12、发光点中心距偏差：＜1%； 13、亮度均匀性：≥99%，； 14、色度均匀性：±0.001Cx，Cy之内； 15、最高对比度：≥10000：1； 16、显示屏具备低亮高灰功能，亮度调节至500cd/㎡灰度等级为16bit；刷新率不低于3200 Hz；亮度调至300cd/㎡灰度等级为15bit；刷新率不低于3200Hz；亮度调至200cd/㎡灰度等级为14bit以上；刷新率不低于3000 Hz；亮度调至100cd/㎡灰度等级为14bit以上；刷新率不低于2800 Hz； 17、800K~11000K可调； 18、色温为6500K时，100%，75%，50%，25%四档电平白场调节色温误差≤200K； 19、工作3年衰减率≤3% 20、支持γ校正曲线≥20条 21、LED显示屏的发光模块面色一致，并且是哑光的，反光有效系数在1%以内。显示屏的杂点＜1/200000； 22、采用完全静音设计，屏体无风扇自然散热； 23、屏体采用前维护结构，模组前维护磁吸； 24、正常工作时支持消除摩尔纹功能、支持开路十字架消除功能、支持模组间暗线隐亮消除功能； 25、具备拼接微调节机构，支持上下左右前后微调，须提供拼接精度； 26、冗余电源：屏幕支持N+1、N+2电源冗余备份，在某一电源出现故障后，冗余电源可自动切换，使屏体可以继续正常工作； 27、可通过控制PC实现联网控制，远程开机唤醒，关闭等功能，可同时控制多个屏； 28、无风扇散热，采用低噪音环保设计，靠空气流通自然散热； 29、LED显示屏具备防静电、抗震动、防电磁干扰、抗雷击等功能，具有电源过压、过流、断电保护、分布上电措施、具有实时监控温度，故障报警功能； 30、信号传输链路采用冗余设计，信号线支持热插拔功能，信号传输与供电分离，信号电源双备份，信号传输不受干扰； 31、所投LED显示屏具有CCC证书；（须提供证书扫描件加盖投标方公章） 32、所投LED显示屏具有中国节能产品认证证书；（须提供证书扫描件加盖投标方公章） | M2 | 20.48 |
| 41 | 会标屏 | 1.像素管直径： ≤3.75 mm 2.点 间 距：≤4.75mm 3.密度： 44320点/m2 4.单元板尺寸： 304mm×152mm 5.模组行列数： 宽64点×高32点 6.分辨率： 2048点/块 7.工作电压： 220V 8.最大功耗： ≤700W/m2 9.控制方式： 同步 10.显示控制方式： 映射控制 11.操作系统 WINDOWS 98以上 12.控制卡： PCTV 13.显卡： DVI 14.LED驱动方式： 1/16扫描驱动 15.刷新频率： ≥120帧/秒 16.帧频： ≥60帧/秒 17.亮度： ≥200cd/m2 18.亮度调节方式： 软件调节 19.灰度/颜色： 256级 20.最佳视角： ±60度 21.最佳视距： 3～25m 22.有效通讯距离： 120m以内 23.工作环境温度： -10℃ ～ +45℃ 24.相对湿度： 15%-85% | M2² | 3.88 |
| 42 | 开关电源 | 1、额定输入电压：200-240VAC; 2、输入频率：50Hz； 3、冷启动冲击电流：60A； 4、效率≥86%； 5、空载功耗：5W； 6、额定输出电压：4.5±0.13VDC; 7、额定输出电流：0～40A； 8、短路保护，过流保护； 9、所投开关电源具有CCC证书； ★10、为保证显示系统稳定性，所须提供的产品需与LED显示屏为同品牌 | 批 | 1 |
| 43 | 控制系统 | 1、单卡支持16组数据输出模式； 2、具有HUB75E 形式接口的接收卡； 3、单卡带载像素 512×384； 4、支持逐点完色度校正，可以对灯点的亮度和色度进行校正； 5、支持在调试软件上进行亮暗线调节，调节过程中生效； 6、配合支持3D功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D功能，并设置3D参数，使画面显示3D效果； 7、可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频信号时的面面或者最后一帧画面； 8、支持灯板flash 管理，校正系数双备份，更换灯板后，无需重新上传校正系数，屏体重新断上电即可使用对应灯板校正系数； 9、支持 5pin 液晶模块，用于显示按收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 10、支持通过网线直接连接PC端进行调试和显示，无需发送卡； 11、接收卡电源接口与灯板电源接口一致（与灯板电源一致），无需单独配线； 12、支持对“红 Gamma"“绿 Gamma "“蓝Gamma" 分別进行调节； 13、可以监测自身的温度和电压，无需其他外设，在软件上可以查看接收卡的温度和电压； 14、软件支持误码监测； 15、支持回读接收卡的固定程序并保存到本地； 16、软件可以回读接收卡配置参数并保存到本地； 17、通过主备冗余机制增加接收卡间网线级联的可靠性。主备级联线路中，当其中一条线路出现故障时，另一条线路会即时工作； 18、接收卡可以保存了两份应用程序； 19、通过软件在按收卡上保存两份接收卡配置参数，其中一份作为备份参数； 20、通过电源指示灯红色常亮电源输入正常和状态指示灯不同闪烁状态(绿色间隔 1s闪烁1次接收卡工作正常，网线连接正常，有视频源输入；间隔3s 闪烁1次网线连接异常;间隔0.5s闪烁3次网线连接正常，无视频源输入；间隔0.2s 闪烁1次应用区程序加载失败，进入备份程序工作状态：间隔 0.5s 闪烁8次网口发生元余切换，环路备份生效〉可以判断屏体工作状态，无需软件； 21、可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇降低温度； ★22、为保证显示系统稳定性，所须提供的产品需与LED显示屏为同品牌 | 套 | 1 |
| 44 | 钢结构及包边 | 1、钢架50mm*30mm； 2、方钢40mm*40mm； 3、不锈钢装饰；黑钛金包边 | 平方 | 21.45 |
| 45 | 视频处理器 | 1、支持2路HDMI1.4，1路DVI，一路AUDIO接口； 2、支持 HDMI、DVI 输入分辨率自定义设置； 3、视频输出支持10个网口输出，可带载650 像素； 4、支持通过设备旋转按钮配屏和高级配屏功能点亮屏体； 5、支持设备备份和网口备份，设备故障或网线故障时保证屏体运行正常； 6、可通过旋转按钮—键调节屏体亮度； 7、支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 8、支持创建10个用户场景作为模板保存并调用； 9、支持选择 HDMI 输入源或 DVI 输入源作为同步信号； 10、支持3画面+1路OSD 同时显示； 11、扩展子卡支持电脑的无线投屏。前面板配备LCD 显示界面和按键灯指示； 12、支持 1920× 1080p@60Hz 视频输入；支持图片格式：JPG, JPEG, BMP, PVG,WEBP;支持视频格式：MP4， AVI, MKV, MOV,3GP，FLV, MPG;支持音频格式：MP3， WMA, WAV, 3GP； 13、发送卡和视频处理器二合一； 14、液晶面板可实时显示，型号，ip 地址，窗口及信号源的分辨率以及状态信息，输出6路网口的状态，屏幕大小及帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度； 15、主界面下，按下按钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转按钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋调扭调节参数，调节完成后需要再次按下按钮进行确认； 16、画面冻结按键可以快速冻结画面； 17、支持自定义菜单键可自定义画面黑屏、画面冻结、测试画面、同步模式功能，短按启用己设定的功能； 18、支持1路DVI 监视，可设置为预监编辑画面或预监显示屏画面； 19、支持通过中控设备控制； 20、支持亮度和色度进行校正设置； 21、可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制； 22、可自定义用户操作页面的布局，包括：1ogo自定义、标题自定义、场景名称自定义、场景个数自定义 、组件摆放自定义； 23、支持语音控制电视墙模块操作：清空屏幕、预案切换、预案轮巡、开关屏幕：支持语音控制声光电设备：预案切换、灯光开关、窗帘闭合； 24、一键预案切换功能：支持场景中电视墙、声光电及自定义预案的一键切换，并可通过语音实现预案切换； 25、手势操作功能：支持信号源拖动上墙、手势开窗、移动、滑动删除、双击全屏、双指缩放操作； 26、内容控制：支持对远程电脑反向控制桌面，实现PPT/视频内容的远程控制； 27、场景预设：操作端可预先对屏幕进行可祝化的布局和视频进行任意调整，不影响大屏显示，可以一键同步所有布局； ★28、为保证显示系统稳定性，所须提供的产品需与LED显示屏为同品牌。 | 台 | 1 |
| 46 | 线材 | 国标铜芯动力电源线、控制信号线、连接线、接头、插头等与相关辅材。 | 批 | 1 |
| 47 | RGB激光放映机 | 1、RGB激光光源，符合DCI标准认证，DCI亮度8000流明；对比度2000:1 2、光源：采用RGB内置一体光源，无散斑，标准环境下至少使用30,000小时以上； (环境温度 <25°C) 3、0.69" S2K 3-芯片 DMD DLP 影院芯片，分辨率：2048X1080（2K） 4、色域> Rec 2020 覆盖率>95% 5、配有直观UX设计图形化用户界面的触屏控制器 ，可支持HFR配置HDMI 1.4，可清洗/可重复使用的滤网。 6、完美支持第三方IMB ，配置电机驱动镜头支架 ；DCI播放内容加密处理 。 7、含镜头 8、固定画框金属银幕：微孔幕有效画面7538*4074，银幕增益2.4，含画框架，含安装，运费等。 9、影院媒体服务器：专用影院服务器，注册后可同步院线影片。 10、服务器控制电脑：同步控制服务器和放映机播控。 11、3D设备：单光路立体 12、3D眼镜：随3D设备赠送，200副 13、辅材：控制网线等 | 套 | 1 |
| 48 | 高清上卷电动拉线幕 | 外壳采用钢琴烤漆四方外壳，幕面：纳米高清PVC白软幕 幕面参数：增益1.2-1.4，可视角度＞160度，具有高增益，高亮度，成像清晰。成像投影，视场角大，光线明亮，表面采用纳米微颗粒处理，专业高清画质是普通幕布所无法对比的,其制作工艺严谨，将色彩方面的各种表现结合得淋漓尽致。尺寸：7538*4711MM投影时画面表现能力超强，黑白色表现丰富，色彩均匀鲜明，不但提升了色彩饱和度和亮度，且使画面更生动、饱满！增加影像的 1) 采用优质柔性环保幕布，防静电，可清洗、防潮、防霉、阻燃、无毒无味，绿色环保 2) 流线型g钢琴烤漆外壳，外形时尚典雅，豪华白色钢琴烤漆表面涂层 3) 幕布左右两侧采用弹力可调拉线结构，可以有效地消除幕布表面的“水波纹”等不平整现象，配合渐开线式卷轴结构，确保幕面平整如镜 4) 采用超低噪音管状电机，确保幕面拉力平衡，内置高精密可调限位器，根据需要可自由调整幕布高度，标配无线遥控器 5) 可选配无线或红外遥控器 器，根据需要可自由调整幕布高度，标配无线遥控器 | 幅 | 1 |
| 49 | 投影吊架 | 自由伸缩，可称重100KG，铝合金材质 | 副 | 1 |
| 50 | 线材辅材 | 光纤HDMI传输线 | 批 | 1 |
| 51 | 会议灯光系统 |  |  |  |
| 52 | 面光灯 | 1.电源：AC100-240V，50-60Hz 2.额定功率：300W 3.光源： LED 200W 4.显示指数（CRI）Ra≥95,中心照度要求≥1400LUX/10 米，光斑直径要求≥2 米（15°透镜）、中心照度要求≥700LUX/10 米，光斑 直径要求≥5 米（40°透镜）； 5.光源寿命：50000 小时 6.光学材料：玻璃螺纹聚光镜 7.色温：3200K/5600K 可选 8.光学角度：15°-40°可选 9.调光：0-100%线性调光 10.变焦模式：手动旋钮调焦 11.防护等级: IP20 12.控制:国际标准 DMX512 信号、自走、主从 ，通道模式:2 个国际标准通 | 台 | 8 |
| 53 | 会议平板灯 | 1、电气参数：额定电压：AC110V-240V 50HZ-60HZ 额定功率：230W ； 2、光学系统：光源数量：432颗LED台湾晶元芯片、光束角度：120°、色温：3200K-5600K可选、显色指数： Ra≥90、光输 出：≥14500 Lm; 3、调光：0-100%线性调光（2种调光模式，3种调光曲线）； 4、接地规定：接地电阻≤0.028Ω； 5、外部接线与内部接线：标称截面积（mm²）：≥3x0.75mm²； | 台 | 16 |
| 54 | 信号放大器 | 1、输入电压：AC110-240V 50/60Hz； 2、传输信号：国际标准DMX512/RDM信号； 3、接口类型：输入信号接口采用三芯卡侬公座母座并接，输出信号接口采用三芯卡侬母座； 4、输入电源：90-240VAC； 5、频率：50Hz/60Hz； 6、DMX512信号输出，8路DMX信号分配器，二进八出，每路具有独立的放大器及信号指示灯； 7、安全性检测：雷击测试：模拟雷击电压≥0.5KV 间隔时间20S 雷击次数≥10； 8、静电放电测试：静电电压≥4KV放电时间60S 放电次数≥2 。 | 台 | 1 |
| 55 | 电源直通柜 | 1、12路直通柜； 2、性能及参数:输入电源:三相五线制AC380V±10％，频率50Hz±5％； 3、额定功率：12路×4KW； 4、12路电源柜给用户须提供所需的电源； 5、设3X10A和40A备用输出座及万能二.三极插座可向用户其它设备须提供电源.A.B.C； 6、三相电源指示灯.过载与短路双重保护高分断空气开关。 | 台 | 1 |
| 56 | 灯光控制台 | 1、DMX512/1990标准，1024个DMX控制通道，光电隔离信号输出。 2、控制96台电脑灯或96路调光，使用珍珠灯库。 3、内置图形轨迹发生器，有135个内置图形，方便用户对电脑灯进行图形轨迹控制，如画圆、螺旋、彩虹、追逐等多种效果。 4、图形参数（如：振幅、速度、间隔、波浪、方向）均可独立设置。 5、60个重演场景，用于储存多步场景和单步场景。 6、多步场景最多可储存600步。 7、带背光的LCD显示屏，中英文显示，关机数据保持。 8、U盘备份和升级。 | 台 | 1 |
| 57 | 灯钩保险绳 | 灯钩保险绳 | 批 | 1 |
| 58 | 灯光架 | 50高频焊管,防锈漆二道面漆一道,现场制作 | 道 | 3 |
| 59 | 线性辅材 | 电源线、信号线、接插件 | 批 | 1 |

信息发布系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 信息发布控制端 |  |  |  |
| 1 | 信息发布管理服务器 | 2U机架式 标配2颗CPU Xeon E5-2620 2GHz 、内存插槽数量24个，标配内存 16 GB PC3-12800R、四端口千兆网卡，主板芯片组Intel C600芯片组，最大支持不低于8块SFF SAS/SATA/SSD 标配2块300G SAS硬盘，支持RAID 0/1/1+0/5/5+0，配置电源、上架导轨、光驱等配件。 | 套 | 1 |
| 2 | 中央控制系统端软件 | 通过局域网或广域网将中心端的节目、播出任务发送至播放终端,并实现节目及设备的远程控制与管理。播放终端按照中心端的命令进行播放节目,可以进行分组播放也可一对一单独播放。同时可随时插播文字、图像、视频,直接导入PPT、Word、Exce等组合多媒体内容;*支持多种视音频编码标准和图片格式;实时插播字幕;统一集中控制终端平台包含网络远程控制管理、系统自检自启动,远程自动升级文件;实现网络实时或定时上下载节目;能够实现对接入终端的精确监控,主要包括终端内存、硬盘、cpu,下载进度及播放内容,提供图形化的直观展示效果。远程控制播放器的开机和关机;远程音量控制、静音;完全的音视频同步;支持第三方主流数据库数据库SQLServer、MYSQL、oracle等多种数据库。独具匠心的时间轴概念的日程个性化设计,多元化选择,更加直观明了。支持P2P传输模式,确保节目单在批量传输中速度更快。数据传输可采用加密处理技术。支持断点续传,支持网络恢复后自动传输。便捷人性化的可视化界面操作,无需专业媒体制作知识。屏幕区域自由分割,可组合网页/视频/音频/动画/图片和字幕等。系统提供天气、时间、外汇牌价等几十个动态信息组件。完美导入运行PPT、WORD、EXCEL等文档文件。支持会议视频信号直播,并支持电视信号输入。大量的精美模板供制作选择,用户还可以保存自定义模版。使用户更简单,明了、快捷处理信息发布管理。 | 套 | 1 |
| 3 | LED大屏控制器 | 网络多媒体控制器,Intel低功耗工控主板,CPUIntelCeleronJ1900四核处理器,主频2.42GHZ;支持分辨率1920*1080P;工控控温风扇设计,双ARM；Mali-400MP图形处理器/2GB内存/64GSSD/WIN7操作系统/100M网卡,支持7×24小时应用,I/O:4个USB接口、1个HDMI输出、1个千兆网卡、1个VGA、1个DCin5V,1个3.5mm耳机接口。支持远程开关机、来电自启动等功能。与中央控制系统端软件同一品牌。 | 套 | 1 |
| 4 | 客户端软件 | 支持各种格式的视频文档图片动画的显示播放,支持终端为WINDOWS全彩屏、触摸屏、广告机等设备的显示与管理,后期拓展不受限制。与中央控制系统端软件同一品牌。 | 套 | 1 |
| 二 | 展厅大屏 |  |  |  |
| 1 | 室内P2.0全彩屏 | 室内P2.0全彩显示屏，屏体净显示尺寸7.7m*3.5m=26.95m2； 含定制PLC配电柜，可执行远程开关机操作；具备短路、断路以及漏电保护措施,主屏电源线； 1、物理像素点间距：2.5mm 2、物理像素密度：62500点/M2 3、发光像素：SMD2020黑灯，佛山国星封装 4、显示单元尺寸：（宽）256mm×（高）128mm 5、模组分辨率：64点×32点 6、电路板：电路板PCB采用4层设计 7、箱体尺寸：（宽）512mm×（高）512mm×（厚）110mm 8、维护方式：压铸铝箱体，采用模组磁吸前维护，满足方便快捷维修需求 9、亮度、灰度：300cd/㎡-1000cd/㎡调节范围内灰度等级达到16bit 10、视角：水平≥160°,垂直≥160° 11、最佳可视距离：≥4米 12、换帧速度：≥60帧/秒 13、刷新频率≥3840Hz 14、扫描方式：1/16，2053+2012高刷、消影 15、环境/工作温度：-20℃～40℃,48小时连续使用无故障 16、相对湿度：10%～95% 17、工作电压：AC220V/380V±10%，50Hz（三相五线制） 18、平均功耗：≤500W/ m² 19、最大功耗：≤1000W/ m² 20、控制方式：屏幕像素与控制机显示器点点对应，同步映射，电源、系统双备份 21、平均失效间隔时间：MTBF不低于10000小时，连续工作7*24小时 22、保护技术：防潮、防尘、防腐、防静电，同时具有过流、短路、过压、欠压保护功能 | 平方 | 26.95 |
| 2 | 控制系统 | 同步控制系统，含同步发送卡、接收卡、HUB卡等 | 套 | 1 |
| 3 | 钢结构 | 100*50*3mm方钢，40*40*3mm方钢满焊接，包边材料为拉丝不锈钢，10cm/边，颜色根据装饰颜色而定，必须与屏体同一品牌。 | 平方 | 26.95 |
| 三 | 窗口条屏 |  |  |  |
| 1 | 双基色条屏 | 1、点间距≤10mm，屏体显示尺寸17.65m*0.32m，含控制电源、主屏电缆 2、像素密度10000点/㎡ 3、模组尺寸 320*160*14.5 4、视角：水平≥140 垂直≥120 5、亮度≥1000cd/㎡ 6、刷新率≥480Hz 7、对比度≥5000:1 8、功耗：峰值≤312W/㎡ 平均≤104W/㎡ 9、亮度均匀性≥95% 10、寿命值≥50000小时 | 平方 | 5.65 |
| 2 | 控制系统 | 同步控制系统，含同步发送卡、接收卡、HUB卡等 | 套 | 1 |
| 3 | 多媒体播放器 | 支持 65 万像素点带载能力 处理能力4核，1GB运行内存+板载 8GB 内部存储，用户可用 4G漏油器 全方位控制方案 支持 WiFi AP 连接 最大宽度支持1920像素 全方位控制方案除了支持 PC 端、手机端、局域网的节目发布和显示屏控制，还支持远程集中发布和监控。 | 套 | 9 |
| 4 | 屏体支架及包边装饰 | 100*50*3mm方钢，40*40*3mm方钢满焊接，包边材料为拉丝不锈钢，10cm/边，颜色根据装饰颜色而定，必须与屏体同一品牌。 | 平方 | 5.65 |

# 推荐品牌

为确保项目高质量完成，同时也方便投标人更好地理解项目功能、要求，现提供项目设备推荐品牌供投标人参考。投标人也可以选择品牌档次、市场信誉度不低于推荐品牌的其他品牌，但投标时必须提供有关技术、市场方面权威资料，证明投标人所投品牌优于推荐品牌，未提供证明材料的将视为非实质性响应招标文件处理。

本项目还有许多设备未列推荐品牌，投标人在投标时应选择满足或优于招标性能参数，并且符合或优于国家标准、国产优质、名牌且为行业内主流的设备为主。

| 序号 | 系统名称 | 子系统或主要设备 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 全系统设备 | 一舟、兰贝、天诚 |
| 2 | 计算机网络系统 | 交换机、无线AP、光模块等主要设备 | H3C、华为、锐捷 |
| 3 | 机房工程 | UPS主机、蓄电池 | 科士达、山特、维谛 |
| 4 | 弱电综合管网系统 | 全系统设备 | 国产优质 |
| 5 | 视频监控系统 | 摄像机、拼接屏、解码器、安防平台、存储设备等 | 海康威视、大华、宇视 |
| 7 | 公共广播系统 | 除电脑和主材外其他设备 | ITC、CRX、迪士普 |
| 8 | 多媒体会议系统 | 扩声系统 | LAX(锐丰)、DESFINE（迪斯）、FDB(爱高)、C-MARK(西玛克) |
|  |  | 发言系统 | TAIDEN（台电）、GONSIN（公信）、SHURE（舒尔）、C-MARK(西玛克) |
|  |  | 显示大屏 | 利亚德、洲明、联建光电 |
|  |  | 会议灯光 | 珠江、明道、熠达 |
|  |  | 投影机 | 松下、爱普生、巴可 |
| 9 | 信息发布系统 | LED大屏 | 利亚德、洲明、联建光电 |