六安市叶集区第一小学新建项目智能化工程

技

术

规

范

书

合肥工业大学设计院（集团）有限公司

二零二二年四月

目 录

一、 项目概况	3

二、 建设背景	4

三、 设计依据	5

四、 建设内容	6

（一）总体要求	6

1.一般要求	6

2.质量要求	7

3.兼容性要求	7

（二） 各系统技术要求	8

1.多媒体教学系统	8

2.智慧班牌系统	9

3.精品录播系统	10

4.多媒体会议系统	13

5.校园安防系统	16

6.考勤系统	20

7.校园广播系统	20

8.信息发布系统	22

9.综合布线系统	23

10.计算机网络系统	25

11.机房工程	28

12.弱电管网系统	35

五、 各系统设备产品要求	41

1.多媒体教学系统	41

2.智慧班牌系统	50

3.精品录播系统	55

4.多媒体会议系统	66

5.校园安防系统	93

6.考勤系统	106

7.校园广播系统	108

8.信息发布系统	126

9. 综合布线系统	129

10.计算机网络系统	135

11.机房工程	145

12.弱电管网系统	156

六、 推荐品牌表	157

- 项目概况

叶集区第一小学位于皖西路与长青交口，东至史河路。项目为新建设一所满足30班办学规模为的小学，其中总建筑面积约16196.79平方米，地下建筑面积约428.22平方米.

本项目各单体建筑的功能分区定位以及各单体建筑内的功能房间，详见下表。

| 序号 | 楼名 | 楼层 | 普通教室 | 合班教室 | 机动教室 | 多功能教室 | 综合教室（劳动、音乐等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 1F |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 2 |  | 2F | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3F | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4F | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 综合楼 | 1F |  |  |  |  | 2 |
| 6 |  | 2F |  |  |  |  | 4 |
| 7 |  | 3F |  |  |  |  | 4 |
| 8 |  | 4F |  |  |  |  | 4 |
| 9 |  | 5F |  |  |  |  |  |
| 10 | 小计 |  | 30 | 1 | 3 | 1 | 14 |

- 建设背景

十九大报告中充分肯定了“信息化”在社会经济发展中的地位和作用，并明确提出了 “四化”同步发展，信息化赫然在列。特别是中共中央网络安全和信息化委员会的成立， 更是将信息化工作推到了前所未有的高度。习近平总书记在主持召开中央网络安全和信息 化领导小组第一次会议时强调：“没有网络安全就没有国家安全，没有信息化就没有现代 化。”

信息化建设的目的是应用，光有 基础的硬件设施还不够的，只有依靠丰富的应用软件和教学资源，这样的信息化才是完整的。通过应用软件积极推进科研攻关，提高教学教务水平，转变干部培训和学习方式，科学规范院校管理，才能提升学校制度建设为学员及教职工提供更好的服务，并且能够辅助领导决策未来，为领导优化学校管理赋能。否则，再好的基础硬件设施，也只能是一堆摆设而己。所以，为了坚持和加强党对学校事业的领导，提高新时代学校工作科学化、制度化、规范化水平，需要建设信息化校园。

中国特色社会主义进入了新时代，新时代赋予新的历史使命，这就对各级领导干部的 能力素质提出了更高的要求，作为干部培训的主渠道、主阵地，学校未来的发展充满了机会和挑战。本次建设业务需求要以当前的教学业务运行模式为基础，以提升学校日常运行管理和教务教学的信息化水平为总目标。

- 设计依据

➢ 《智慧校园总体框架》(GB/T36342)

➢ 《安徽省普通中小学校信息化基本标准（修订）》安徽省教育厅2018年4月

➢ 《安徽省普通中小学校建设指导清单》皖教秘（2018）387号

➢ 《教育信息化技术标准》 CE 口 S-41. 1

➢ 《智能建筑设计标准》（GB 50314）

➢ 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343）

➢ 《中小学、幼儿园安全技术防范系统要求》 (GB/T 29315)

➢ 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395)

➢ 《厅堂扩声系统设计规范》（GB50371）

➢ 《数据中心设计规范》（GB 50174）

➢ 《综合布线系统工程设计规范》（GB 50311）

➢ 《入侵报警系统工程设计规范》（GB 50394）

➢ 《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181）

➢ 《安全防范工程技术规范》（GB 50348）

➢ 《出入口控制系统工程设计规范》（GB 50396）

➢ 《供配电系统设计规范》（GB 50052）

➢ 《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300）

其他相关技术规范及建筑、结构、水暖电相关专业提供的各类技术资料、各方讨论意见等。

以上设计标准应以最新版本为准。除以上设计标准外，还应满足国家、省、市级的其他规范及规定。

- 建设内容

六安市叶集区第一小学新建项目智能化工程自身的使用对象、使用环境、服务质量来确定智能化系统的定位和中心的使用对象、使用功能的要求。本项目共建设各类教室49间，其中需设置多媒体教学系统的教室如下：普通教室30间，综合教室14间，合班教室1间，机动教室3间，多功能教室1间。

主要包括以下智能化子系统：

1) 多媒体教学系统

2) 智慧班牌系统

3) 精品录播系统

4) 多媒体会议系统

5) 校园安防系统

6) 考勤系统

7) 校园广播系统

8) 信息发布系统

9) 综合布线系统

10) 计算机网络系统

11) 机房工程

12) 弱电管网系统

## （一）总体要求

### 1.一般要求

投标方应仔细研读《六安市叶集区第一小学新建项目智能化工程技术规范书（本文件）》以及全部图纸等材料，上述材料中所表述的技术方案、相关设备和产品技术参数指标是根据实际需求经相关单位论证通过的。投标方必须认真领会材料精神，充分尊重材料所述的技术方案与规格参数的要求，并在此基础上慎重地进行产品选型，按照规定的要求与格式认真撰写投标文件，否则，评标委员会和专家组对其投标文件的审核将不予认可和通过。

为能妥善完成本合约内各项工程事项，承包商须按要求提供一切所需的施工及监督人员、材料、工具、物料、设备、储存、各有效的证件、图纸、临时施工措施、工地安全、调试等事项。

本技术规范书、技术参数供参考，原则上不得低于所提供技术参数要求，工程量清单数量仅供参考，详以清单编制单位提供的工程量清单数量为准，技术要求以本技术规范书要求为准。本技术规范书未尽事宜，详以设计图纸和业主需求为准。

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好。

### 2.质量要求

承包人所提供的产品必须是最新制造的，具有无破损的原厂包装，并符合合同规定的规格、质量。如不符时，承包人应负全责并免费更换全部不合格产品。所有因产品规格不符、产品质量不符及产品损坏而造成的工程延误和由此产生的相关费用由承包人负责，发包人保留终止合同和向承包人索赔的权利。

投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

★本项目所有弱电线缆均应采用阻燃型低烟无卤线缆。

### 3.兼容性要求

为保证项目建成后学校能够方便使用、管理和维护智能化设备，要求智能化各个子系统须具备良好的兼容性。

★所投产品的选型须满足以下要求：

| 序号 | 系统名称 | 主要兼容性指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 综合布线系统 | 线缆、模块、面板、配线架、大对数、光纤、跳线、尾纤等采用同一品牌。 |
| 2 | 校园网络系统 | 交换机、无线控制器、无线接入点、光模块采用同一品牌。 |
| 3 | 综合安防系统 | 视频监控系统：摄像机、编解码设备、管理平台、存储设备、硬盘等采用同一品牌； |
| 4 | 信息发布系统 | 本项目信息发布系统及多媒体会议系统中所有LED全彩屏采用同一品牌。 |
| 5 | 其他 | 本项目所有电脑采用同一品牌 |
| 注：为保证各个系统的兼容性，必须严格按照上述要求进行产品选型。 |  |  |

## （二） 各系统技术要求

### 1.多媒体教学系统

①总体要求

多媒体教室一直以来都是学校信息化建设的重点，通过将文字、图形、图像、声音集 合在一起，采用生动活泼的声像显示，不仅丰富了教学手段，扩充了教学资源，而且更提高了课堂教学效果。充实、形象、生动的授课内容，声像并茂的教学形式，激发学员的学 习兴趣，强调了“以学员为主”的教学新思路，极大得提高了教学质量。

②具体要求

系统由教师根据执教内容集中控制，能实现对各种设备常用功能的控制和音视频之间 的切换操作：更能将老师从电脑面前解放出来，在不改变老师传统使用习惯，使教学的内 容生动化、形象化和具体化，克服了以往呆板的灌输形式，学员对于声像并茂的教学方式 更易于领会和接受，交互式的教学环境更是太太提高了学员的注意力和学习积极性，提高 了学习效率和学习成绩。系统充分发挥了现代教学设备对提高教学质量的作用，缓解了上 课教师的劳动强度，大大提高了各种设备的利用率。同时可以将教学过程进行完美记录， 实现经验交流，便于学员复习。

（一）教学及考务扩声

教学级考务扩声子系统需保证每个学生能清晰的听见教师发言。选用高质量的音箱，具有多重控制及保护功能，确保系统的关键性能。音箱采用固定式安装，保证声场覆盖均匀，整齐美观，注意与装饰装修的协调和配合。

各类教室，每间普通教室/实验教室均设置1只壁挂智能网络音箱（带蓝牙带备份）和1只智能副音箱，可作为多媒体教学、校园广播扬声器使用；同时为每间教室配置1只无线话筒，可实现自动对频，可完成多种用途的拾音。

每间合班教室设置1台IP功放、4只壁挂扬声器作为多媒体教学扬声器的同时，可兼做校园广播；为每间教室配置无线手持/领夹话筒各1套。

（二）视频显示及视频展台

视频显示根据多媒体教室的面积及使用功能进行按需设置。本次普通教室/各类选修教室等视频显示系统均采用智慧黑板；同时每间教室配置视频展台，展台镜支持翻转式使用，可将视频、图片等直接推送至智慧黑板。

本次设计每间普通教室/实验教室设置86寸智慧黑板作为显示和教室书写需要，合班教室采用激光投影作为教学显示。

具体配置分布如下：

| 序号 | 楼名 | 楼层 | 普通教室 | 合班教室 | 机动教室 | 多功能教室 | 综合教室 (劳动、音乐等) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学楼 | 1F |  | 1 | 3 | 1 |  |
| 2 |  | 2F | 10 |  |  |  |  |
| 3 |  | 3F | 10 |  |  |  |  |
| 4 |  | 4F | 10 |  |  |  |  |
| 5 | 综合楼 | 1F |  |  |  |  | 2 |
| 6 |  | 2F |  |  |  |  | 4 |
| 7 |  | 3F |  |  |  |  | 4 |
| 8 |  | 4F |  |  |  |  | 4 |
| 9 |  | 5F |  |  |  |  |  |
| 10 | 小计 |  | 30 | 1 | 3 | 1 | 14 |

普通教室/机动教室（ 47间） ：多媒体显示：86寸一体机 ；教学扩声：2只扬声器；智能展台：1个 ；教学监控：2个 ；电子班牌：1个；

合班教室/多功能教室（2间） ：多媒体显示：激光投影；教学扩声：4只扬声器 ；智能展台：1个 ；教学监控：2个 ；电子班牌：1个

### 2.智慧班牌系统

①总体要求

实现与学校其他系统结合，包括与校园一卡通系统的对接、与各种环境监测传感器数据的对接显示、与教务系统以及其他开放权限的教学管理系统的对接等，并动态实时显示对接信息。

②具体要求

大数据、人工智能、机器学习等新兴技术和教育的深度融合，是未来几年智慧教育和智慧校园发展的主题。如何让这些新兴技术切实应用到学校中、帮助学校加强日常管理工作、促进各班级文化展示、拓展学生课堂交流，需要一个最贴近老师和学生的信息化载体。为了满足学校的这些需求，校园智慧班牌应运而生了。智慧班牌将教师的学科教学、班主任的德育教育以及学校的信息发布等各方面有机结合起来，可以极大地丰富学校整体的信息技术环境和信息传播途径，实现了学校日常工作与环境美化的完美融合。

智慧班牌将学生平安考勤、异常出勤情况及时反馈至家长、老师；将家校互动、校园资讯、公告发布、班级文化、师生互动、走班教学、教务管理等各方面有机结合起来，为校园、班级管理和学生成长服务，可以极大地丰富学校整体的信息技术环境和信息传播途径。

智慧班牌系统的具体要求：高效便捷传递各种知识信息和通知信息、及时反馈课堂信息、实现班级的透明化管理。本次设计在每间教室门口设计一台智慧班牌。

（一）、高效便捷传递各种知识信息和通知信息

每个班级配置一台安装于教室门口的智慧班牌，作为班级文化展示交流窗口。由于班牌数量众多，可以像打开的一扇窗一样，让老师和学生一览班级风采、及时了解校园信息。学生可以通过智慧班牌直观看到学校近期发布的重要事件 ，让学生可以及时把握校园和班级动态。同时也可以发布当前课程信息、班级活动信息以及学校的通知信息。信息内容为文字、图片、多媒体内容、Flash等，为学生和老师提供新颖的师生交流及服务平台。

（二）、及时反馈课堂信息

智慧班牌不仅是展示平台，更是老师和学生沟通交流的纽带。现在的课堂都是老师讲学生听，但是真正听懂的学生的有多少这个数据现在很难统计或者根本就无法统计，也很难及时反馈。而智慧班牌解决方案就新增了课堂教学反馈功能。老师上完课以后，学生可以通过智慧班牌的触摸屏对是否听懂这堂课做及时的反馈，在管理后台会对这些数据做统计分析，通过统计数据来分析哪些课程是需要加强教学的，从而达到调整教学节奏、提高教学质量的目的。

（三）、班级透明化管理

智慧班牌以高清显示、交互数据共享应用为主，学生和老师可刷卡考勤，考勤数据实时传输到管理后台，与学校一卡通的考勤、签到功能完美结合。智慧班牌可以实现总分校的分级管理功能，班级的老师和学生可自行管理，也可以由学校统一管理。方案以智慧班牌取代传统的黑板报、公告栏，帮助学校在校内全方位地向广大师生传达各项信息。

### 3.精品录播系统

①总体要求

针对现今普教信息化教学的重点需求，利用先进的网络视频、 VGA 与 HDMI 信号采集编码技术，实现老师的 PPT 讲稿、多媒体课件、现场多路的音视频信号实时采集压缩，并 以标准的流媒体格式实现在网络中的传输、存储、管理、转档、发布，进而自动生成网络 教学课件，同步进行网络的点播、广播、直播、存储、后期编辑等多种利用，真实再现课 堂教学的全过程，完成全程全自动录播作业。

②具体要求

本次叶集一小规划建设1间精品录播教室，配置1套高清录播系统，精品录播教室位于教学楼一层多功能教室，面积约140平方 。采用的设备有：

智慧录播系统能把一些非常优质的教育资源通过现代化的教学手段，得到共享，进而 解决 课堂难以重现与教学资源不均的问题。传统的教学以教育者为中心，以传授知识为主，老师与老师之间、老师与学员之间互动不够，教学资源孤立，造成教师资源、校本资 源严重浪费。为解决学校的优质教学资源整合，推进基于课程的互动教学、课程内容建 设，运用现代教育和信息技术，通过对教学过程和教学资源的设计、开发、应用、评价和 管理，以实现教学过程和教学资源的优化的理论和实践，表现出明显的先进性、灵活性、 可靠性、开放性。

它的功能包括：录播教室系统能够在实现多媒体教室上课功能的同时进行同步、清晰、不失真的自动记录教师、学生以及课件等所有授课过程中的音、视频信号；录播系统操作简单，可自动化控制及远程集中控制。

精品录播教室系统拥有直播、录制、编辑及点播等功能；结合智能跟踪定位系统，能够自动跟踪教师移动位置完成教师高清画面的准确切换及拍摄，自动定位起立发言学生的位置完成学生高清画面的准确切换及拍摄。

精品录播教室系统将录播教室授课教师的电子讲稿、多媒体课件与授课现场场景同步采集、录制下来，自动合成为实时多媒体课件，录制模式灵活多样:可实现网上同步直播，也可实时录制存储下来，以供大家后期点播调用。既保证本地正常教学以及精品课程录制，同时也实现了远程直播及后期点播:从而提升了多媒体教室的教学功能，帮助学校突破传统教学模式，提高教学效率，进而实现教学过程全面数字化，从而更加丰富教学内容。

高清全自动课程精品录播系统将授课电脑HDMI信号、老师授课和师生互动场景以及课堂板书等进行多种模式的整合录制，生成多媒体教学课件。同时，系统实现基于网络环境的多画面直播，保证高清晰的课堂画面和音、视频精确同步的实况效果。

精品教学录播系统独创性的提供了电影模式，资源模式的录制平台，满足不同学校、不同课程、不同场景的录制需要。从而彻底解决了基于校园网基础上的信息化教学环境建设的需求和应用。

本次设计1间精品录播教室，设置在教学楼一层多功能教室，面积约140平方。

- 录播教室视频采集

配置5台高清云台摄像机，主要用于教师特写、教师全景、学生特写、学生全景、板书特写的高清视频信号的采集，通过高清视频线传输至4K录播体机中，进行高清视频采集、 图合成、编码。

- 录播教室音频采集

设计配置1套无线话简，主要用于教师的声中采集及本地扩声，天花板吊装6个强指向性话筒，进行教师及学生的声音采集。音频经过数字音频矩阵的均街、降噪和混音等处理后，输出到4K录播一体机进行音频的录制、直播及存储。

- 教师及学生图像跟踪

设计配置1台图像跟踪体机及2台定位摄像机分别对教师、学生进行智能图像分析，并自动完成跟踪切换，大大的减少了利用传统录制系统需要人为的对教师进行专业损像的要求，从而减轻了工作量，减小了人力投入。上课时只需按照常规上课模式进行正常教学活动即可，教师及学生无需佩戴任何定位跟踪设备，抗干扰性强。

- 计时

在录播教室的后墙正上方安装一块LED时钟，未开始录课时显示标准时间，当教师按下开始录制以后，课程录播开始，同时LED时钟从0开始计时，便于教师掌握上课节奏。

- 控制室

控制室主要存放4K录播一体机、图像跟踪一体机、数字音须矩阵、平台服务器、网络设备等，为教室前端的音视频设备提供互联手段，把信号源有机结合起来，实现教学实况实时录制、同步直播。在特殊视频录制时如文艺节目、家长会直播、分组课堂等情况下，管理员在控制室内可通过键盘控制器手动控制摄像机的推、拉、招、移，确保录制、直播视频按照人为意愿进行。

通过上述设备的完美街接，最终将整个教学过程中的高清录播教室内所有场景(教师特写、教师全景、学生特写，学生全景、板书)全部求制下来生成标准视频文件，教师或学生可通过资源平台进行直播点播，也可进行后期编辑制作精品课程资源。

上课前教师可通过讲桌上中控触摸屏控制系统开、系统关、开始录制、停止录制、视频切换等，实现一键式触摸控制，自动化录制，常态化教学。

录播系统成为解决大批量教学资源专业制作的最有效工具。传统肩扛手推的视频拍摄方式需耗费大量人力和时间，更妨碍了师生的正常教学。现在运用录播系统的力量，在课堂常态化教学的同时就可以完成课堂的全过程实况拍摄，采用全自动跟踪拍摄录制技术，按照授课逻辑自动完成对老师行为、学生行为、电脑画面的分析与跟踪，真实记录、拍摄整个教学过程，做出媲美专业摄像师的精品教学视频，给视频观看者置身真实授课现场的完美体验。

高清智能录播一体机采用嵌入式架构设计，支持本地1080P高清摄像机信号和电脑课件信号的同步采集。

### 4.多媒体会议系统

①总体要求

多媒体会议系统是传统的音、视频传输实现网络化、数字化转变后的现代化会议模 式。学校对多媒体会议系统功能需求不再局限于传统会议系统本身，而是需要高质量的音 频信号，高清晰的视频动态画面及图像、实物资料，准确无误的数据表达及一套实用高效 的控制系统，以方便实现所有操作。

②具体要求

多媒体会议系统让学校会议进入有序的组织状态，同时也保证会议高效的进行。

报告厅功能：本项目554报告厅，主席台宽17.1米，主席台最深处8米。报告厅未来可举行各种大型会议、报告演讲、交流会、自办演出等功能的主要场所。其多媒体系统须满足各种报告、会议类型的多媒体需要。

➢满足中型会议、学术报告、演讲、多媒体演示的需求：

➢满足高保真、高稳定性会议发言及扩声要求：

➢满足音视频源的播放、笔记本电脑的高清显示：

➢实现发言时的摄像自动跟踪及录播功能需求：

➢满足报告厅的环境设各可以通过无线触摸屏实现智能化的集中控制； 满足音视频信号与其他会场音视频互联互通要求。

本次报告厅设计仅做会议、演讲需求设计，如有舞台演出需求，后期业主将通过租赁专业设备的方式进行，故仅进行简单的灯光设计，无舞台机械设计，智能化施工单位需根据业主需求预留后期租赁设备安装条件。

显示：主显示屏设计采用P2.0室内LED全彩屏，尺寸约为9.6m*4.8m

扩声：设计有主扩线阵扬声器、超低线阵音箱。

发言：无线手持话筒、无线头戴话筒、无线领夹话筒，会议主席发言单元1只，会议代表发言单元10只，共11只

舞台灯光：面光采用16只LED 面光成像灯；LED面板会议灯12只 。

集中控制系统：1台10.5寸的无线触摸屏作为触摸控制终端

会议室功能：

显示：86寸会议一体机

扩声：主扩扬声器2只

发言：无线手持话筒1只

➢满足小型会议、多媒体演示的需求：

➢满足高保真、高稳定性会议发言及扩声要求：

➢满足音视频源的播放、笔记本电脑的高清显示：

➢满足报告厅的环境设备可以通过无线触摸屏实现智能化的集中控制；

➢满足音视频信号与其他会场音视频互联互通要求。

合班教室/多功能教室：

显示：主显示屏设计采用激光投影，150寸幕布；

扩声：设计有主扩音箱2只，辅助音箱2只；

发言：无线手持话筒1只

其他：配套多媒体教学电子班牌、智慧黑板、电子讲台、监控等设备

### 5.校园安防系统

视频监控系统

①总体要求

为了有效地维护学校秩序，保障学校教学、科研工作的顺利进行，以及为学校学员上 下学创造更为舒适安全的出行环境，本系统根据学校需求建立多级构架的数字化学校综合 安防监控系统，提供全方位、科学的综合安防监控系统解决方案，并实现各种报警联动。 保证师生校内 外人身财产安全，营造一个安全、稳定、文明、健康的育人环境，为构建社会主义和谐社会创造条件。

视频监控系统是现代技术革命的产物，也是防止犯罪最重要的手段，为确保校区内的 高度安全、对突发事件的取证确认能力及学校保卫人员对校区内公共场所的宏观监控，在 校区内各个主要干道、重要场所、重要区域等处安装摄像机，协助保安管理部门对于校区 内的现场情况 获取直观的图像，并实时掌握校区的全面情况，一旦发生报警及时联动录像系统进行取证记录以便为事后分析取证提供依据。

②具体要求

通过深入分析师生、访客、陌生人在校园内的工作、学习、生活、拜访等场景，深挖校园周界、校门口、门卫室、道路卡口、重要楼宇、制高点、重点室内等区域安防漏洞，结合校园实际监管诉求，提出校园安防解决方案，完善校园安全场景地图，搭建校园安防体系，主动防御校园安防风险。

系统在中心机房架设服务器，可实现周界入侵检测、人脸检测、人数检测、异常行为 检测、物品盗移检测等功能。

总控中心：位于综合楼一楼消防控制室内，负责对分控中心分散区域高清监控点的接入、显示、存储、设置等:主要部署核心交换机、视频综合平台、大屏、客户端、平台、视频质量诊断服务器等。

监控前端：主要负责各种音视频信号的采集，通过部署网络摄像机、球机等设备，将采集到的信息实时传送至各个监控中心。

布点原则如下：

1、学校门口：校园大门口人员进出频繁，或外来人员混入学校，为了加强对人员进出的监管，在校园出入口布设通行摆闸、测温摄像机，周界设置张力式电子围栏，配合周界警戒摄像机，实现对师生日常进出管理的同时，可有效防范学生混出学校以及外来人员混入学校；校园大门监控与公安系统对接。

2、校园室外及主干道：主干道：高清监控

周界：周界防入侵设置警戒摄像机

大楼出入口：球机+半球

主要建筑：电子巡更系统

操场：室外全球+室外枪机

大门口：测温摄像机+人脸识别摄像机

后厨：防油烟摄像机

3、室内监控+电子巡更：系统采用离线式巡更,主要设置在各层楼梯口、隐蔽处、走廊、重要设备间等 ；巡更路线由物业公司根据保安配置情况进行调整。

传输网络：整个传输网络采用接入层、核心层二层传输架构设计。前端网络设备就近连接到接入交换机，接入交换机与核心交换机之间通过光纤连接；部分设备因传输距离问题通过光纤收发器进行信号传输，再汇入到接入交换机。

视频存储系统：本次项目对音视频监控点存储均采用IP-SAN 的方式进行。此存储方案支持RAID5等技术，能够确保数据的可靠性，另一方面，因为是通过IP的方式进行存储的，可以将存储设备进行集中式存放，方便统一管理。

本次监控音视频数据存储时间为30天，校门口、主干道关键部位的视频监控存储时间按90天配置，具体容量计算及部暑如下：

录像容量(MB) =前端监控点数x录像天数x24x60x60x录像码率(Mbps)/8。

本项目存储容量计算：

本次项目按照273个400W像素监控点，其中包含室外大门监控7台。校园监控采用磁盘阵列进行存储。摄像机采用H265编码，400W分辨率循环存储，其中267个监控按照30天存储时间，7台监控按照存储90天计算，约需要366T裸容量，再结合硬盘的冗余需求，并配置适当冗余，本次共计需要431T硬盘容量，设计部署1台48盘位磁盘阵列主机，磁盘阵列主机需配不少于10T硬盘44块以满足项目使用。

视频解码拼控：视频综合平台通过网线与核心交换机连接，并通过多链路汇聚的方式提高网络带宽与系统可靠性，集视频智能分析、编码、解码、拼控等功能于一体，极大地简化了监控中心的设备部署，更从架构上提升了系统的可靠性与健壮性。

大屏显示：大屏显示部分采用3*4，共12块55寸液晶拼接显示屏。

视频信息管理应用平台：部署于通用的服务器上，服务器直接接入核心交换机。

各个部分之间实现互联，其中设备采用联网拓扑，包括学校周界、教学楼、综合楼、重要机房以及出入口、主干道等，分场景布设具体的设备，如人脸识别应用。

入侵报警系统

①总体要求

入侵报警系统是选用多防区总线制报警主机，前端报警设备包括红外探测器和紧急报 警按钮，主要布置在残障卫生间等重要区域。所有的报警信号通过总线传送到消防控制 室，管理中心可对所有探头进行设防、撤防或旁路。设防时当系统发生报警，监控将会发 出声光报警信号，提醒安保人员，同时发出信号控制视频监控系统的图像联动。该系统可 以根据业主的需要通过 110 报警模块报至公安局 110 报警中心。

②具体要求

报警系统是以另一种技术手段作为摄像监控系统的补充，报警系统主机设置在消防控 制室。一键报警系统是选用多防区总线制报警主机，系统由防盗报警控制主机、红外报警 探测器、手动报警按钮、相关编程、联动控制模块组成，建立二级防盗报警体系。报警控 制主机可对所有探头进行设防、撤防或旁路。设防时当系统发生报警，控制主机将会发出 声光报警信号，提醒安保人员，同时发出信号控制闭路电视监控系统的图像连动。

采用红外报警探测器与手报按钮实现对财务室等重要房间实现 24 小时监控，全面设防；探测器具有抗天气环境干扰和温度变化的能力；防区划分可确定报警的准确位置。在 门卫、值班室内等区域设置手动报警按钮，报警按钮根据现场情况设置在 人员易接触到的地方。

报警按钮与探测器分别使用 RVV2x1.0、RVV4x1.0 线缆与防区扩展模块连接。防区扩 展模块在弱电井内采用明装，安装高度均底距地为 1.4 米。

电子巡更系统

①总体要求

随着社会经济的发展，安全成为当前首要工作。由于学校是人员聚集的地方，往来人 员频繁、复杂，因此也是偷盗、破坏公共设施等犯罪活动多发区域。另外，各类管道泄 漏、电线线路老化问题不易察觉，存在发生货物浸泡、火灾等隐患，一旦出现问题很难及 时发现，造成巨额损失。安全防范管理的难度不言而喻，每年全国各类学校发生火灾造成 的财产和生命损失数额更是十分巨大。为了使工作人员的责任心更强、加强管理、提升学校形象，电子巡更系统应运而生。

电子巡更系统能够加强对学校隐蔽区域、易发生危险区域的巡逻管理工作，是保证校 区内的公共安全、自然环境、提高经济效益的最好方法。不再依靠于过去那种要靠学校保 安的自觉性和偶尔抽查的管理办法，通过科学的巡逻管理系统的设置，不但保证了科学、 客观、实时的对巡逻情况进行监督，还为保安巡逻人员的考勤管理提供了可靠的依据。

经过调查和充分论证，电子巡更系统能有效地监督和管理巡逻情况，可以准确地记录 巡逻人员的巡逻时间、次数及线路，且具有不用布线、操作简单和针对性强的特性，对于 监督、规范和提高工作人员工作极具借鉴价值。

②具体要求

电子巡更系统的应用，极大地调动了工作人员的工作积极性。发挥“电子督察”的作 用，将维护工作置于现代科学技术的监督之下，通过科学、严格、有效的考核，彻底改变 了“巡与不巡一个样，巡多巡少一个样，巡与不巡没人知道”的被动局面，激发了工作人 员的工作自觉 性和主动性，确保了各项安全工作切实落到实处。

电子巡更系统的建立，使安全管理工作更加科学合理。通过对巡查点的科学设定，形 成了一张完善的售后服务网，进一步提高了工作效率，减少了不安全的隐患，节省了人 力。形成了全方位、多层次、高效能的售后服务体系，从而更好的赢得客户的信赖。

### 6.考勤系统

①总体要求

目前各地学校的开放度高，人员流动性大，因而增加了学校安防工作的难度。学校出 入安全管理系统将先进的人脸识别技术，从而为解决学校管理中出现的不明人员混入、外 来人员访问、学员的集中考勤等难题提供了全方位的解决方案。

②具体要求

在综合楼、教学楼一层主要主入口设置人脸考勤机，主要应用设备有：

双目摄像头：彩色镜头200万像素，红外镜

头200万像素，支持宽动态识别；

记录容量：脱机状态下不低于20万记录存

储（通行数据，不包含采集的照片）；

显示屏：不低于7寸屏；

人员建库，可采用单人入库或批量入库的方式，将学员、教师、内部人员的基本信息 及人脸照片信息等录入后台管理平台，并根据不同的角色类型进行通行权限的划分。

人脸识别通行建库完成后，系统自动进行通行权限的下发。在网络畅通的情况下，前 端识别终端仅完成人脸图片截取，将欲迸出学校的人员的脸部图片传送至后端服务棒，由 后端完成人脸特征提取及比对，保证通行速度。验证通过后予以放行，并将通行时间进行记录。识别终端定期会和后端完成人员库同步，在断网时也可己采用与本地人员库进行比 对的方式保障人员的正常通行。

### 7.校园广播系统

①总体要求

公共广播系统项目，考虑其面积架构及公共广播功能，主要需求为背景广播，寻呼广 播定时广播及实时采播等功能，以数字广播系统设计更加合适。根据建设系统图及实际应 用需求从室内部分及室外部分两大方面考虑，室内设计部分为教室区域，功能为日常上下 课间定时打铃，休闲时段背景音乐及业务寻呼广播等；室外设计部分有学校活动区及运动 操场区，每日休闲作息定时广播播送，运动娱乐赛事播布等：系统能够与消防中心对接， 当发生突发紧急情况时，系统性能即时切换到紧急消防广播功能。

系统全数字化传输，按四季日常生活作息时间表编排相关定时广播业务，全自动化执 行，这样的网络广播系统充分利用现有网络资源，而且能节省布线成本及人工。我们将结 合现代广播的设计要求与学校的实际情况及要求，就此次公共广播系统做一个全面的描 述。校园公共广播具有分区管理控制、定时分区播放、分区呼叫、消防报警强切等功能，满足日常教学需要； 考务广播仅做管道预留。

②具体要求

教室内，每个普通教室设置1套公共广播及教学音箱（1主1副，主音箱为IP有源音箱，副音箱为模拟音箱，副音响另接管道至消防控制室，为后期如有考务需求做管道准备），每个合班教室设置4台无源壁挂音箱用于公共广播及教学使用；公共走道等区域根据现场情况设计不等数量的壁挂音箱或天花喇叭，室外根据环境不同设置室外仿真音箱、室外音柱或号角。在操场处设置广播分控。

➢日常广播

可实现日常背景音乐播放，广播讲话通知，定时铃声等基本业务需求。

➢自动播放控制

广播系统通过主控计算机兼做数字节目源，通过系统播放和控制软件可实现手动、自 动定时播放。可将一些轻音乐、广播通知等常用节目存储在硬盘上，实现全自动非线性播 出。也可预先设置每周一至周日播放工作列表，自动定点定时播出，无需人工干预。还可 按季节不同设置多套作息时间表存放于系统内，根据季节不同随时调用。

➢广播分区

通过操作主控计算机，可自动或手动进行，按校内功能分区进行广播。如对某一功能 区的某个广播点播放流行音乐的同时可以对另一功能区的某个广播点播放通知，互不干 扰。

➢紧急疏散

当发生突发紧急情况时，系统性能即时切换到紧急消防广播功能，紧急疏散学校人 员，为人员安全提供有力帮助。

➢音质优美，音量调节方便

各区域的一般音频信号平均声压在 60 至 70db 左右， CD 级音质。每个区域可以自行 调节音量大小直至关闭音量，也可以在控制电脑上为指定区域调节音量。

➢多音源广播

系统包含多节目源自动播出系统，可实现同时播出多套音源节目。可独立编程控制自 动定时播出。

### 8.信息发布系统

①总体要求

信息发布系统由服务器、网络、播放器、显示设备组成，将服务器的信息通过设备网 发送给播放器，再由播放器组合音视频、图片、文字等信息（包括播放位置和播放内容 等），输送给显示设备播放，这样就形成了一套可通过网络将所有服务器信息发送到终端 的链路，实现一个服务器可以控制所有的信息发布显示设备，使得信息发布达到安全、准 确、快捷。

②具体要求

学校信息发布系统为学校的信息发布和显示提供了一个展示的平台，可在学校的大门 出入口、报告厅、操场等位置安装各种显示设各，如 LED 大屏，拼接屏，条屏等，发布学校信息公告、天气预报、会议通知、新闻等各种类型的多媒体信息，并可以同屏幕组合播放多个节目内容。

学校各级单位负责信息发布的工作人员可以通过网络编辑并发布节目，集中管理学校 内同地点的数字媒体播放器，有针对性地发布不同的信息，不仅支持图片，滚动字幕，视 频，音频等各种类型的节目内容，而且支持接入实时的数据源，例如可以在教室外播出实 时的课程信，还可接入学校的其他系统，例如视频会议系统，可以在会议室外进行会议直 播。

系统功能：

- 内容发布

可向任何一台或者多台播放器发送文字、图片以及视频等数据；

- 内容编辑

无论前端播放器是否在播放，后端的用户都可以对内容进行编辑、预览和删除；

- 多样化信息显示

图片、声音、视屏、flash. 流动文字、POWERPOINT. RSS新闻、RSS天气预报等；

- 定期播放

利用时间表功能，可定时发布时间、播放終端、播放方式、播放顺序、播放类型。

### 9.综合布线系统

①总体要求

综合布线系统作为智慧学校的重要组成部分，是整个智慧学校信息传输的基础设施， 其设计即要满足现代学校网的通讯传输要求，还要尽可能服务于日后的经营管理。因此应 以“统一考虑、分别实施、物尽其用、经济合理”为原则，具有模块化、灵活性、可靠 性、易扩展等特点。

为了能给校区内部办公人员和学员提供语音、数据、图像、宽带信息传输的物理链 路，充 分保证计算机网络的高速、可靠的传输要求并实现数字化、网络化、无阻塞信息传输，因此需要一套先进的高质量的综合布线系统作为物理通讯线路基础，承载大楼的数 据、语音业务，为语音、数据、图像信号提供高性能传输通道。

方案从工作区子系统、水平子系统、干线子系统、管理子系统、设各间子系统、建筑 群子系统等几个方面详细介绍了综合布线系统的设计思路、产品选型及结构特点，采用了 成熟、先进、实用的技术，进行系统的优化设计，采用模块化、开放式的结构，以适应系 统的灵活组网、扩充升级的需要，实现信息共享、 资源共享和科学管理。

②具体要求

综合布线系统的总体目标是：建立一套先进、完善的综合布线系统，支持数据、语 音、视频图像等业务信息传输的要求，使系统达到可靠性高、配置灵活、易于管理、易于 维护、易于扩充的目的。

综合布线系统物理拓扑结构为分层星型拓扑结构，各分支子系统相互独立，每个分支 子系统的改动都不影响其他子系统，支持多种网络结构：既支持集中网络，又能支持分布 式网络系统。通过统一规划和模块化设计，满足语音、数据和视频图像信息点的即插即用

和随时互换，建立的系统能够支持综合业务数字网络（ ISDN）传输，并方便地与 Internet 或数据专网互联。

综合布线系统要求能在提供满足数据、图像、音频、视频等多媒体应用的服务和传输 能力，同时还能适应今后 10 年甚至更长时间内网络和通信技术的高速发展，能适合当今流行的网络技术（如交换以太网技术及 lOOOBASE-T），甚至为今后更先进的如万兆位千兆网络系统应用打好坚实的基础。

综合布线系统需充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。其全程链路性能参数不应低于最新颁布的6类标准。本项目布线系统采用“六类非屏蔽系统”，应全部使用六类部件。投标方所提供的综合布线系统产品必须为同一家制造商的成熟产品，为保证系统的统一性，要求综合布线中的面板、模块、配线架、铜缆、光缆、跳线等主要设备均为同一品牌的全系列产品，否则视为非实质响应招标文件，其全部链路性能参数不能低于六类标准。实施方应提供一切能使系统运行的设备、配件及工具，包括但不限于：电缆、跳接、配线架、线管器、固定、支撑、安装电缆、设备的零部件和工具及各种接地硬件，不满足此要求视为无效投标。

综合布线系统中的所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准，满足当前和今后发展的需要。

设计要点：

➢ 结合本方案学校业务功能需求，本次设计的综合布线系统分两套网络（校园网和设备网）

➢ 垂直干线拟采用2根24芯单模光纤+大对数线缆，建筑间采用2根24芯室外单模光纤+大对数线缆

➢ 采用六类标准，万兆主干光缆，千兆到桌面

➢ 设计分为一套综合水平桥架

1、工作区子系统

➢ 每个办公房间根据面积大小设置信息点，一个工位一个校园网点+一个语音网点，每个办公室一个面板AP；

➢ 教室：在电子讲台和智慧黑板处设置校园网点，每间教室设置电子班牌、无线网点位，并做适量预留；

➢ 辅助用房、电脑咨询室、食堂柱子等处均有点位预留；

➢ 设备网综合布线根据前端设备数量进行常规设计

2、水平子系统

水平配线子系统语音、数据线缆均采用六类非屏蔽双绞线路，要求链路长度小于90米。铜缆采用带十字骨架分割的六类非屏蔽双绞线，使用22~24AWG 线规导体，带宽达到250MHz，支持千兆以太网的应用。

3、管理间子系统

楼层管理子系统针对楼层配线设备、水平线缆、主干线缆等，机柜内设置24口机架式光纤配线架用于光缆端接，设置110配线架用于语音线缆的端接，设置24口快接式配线架用于六类线缆的端接。

所有的电缆光纤配线架需以整洁且安全的方式安装并集成在独立的42U的19”标准机柜内，机柜内冗余20％来应付将来增加的布线。

4、干线子系统

垂直干线子系统主要考虑语音主干数量及光纤数据通道数量。数据主干采用24芯万兆单模光纤+8芯万兆单模光纤（室外安防箱）、语音主干采用三类50对大对数电缆，导体规格为22~24AWG。

5、设备间子系统

设备间设置于综合楼1层弱电机房内，配置语音部分的主配线架（MDF）和光纤配线架（ODF）。MDF配线架采用开放式机架配线架，ODF配线架采用全密闭机架式配线架。

6、建筑群子系统

为了保证校园信息点的数据传输带宽和今后网络发展需要，网络主干光纤从弱电机房到设备间均采用室外2根24芯单模光纤，满足网络系统和智能化如监控、一卡通、信息发布等系统的传输。

### 10.计算机网络系统

①总体要求

传统的学校网中，用户接入控制、安全防护、运营及服务管理的各种功能、策略一般 都部署在学校网的接入、汇聚交换机上。这种部署方式导致整个接入网的整体拥有成本非 常高，学校的信息部门投入了大量的资金来搭建这张接入网，而未来一旦因为设各老旧、 功能升级等原因，这张接入网还会继续需要持续的资金投入，而随着无线学校网的建设， 这笔资金的数额更加巨大。传统三层网络在扩展性不足的同时，还给用户带来了持续的部 署、运维压力，大量的接入设各因为复杂的安全、认证配置：汇聚设各的路由、网关配置 相当耗费精力，而学校信息部门在人力资源的配置和储备又存在问题。综上所述，传统三 层网络已经逐步不能满足大型学校网的发展了。

按照网络满足信息化数据传输的需求，采用扁平化组网方案。接入层设备推荐采用全 干兆交换机， 核心层设备推荐采用模块化交换机。网络应当支持语音和图像的交换与传 输，实现计算机数据、语音、视频监控、机要传真和图片传输等多种信息通信，保障学校 园区内无线网络覆盖及对外访问互联网资源，并具备完备的网络管理、监控系统。

②具体要求

整体设计：为简便网络运维，本次在整个校园设计2套网络，一套为校园网，承担讲课授业、师生上网、后勤办公管理；另一套为设备网，主要用于设备互联等功能，网络整体采用2级架构，分为核心层、接入层。

核心层：核心层需要具有较大的交换容量和包转发率，以满足核心层节点设备间高速数据转发的需要，核心交换机部署在综合楼一层网络控制室，校园网采用双核心交换机结构，设备网采用单核心交换结构。

接入交换机：接入层根据楼层信息点数量部署终端接入交换机，提供纯粹的三层网络接入和VLAN功能，通过光纤与汇聚交换机上联。

网络安全设备：设计防火墙及上网行为管理设备。

无线网：实现全校园范围无线覆盖。房间内设置面板AP，教室设置放装式AP，报告厅处设置高密AP。

网关上收核心层，扁平化组网：采用高性能核心设备，单台设备承载全网无线网、有线网业务。

核心设备支持虚拟化：逻辑上只需要管理一台核心交换机，且核心设各间高可靠高冗余，实现毫秒级切换。 且增加更多核心设备，如数据中心核心交换，也可以平滑冗余虚拟化组，实现平滑扩容。

简化网络结构，简单网络管理：由于网关上收至核心层，减少了网络中的三层设备数量（即网络中最庞太的汇聚、接入设备），无需设计复杂的路由等协议。且网络故障排查中只需要在核心层排查三层协议，接入层只需排查 VLAN 配置，极大降低管理难度。

管理方便：所有在网 AP 通过一台无线控制器就可以管理所有的 AP 设备，也可以对下属 AP 进行 全面的规划、管理、配置，如 AP 自动发现、 AP 状态监控、 AP 统一配置等。

维护简单：配置时可以通过 AC 的控制管理界面统一进行配置，无论是白名单设置还是网络限速 都可以在同一个界面内完成。

安全接入：为了提高网络安全性，控制网络中通信活动，隔离广播数据顺化网络管理，便于工作组优化组合，整个无线系统可以通过 WEP\WPA\WPA2 等加密方式以及后平台认证等方式进行控管。

设备网拓扑图：

校园网拓扑图：

### 11.机房工程

①总体要求

现代的机房建设工程充分体现了新技术、新材料、新工艺、新设备的特点。一方面机 房建设要满足计算机系统的安全可靠、正常运行，延长设备使用寿命，提供一个符合国家 各项有关标准的优秀的技术场地：另一方面，机房建设给机房工作人员提供了一个舒适、 典雅的工作环境。可以说计算机机房 的建设工程是一个综合性的专业技术系统工程，它

具有建筑室内设计、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业所特有的技术要求。也 具有建筑装饰关于美学、光学、色彩学等专业的技术要求。因此，机房建设常常需要专业 技术企业来完成，从而在设计施工中确保机房先进、可靠、安全、精致。

②具体要求

机房工程是智能化建设工程的重要组成部分，本着“规范、安全、稳定、可靠”的宗 旨，在满足贵单位近期现实工作要求基础上对机房进行设计，同时适当为未来发展留有衔 接余地，具有良好的可扩展性。

本次机房设计旨在建立一套先进、可靠、稳定、安全的高水平机房系统，以适应学校 办公 信息系统快速发展的需要。设计中充分利用、整合现有资源，按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。

本次主要设计弱电机房和消防控制室，其中弱电机房，参照《数据中心设计规范》C+级机房标准设计,核心设备做备份冗余设计，消防控制室，参照《数据中心设计规范》C级机房标准设计。

| 单体名称 | 楼层 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 综合楼 | 一层 | 弱电机房 | 装饰装修、供配电、UPS电源、防雷接地系统、空气调节、综合布线、机柜系统、机房消防、动力环境监控系统 |
| 综合楼 | 一层 | 消防控制室 | 装饰装修、供配电、空调系统、防雷接地系统、机柜系统 |

（一）装饰装修系统

本机房装饰设计主要包括地面、吊顶、墙面、隔断、门窗以及防尘、防噪等机房整体工艺方面。机房装修主要原则：

机房的装饰设计将满足GB50174-2017《数据中心设计规范》对计算机机房的洁净度和特殊介质的存放要求。

充分考虑各类服务器设备、 网络系统、空调系统、UPS系统等设备安全运行的前提下，达到美观、大方的风格，富有现代感。

机房装饰用材选用气密性好、不起尘、易清洁、符合环保要求、在温度和湿度变化作用下变形小、具有表面静电耗散性能的材料，并满足防火、防潮的要求。充分考虑环保因素，有利于工作人员的自身健康。

机房内所有材料均为不燃或难燃材料。

（1）地面部分

机房活动地板是个很重要的结构件之一，在活动地板上可安装各类智能化核心设备等设备，而在地板下的空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。消防控制室(消控室)及弱电机房地面全部采用600*600*35mm全钢无边抗静电活动地板，地板铺设高度均设为0.3m。铺设地板前先进行找平处理，然后在地面及地板下墙、柱面四周均满涂防尘地坪做防尘处理，从而保证空调送风系统的空气洁净。抗静电地板安装时，同时安装等电位连接系统。精密空调、UPS设备放置区域，采用角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。

（2）顶面部分

吊顶也是机房中重要的组成部分，由于机房顶部安装着强电、弱电的线槽和管线、空调系统风管等，因此机房吊顶具有隐藏项棚内各类管线的作用，机房内嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、摄像机等均安装在吊顶面层上。

消防控制室（消控室）、弱电机房吊顶材料采用300*1200*0.8mm微孔铝质吊顶板，吊顶层，距地板面净高均设计为3m。

（3）墙面部分

机房内墙装修的目的是保护墙体、防静电、屏藏，隔音保证室内使用条件，创造一个舒适、美观而整洁的环境。其装饰风格应与机房装饰风格协调一致。

墙面：消防控制室（消控室）墙面刷环保乳胶漆二通处理。弱电机房采用轻钢龙骨彩钢板饰面。

踢脚线：为使机房内整体色彩协调，场脚线选择与墙面配去的踢脚线，并采用分色处理。

其它：金属龙骨可以形成法拉第笼，有效防止空间的感应雷击。

地板下，吊顶上墙、柱面，均来用轻钢龙骨不燃板封闭。

（4）门窗

消防控制室（消控室）及网格中心机房的主入口适用钢制防火门，弱电机房区域的所有外窗户均选用轻钢龙骨不燃板做密闭处理。

（5）静电防护、电磁屏蔽

机房项面、墙面均选用金属材料做表面装饰材料，机房地面采用抗静电地板。通过对机房顶面龙骨、墙面龙骨、地板金属支架通过工艺连接，使机房六面形成“法拉第笼”等电位体，有效防止空间雷闪电磁脉冲侵入机房，防止雷电电磁脉冲(LAMP)对机房内重要设备中的超大规模集成芯片(VLSI)的形成危害。机房内所有金属管槽、软管、接线金、建筑物金属结构等均进行等电位联结，并可靠接地，以防止电磁干扰计算机系统的正常工作。

弱电机房要求设置具有恒湿能力的精密空调系统，控制室内相对湿度，可有效地控制静电产生。

（二）供配电系统

一个完整良好的机房供电系统是保证计算机主机设各、场地设备及辅助设备运行安全的先决条件。由于计算机设备不同于一般的用电设备，故对交流电源供电质量的要求更为严格，计算机及高灵敏度的电子仪器设备对交流电的电压、频率、波形要求都很高，机房的配电系统建设是该机房一项重要内容，要求采用国标的配电柜及高通断性能的开关和断路器，来保证供电系统的运行可靠，系统线路上采用标签表明去向及功用，保证维修方便、操作灵活，管线上采用金属钢管敷设，减少机房强电的干扰，去除安全的隐患。

弱电机房的供配电系统是一个综合性供配电系统，在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题，还要解决其它设备的用电问题。设计提供两路独立的市电电源，且两路电源不应同时受到损害。引两路独立的市电电源至弱电机房和消防控制室（消控室），此部分电缆由强电方负责安装到机房内指定位置。

（1）设备配置

弱电机房配置1台市电配电箱和1台UPS配电箱。配电柜具备消防联动的脱扣功能，满足机房市电照明、插座、空调、新风机等使用要求同时满足机房内计算机设备、网络设备的使用需求。

消防控制室（消控室）配置1台综合配电箱。

配电柜/箱均采用自动空气开关控制，设置过负荷及短路、防雷保护，配电柜/箱设有电压、电流的检测指示，并有相关的指示报警等功能，同时具有独立的零、地汇流排。

配电柜/箱中的引入引出线均编上号，标明线路的去向、功用，方便控制、设备管理及检修。

本次设计，因网络机房面积较小，故UPS设计在消防控制室内，设计1台60KVAUPS主机，配置延时2小时的蓄电池。

（2）照明

- 一般照明

消防控制室(兼做监控中心)、弱电机房设置市电照明系统。照明系统的灯具采用内置高效格栅灯组成，灯具采用300*1200mm的面板盘，在机房内部适当位置均匀布置，使光照均匀，有效避免眩光引起工作人员的不舒适等现象。

- 备用照明

消防控制室（消控室）、弱电机房采用格栅灯，作为备用照明。备用照明供电系统在机房市电停电情况下自动启动，由UPS系统供电，以确保应急功能。

- 消防应急、疏散照明

消防控制室（消控室）、弱电机房设置消防应急疏散照明及安全出口指示灯，灯具均采用自带蓄电池的消防专用双头应急灯及安全出口指示灯，由市电直接供电井充电，市电断电后，其内部蓄电池自动供电。

（3）设备供电

供配电系统工程严格按照现行行业规范和设计要求施工，铺设每个配电回路设置单独空气开关。

- 配电方式

1、配电柜采用放射式配电，直接配至于对应的用电设备，不同类别分路控制，每一路电源采用空气开关单独控制。

2、计算机设备、网络设备、照明、空调、插座等电源线缆均采用阻燃铜芯线（WDZ 系列），线缆线径留有20%的用电冗余。

- 插座安装

本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量，机房内所有网络设备和服务器设备的电源插座均安装在地板下。

普通插座：消防控制室（消控室）、弱电机房市电维修插座采用10A五孔插座，市电维修插座安装在高于地板面300毫米的墙壁上，间隔约3米一个。消防控制室（消控室）电视墙，设置16A三孔插座安装在地板下，由市电供电，市电供电插座采用常规乳白色面板。消防控制室（消控室）工作台按每工位一个16A三孔带接地插座设计，由UPS供电，UPS供电插座采用有色面板。消防控制室设有三孔及五孔空调插座。

工业连接器插座：在弱电机房各机柜均采用双回路供电模式UPS电源供电，每台机柜配置2个PDU插座。主机房设备机柜的2路供电电源均通过3口32A工业连接器与机柜内的32APDU连接。

（4）线缆选型

（1）普通照明及辅助插座线缆，选用WDZBYJ阻燃单股铜芯线缆。

（2）普通照明及辅助插座保护线缆，选用WDZ.BYU多股铜芯线缆。

（3）计算机和网络设备供电线缆，采用WDZYJY单根多芯铜缆。

（4）精密空调及UPS电源设备供电线缆，采用WDZ-YJY单根多芯铜缆。

（三）防雷系统

机房所在教学楼本身具有良好的防直击雷保护措施，此次防雷工程设计主要针对弱电机房部分，按照G50057-2010《建筑物防雷设计规范》进行设计，重点考虑因雷击或线路过电压对计算机及其相关设备造成的损坏，进行合理的等电位连接，从而提高整体机房的耐雷电冲击水平。

消防控制室(兼做监控中心)、弱电机房市电电源前端各安装一组三相电源防雷器，作为机房电源供配电系统第一级防雷保护措施。

消防控制室(兼做监控中心)、弱电机房UPS主机输入端，各安装一组三相电源防雷器，作为机房电源系统的第二级防雷保护措施。

消防控制室(兼做监控中心)、网絡中心机房UPS主机输出端，各安装一组单相/三相电源防雷器，作为机房电源系统的第三级防雷保护措施。

为保护网络设备，在网络机房考虑一定量的信号防雷器。

（四）接地系统

本项目机房的接地系统为联合接地方式。

机房内各系统接地均接入机房等电位按地汇流箱，并用1根50m钢芯线引至大楼联合接地端子，与大楼等电位接地系统公用一组接地装置。

机房等电位连接：在机房各设备区内，用25mm2的铜编织带，做一组等电位连接网格，来用线径为WDZ-BY6mm2铜芯线以最短距离形成结构相连将计算机设备的直流工作接地以最短距高连接到铜排上，再引入配电柜的逻辑接地汇流排，并用一根WDZ-BYJ50mm2铜芯线引至机房等电位接地汇流箱。

抗静电保护地：本工程各分区内用30*3mm的铜排各做一组等电位连接带。将各分区的墙、顶、地的金属结构体、机柜、机架等所有不带电的金属构件与该保护地近距离用特殊施工工艺做等电位连接，采用线径为WDZ-BYJ6mm2，同时与机房安全工作接地、防雷地等以最短距离形成结构相连，并用一根WDZ-BYJ50mm2铜芯线引至机房等电位接地汇流箱。

机柜接地安装两根6mm2不同长度的接地线，分别就近接至地板下30*3mm铜排组成的等电位接地网格的铜母排上。

机房内所有有接地要求的设备（包括所有机柜）、线路、金属管槽均应按相应规范，准确、可靠地做接地处理。

接地汇流排上的每个螺丝只能接根地线， 接地线接触良好并做好防氧化处理，采用接插件连接。

（五）UPS不间断电源

消防控制室配置1台容量不小于60KVAUPS主机，同时配备延时2小时蓄电池。给机房内的计算机设备、网络设备、存储设备以及弱电井接入交换机、安防电源箱等供电。

（六）空调系统

弱电机房热负荷相关指标：

| 面积 | 设备功率 | 设备功率因数 | 发热系统 | 每平方米环境发热量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22㎡ | 约20kW | 0.8 | 一般为0.7~0.95； 本项目按0.7计算 | 一般为80-200W，本项目按140W计算 |

Q制冷量(kW)=设备功率*功率因素*发热系统+每平方米环境发热量*机房面积/100。

Q制冷量(kW)=20*0.8*0.7*140W/100=15.7

因此，本次设计在弱电机房设计1台柜式5P空调（制冷量≥12KW做备用），消防机房设计1台精密空调（制冷量≥18KW），空调具备来电自启动等功能。

（七）综合布线

机房综合布线设计分服务器、存储设备、网络设备三部分考虑。

服务器、存储设备、网络设备之间采用与同一品牌的六类布线产品。线路走向为：服务器设备→上走线桥架→网络机柜。

综合布线系统各列机柜采用机柜上走线桥架方式至各设备终端，实施后的综合布线系统具有很强的灵活性，满足各种不同设备联网及应用的需要，所有设备的开通及更改均不需改变系统布线，只得作必要的跳线管理即可。

（八）火灾自动报警系统

由总包单位实施，本次设计不在智能化范围内。

（九）气体灭火系统

由总包单位实施，本次设计不在智能化范围内。

（十）消防排烟系统

由总包单位实施，本次设计不在智能化范围内。

（十一）场地防水

在机房出入口处、 精密空调设备区，沿地板下做一周50mm的防水围堰，防止机房分区外的水进入机房区。

在封闭外窗前，用专用密封胶，做好防水处理。

机房内所有电缆、电线均采用穿管/槽处理，管/槽内的穿线不得有暴露或接头，地板下所有线管/线槽均采用架高50mm处理。

在机房精密空调一周做一组线形定位式漏水报警监测系统，可以及时监测漏水情况，保证机房内设备可靠运行。

穿越主机房的给水排水管道暗敷或采取防漏保护的套管。管道穿过主机房墙壁和楼板处设置套管，管道与套管之间采取密封措施。

为保证机房内精密空调用水安全，采用双阀门供水，在精密空调给水管的两端分别加装 一道阀门， 杜绝检修时水管回流，同时便于检查和更换水管。

（十二）防鼠、虫

防虫防鼠:按照数据中心设计规范，电子信息系统机房应采取防鼠害和防虫害措施。设计通过以下措施以有效解决鼠虫灾害。

用防火泥封堵工程范围内所有与其他区域、其他楼层相通的孔洞和在使用或施工过程中新开的孔洞。

所有进出机房的管、槽之间的空隙均采取密封措施。

装修过程中原则上不使用木材，局部地方的零星材料需要进行防虫害处理。

机房内所有线缆，均在金属线槽、线管内敷设，与设备连接的引上线采用金属软管保护，使机房区域无裸露在外的线缆。

在地板下安装超声波驱鼠器， 可对机房进行定时或全时驱鼠虫。

机房管理人员定期对机房的门、窗以及隐蔽处进行检查。

机房管理人员衢加强机房环境的管理，禁止可能引起鼠虫害的东西(如食品)带入机房。

### 12.弱电管网系统

①总体要求

根据学校智能化各子系统的点数分布以及它们的线缆数量，充分考虑一次性 设计到位，保留充分的扩展余量以及便于维护、检修等综合因素，对叶集学校的整个智能化系统的综合管路系统设计。

施工范围内容包括与整个智能化系统相关的弱电预埋管、预留孔洞、弱电竖井、桥 架、管路及系统的电源供应、接地、避雷、屏蔽和机房。综合管路的施工还牵涉到和其它 管道（如暖通、给排水和强电）的关系，以及建筑功能的综合配管或调整，桥架敷设预埋 等。

学校室内管线工程严格按照相关规范要求进行预埋与敷设，同时做好管线的 保护工作。

管线的布局也要与其他专业进行协调，布局要做到合理、有序、美观，同时也要 注意避免其他系统对智能化系统的干扰。

管线的设置要对今后的发展充分预留空间。

敷设的暗管采用 JDG 钢管。

按照智能化系统的要求，配合设计好接口、插头等必要设施。

强电与弱电的管槽应该分割开来，并有一定的距离，以避免干扰。

电线槽及其附件需符合现行国家标准，以镀锌钢板制成。

垂直安装的线槽内应附有包以绝缘护套的钢栓支架，以便支撑线槽内的导线重 量。钢栓支架需固牢在线槽背后的底座上，间距为三米。

线槽末端以凸缘和配电气装置衔接，并以螺钉固定。两电线槽以连接片相连，并 以镀铬大头螺钉、螺母和防振整片固紧。

线槽若会经过火分区，则均需采用防火阻燃线槽，所采用的防火阻燃槽必须为当 地消防局及有关部门认可的产品。

②具体要求

校园内单体楼内：室内桥架全部采用原设计桥架，综合布线系统水平线缆由桥架引出，穿2根UTP6线管材采用JDG25到用户信息点；安防监控系统从桥架的引出线路为JDG20，广播线缆单独走管。

校园内室外：操场、周界、广场等，室外部分采用钢管、梅花管及PE管，分支采用PE管。

1）设计中的主干路由主要以校园园区外围围墙及地下车库外边界路为主，尽量减少景观部分管道敷设，避免各专业管线出现打架现象。

2）地面的背景音乐广播和监控、周界等分支管线采用地面敷设管井方式进行，但尽量沿外围或停车场边界敷设。

3）在路由主干的管道井设置为人井（干线井800*800*800），方便人员施工，周界处室外管道井由于管线少，同时尽量降低对绿化的破坏，全部设为手井（支线井600*600*800）。

4）室外管路过车行道采用敷设梅花管套加过路钢管的方法，避免管道受损。

◼ 线槽安装要求

桥架及槽道的安装位置应符合施工图规定，左右偏差不应超过 50mm。

桥架及槽道水平读每米偏差不应超过 2mm。

垂直桥架及槽道应与地面保持垂直，并无倾斜现象，垂直度偏差不应超过 3mm。

两槽道拼接处水平偏差有应超过 2mm。

吊架安装应保持垂直，整齐牢固，无歪斜现象。

金属桥架及槽道节与节应接触良好，安装牢固。

槽道接地体应符合设计要求，并保持良好的电气连接。

◼金属电线管安装要求

各型号的金属电线管需符合 BS4568 第一部分，第四级的规定。电线管的固定动作 及其附件需符合 BS4568 第二部分。

金属软管及其附件需符合 BS731 第一部分的标准，经镀锌处理，软管外套以具防水、阻燃性能的 PVC 外护层，软管两端需套上黄铜管接头。穿线时需在管内附一根独立的 地线。

软管的最小管径为 20mm。

紧急供电线管、正常供电线管与弱电线管需独立安装。

各电线管内需布置一绝地线，绝缘地线需根据 IEE 要求布放。

注：双方都在接地的线槽或钢管中， 且平行长度小于 10m，最小间距可为 10mm。表中对绞电缆如 采用屏蔽电缆时，最小净距可适当减少，并符合设计要求。

对绞电缆与其它管线最小净距表 2

| 管线种类 | 平行净距(mm) | 垂直交叉净距(mm) |
| --- | --- | --- |
| 避雷引下线 | 1.00 | 0.30 |
| 保护地线 | 0.05 | 0.02 |
| 热力管(不包封) | 0.50 | 0.50 |
| 热力管(包封) | 0.30 | 0.30 |
| 给水管 | 0.15 | 0.02 |
| 煤气管 | 0.30 | 0.02 |

光缆与其它管线最小净距 表 3

| 范围 内容 |  | 最小间隔距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 平行 | 交叉 |
| 市话管道边线(不包括人孔) | ― | 0.75 | 0.25 |
| 非同沟的直埋通信电缆 | ― | 0.50 | 0.50 |
| 埋式电力电缆 | < 35KV | 0.50 | 0.50 |
|  | >35KV | 2.00 | 0.50 |
| 给水管 | 管径< 30cm | 0.50 | 0.50 |
|  | 管径 30~50cm | 1.00 | 0.50 |
|  | 管径> 50cm | 1.50 | 0.50 |
| 高压石油、天然气管 | － | 10.00 | 0.50 |
| 热力、下水管 | － | 1.00 | 0.50 |
| 煤气管 | 压力<3kg/cm2 | 1.00 | 0.50 |
|  | 压力 | 2.00 | 0.50 |
| 排水管 | － | 0.80 | 0.50 |

◼其它要求

预埋线槽和暗管敷设缆线应符合下列规定：

敷设管道的两端应有标志，表示出房号、序号和长度。

管道内应无阻挡，道口应无毛刺，并安置牵引或拉线。

管道敷设暗管宜布放双护套缆线和主干缆线时，直管管道的管径利用率为 50％～ 60％，弯管道为 40％～50％，暗管布放 4 对对绞电缆时，管道的截面利用率应为 25％～ 30％。顶埋线槽宜采用金属线槽，线槽的截面利用率不应超过 40％。

光缆与电缆同管敷设时，应在暗管内预置塑料子管，将光缆敷设在子管内，使光 缆和电缆分开布放，子管的内径为光缆的 1.5 倍。

设置电缆桥架和线槽敷设缆线应符合下列规定：

电缆桥架宜高出地面 2.0m 以上，桥架顶部距顶棚或其它障碍物不应小于 0.30m， 桥架宽度不宜小于 0.10m、桥架内横断面的填充率不应超过 50％。

电缆桥架内缆线垂直敷设时，在缆线上端和每问隔 1.5m 处应固定在桥架的支架 上；水平敷设时，在缆线的首、尾、转弯及每间隔 3～5m 处进行固定。

电缆线槽宜高出地面 2.2m。在吊顶内设置时，槽盖开启面应保持 80mm 的垂直净 空，线槽截面利用率不应超过 50％。

布放线槽缆线可以不绑扎。槽内缆线应顺直，尽量不交叉，缆线不应溢出线槽， 在缆线进出线槽部位、转弯处应绑扎固定。垂直线槽布放缆线应每问隔 1.5m 固定在缆线 支架上。

在水平、垂直桥架和垂直线槽中敷设缆线时，应对缆线进行绑扎。 4 对对绞电缆 以 24 根为束， 25 对或以上主干对绞电缆、光缆及其它信号电缆应根据缆线的类型、缆径、缆线芯数分束绑扎。绑扎间距不宜大于 1.5m，间距应均匀，松紧适度。

采用吊顶支撑柱在顶棚内敷设缆线时，每根支撑柱所辖范围内的缆线可以不设置 线槽进行布放，但应分束绑扎。缆线护套应阻燃，缆线选用应符合设计要求。

竖井中可采用暗管、桥架、金属线槽等方式敷设缆线，并应符合 A、B、C 条的要 求。

◼综合布线系统管路支撑保护方式

配线子系统缆线敷设支撑保护，应符合下列要求：

预埋金属线槽支撑保护要求：

在建筑物中预埋线槽可为不同尺寸，按一层或二层设置，应至少埋设二根以上， 线槽截面高度不宜超过 25mm。

线槽直埋长度超过 6m 或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒，以便布放缆线和 维修。

拉线盒应能开启，并与地面起平，盒盖处应采用防水措施。

线槽宜采用金属管引入分线盒内。

◼预埋暗管支撑保护要求：

暗管宜采用金属管，预埋在墙体中间的暗管内径不宜超过 50mm，楼板中的暗管内 径宜为 15～25mm。直线布管 30m 处应设置暗线箱等装置。

暗管转弯的转弯角度应不大于 90 °，在路径上每根暗管的转弯角不得多二个，并 不应有 S 弯出现。在弯曲布管时，每间隔 15m 处应设置暗线箱等装置。

暗管转弯的曲率半径不应小于管外径的 6 倍，如暗管外径大于 50mm 时，不应小于

10 倍。

暗管管口应光滑，并加有绝缘套管，管口伸出部位应为 25～50mm。

格形楼板和沟槽结合采用时，敷设电缆支撑保护要求：

沟槽和格形线槽必须沟通。

沟槽盖板可开启，并与地面齐平，盖板和信息插座出口应采取防水措施。

沟槽的宽度宜小于 600mm。

设置缆线桥架和缆线线槽支撑保护要求：

桥架水平敷设时，支撑问距一般为 1.50～3m，垂直敷设时固定在建筑物构体上的 间距宜小于 2m。

金属线槽敷设时，在下列情况下设置支架或吊架：线槽接头处；间距 3m：离开线 槽两头 0.50m 处；转弯处。

铺设活动地板敷设缆线时，活动地板内净空不应小于 150mm，活动地板内如果作 为通风系统的风道使用时，地板内净高不应小于 300mm。

在工作区的信息点位置和缆线敷设方式未定的情况下，或在工作区采用地毯下布 放缆线时，在工作区宜设置交接箱，每个交接箱的服务面积约为 80m2。

不同种类的缆线布放在金属线槽内，应同槽分室（用金属板隔开）布放。金属线 槽接地应符合设计要求。

干线子系统缆线敷设支撑保护应符合列要求：缆线不得布放在电梯或管道竖井 中。干线信道间应沟通。

竖井中缆线穿过每层楼板孔洞宜为矩形或圆形。矩形孔洞尺寸不宜小于 300mmXl00mm，圆形孔洞处应至少安装三根圆形钢管，管径不宜小于 100mm。

- 各系统设备产品要求

### 1.多媒体教学系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 参数简介 | 单位 | 数量 |
|  | 教学硬件设备 |  |  |  |
| 1 | 86寸智慧黑板 | 一、屏体硬件： 1.智慧黑板安装方式，三段式安装，整体长度≥4米，高度≥1米；可支持壁挂安装；中间液晶显示部分：A规屏，显示尺寸≥86英寸，物理分辨率：3840×2160（提供带有CNAS或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印件）； 2. 壁挂安装方式具有安装校正微调功能，可使整体平整性最佳；侧边小黑板采用金属材质，支持磁性材质教具吸附； 3.智慧黑板正面书写区域支持普通粉笔等多种笔书写（提供带有CNAS或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印件）； 4.智慧黑板屏体亮度≥300cd/M2，对比度≥2500：1，最大可视角度≥178度； 5.智慧黑板屏幕贴合采用全贴合技术，钢化玻璃和液晶显示层无间隙，无水雾或水汽；减少显示面板与玻璃间的偏光、散射；笔尖与液晶屏无距离、无光影偏差（提供带有CNAS或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印件）； 6.智慧黑板屏体色彩覆盖率不低于85%，最高灰阶不小于256； 7.智慧黑板屏体采用防眩光钢化玻璃保护，厚度≥3mm，雾度≤8%； 8.智慧黑板屏体表面玻璃采用钢化玻璃，硬度不小于莫氏7级，高于石墨1-9H硬度； 9.在双系统下均支持至少20点触控及同时书写（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 10.智慧黑板具备对电脑系统进行还原功能或操作； 11.为充分满足用户实际使用需求，前置面板需至少具有以下输入接口：≥2路双通道USB3.0接口，≥1路标准非转接HDMI接口，≥1路USB Type-C接口（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 12.智慧黑板具有物理防蓝光功能； 13.智慧黑板前置音箱不小于2*15W； 14.智慧黑板或其内置电脑具有无线模块，如蓝牙、WiFi等； 15.智慧黑板前置物理按键至少包含音量、电源等常用按键，方便教师使用（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 16.智慧黑板具备供电保护模块，在插拔式电脑未固定的情况下，不给插拔式电脑供电； 17.智慧黑板支持HID免驱协议，window7及以上系统/国产化系统下自动识别，无需额外安装驱动程序，满足国家对教育国产化系统的要求（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 18.智慧黑板具备双侧硬件或软件快捷键，方便教师使用； 19.智慧黑板支持选配笔槽； 20.智慧黑板支持前维护； 21.智慧黑板标配书写笔或触控笔； 二、教学辅助系统： 1.安卓系统采用至少四核CPU，ROM不小于8G, RAM不小于2G, 安卓系统版本不低于8.0（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 2.无需借助PC，整机可一键进行硬件自检，包括对系统内存、存储、屏温、触摸系统、光感系统、内置电脑等进行状态提示及故障提示； 3.智慧黑板屏体可通过点击前置按键或多指长按屏幕部分达到息屏及屏幕唤醒功能； 4.为满足实际教学场景使用需求，支持进行屏幕下移，屏幕下移后仍可进行触控、书写等操作； 5.智慧黑板具备通过手势隐藏或召回的在任意系统下可使用的悬浮菜单，方便书写等操作（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 6.在任意批注的状态下均可实现手势擦除，且更根据手与屏幕接触面积实现自动调整板擦工具的大小； 三、内置OPS电脑： 1.采用≥80针Intel通用标准接口,即插即用，易于维护；CPU采用Intel酷睿I5 9代或以上处理器；内存：≥8G DDR4；硬盘：≥256G SSD固态硬盘（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 四、教学软件 1.备授课模式：在同一软件中提供教学阶段对应的备课和授课环境，可以进行两种场景的快速转换以及课件的浏览，软件带有中文标识（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 2.支持结合PPT教学； 3.支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，利于在课堂上进行知识点的标注分析总结； 4.书写功能：提供多种笔迹的对应功能，其中手势笔在选中后有提示图，可根据提示实现多种手势教学，如前后翻页、选中对象、放大镜、聚光灯等； 5.云存储功能：教师拥有个人云盘空间； 6.至少提供语数外三科的教学工具； 7.实验资源：可提供经典实验，数量不少于30个； 8.提供网络或本地教学资源，满足K12基础教学需求； 9.提供与所投产品相关公众号或网址，支持学习交流及售后。老师可通过关注厂家公众号或网址自主学习产品使用，也可通过该公众号或网址提问及产品报修（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 10.影视媒体中心： A.提供课堂专属的影音播放平台，至少包含产品教程、云课堂或直播课堂、TV电视等功能模块，且主界面预留多个常用频道模块，用户可将常用频道一键添加到主页面，无需单独安装视频播放软件； B.具备轮播图展示，从国家政策、校园建设、学生发展等维度实时调整展示,让师生及时知晓当下动态； C.支持一键查看交互设备使用教程，视频教程不少于150个，至少包含诸如电脑使用技巧、软件使用方法、学科应用等内容, 便于用户快速掌握； D.云课堂在线直播：提供直播观看入口, 可通过输入直播码或扫码用来观看专递课堂或同步课堂开展的直播等； E.支持播放德育、美育、科普等各大频道的网络电台频道资源，频道可自定义添加，自由切换，也可在后台对频道进行统一创建、发布、删除等操作，也可指定频道的轮播图及展示数量； F.当外接U盘时，可快速检索U盘资源中的视频资源； G.为方便教师与学生快速了解实时新闻与科教资讯，无需下载视频播放APP，通过平台在线即可播放CCTV官网频道；至少具备新闻、体育、健康、科教、法制、军事、纪实、戏曲、音乐等类别视频资讯； 11.提供教学应用专属桌面，支持Windows和安卓系统的融合，同一桌面下实现Windows和安卓系统应用的快捷调用，如白板软件、系统管家或系统精灵、系统检测、系统设置等； 12.为方便教师教学，桌面中可显示电脑中预装的教学软件、日期、时间等，并且可根据功能应用进行自动归类，如课件制作、教学工具、管理辅助工具等； 13.支持硬件设备开机后自动进入教学界面，可通过手势对首页、教学应用和电脑桌面进行循环切换，并提供中文提示辅助操作； 14.支持首页欢迎语自定义，可根据需求修改内容及字体；支持背景图自定义，提供不少于10种模板，并可上传本地图片； 15.支持在首页自定义添加教学应用，所填应用与个人账号联动，方便教师个性化绑定常用功能并快捷调用； 16.为实现不同教师使用需求，教学系统至少支持三种及以上登录方式，如U盘、账号、扫码等方式；登录后可查看自定义添加的应用软件； 17.平台支持登录联动，老师登录后无需再输入密码，即可快速等录其他预装的教学软件； 18.支持U盘插入自动识别并打开文件夹，方便用户快速调用软件及个人资源； 19.支持在应用页—键调用应用中心或应用助手，减少浏览器中输入网址的麻烦，快速实现对教学软件的下载、安装、升级和卸载； 20.软件提供多任务功能，支持快捷切换或关闭已打开窗口； 21.应用中心或应用助手： A.支持查看软件详情页，包含软件名称、软件介绍、软件截图 、软件大小，软件版本号、软件更新时间等信息； B.可对教学软件进行分类统计，并可显示每一类别软件的数量。同时还可以显示软件是否已安装，对未安装的教学软件可以一键下载并安装,支持查看下载记录及软件下载进度； 22.支持多种普通工具如微课工具或屏幕录制工具、课堂游戏工具等； 23.支持通过手机端与智慧黑板进行互动，包括拍照上传、传屏、直播、远程打开课件等功能（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； | 台 | 47 |
| 2 | 展台 | 技术规格与功能要求： 1.整机无锐角无利边设计，关注师生安全；机械式防盗锁，壁挂式安装； 2.为保证托板表面平整性，确保展示效果，托板采用单板结构，不接受托板表面折叠设计； 3.展示（拍摄）幅面≥A4； 4.整机像素≥800万，数码变焦≥10倍； 5.工作电压：5 V； 6.图像色彩：≥24位； 7.光源： LED灯补光； 8.动态视频帧率：≥30帧/秒（1080P）； 9.对焦/白平衡：自动； 10.供电方式：USB供电； 展台软件： 1)具有点击方式进行实时画面及图片的同屏对比功能，且支持本地图片导入功能； 2)支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 3)同屏对比支持多图联动缩放和单图缩放两种模式，并支持六张图片同屏对比； 4)图像旋转：提供常规旋转和无极旋转功能； 5)索引栏支持左右位置互换，方便教学使用；且实时画面始终置于索引栏顶部，可随时调用； 6)支持最少5幅展台画面插入白板软件分别自动生成独立页面，方便用户进行批注展示； 7)具有图片、课件、文档、试卷等保存功能，方便用户留档备存。 | 台 | 47 |
| 3 | 教学资源存储管理系统 | 教学资源存储模块： 1、功能包括：文档集中存储、简单存储、严格的权限管理（组授权、人员授权、使用授权等）、搜索（全文搜索、高级搜索、搜索筛选等）、收藏夹功能（方便文档收藏和查找）、文档日常操作（新建、复制、剪切、修改、删除等操作）、文档在线查看、流媒体播放技术（支持对音频、视频文件的播放）、文档批量上传下载、消息订阅、文档共享、文件生命周期管理等，长期形成校园电子资料的归档管理等。 2、可实现对图片、音频、视频、文档、课件等文件的分类与归档管理，可以方便的检索、预览、共享与提取，从而实现了对单位海量教学资源的管理。帐号管理简单，传输性能可靠，可以控制文件的查看、修改、下载的权限，可以任意设置共享权限，比FTP有更强大的检索功能；网盘系统有强大的图片、视频预览功能；可以方便的对资源的访问情况进行统计，九大权限组合安全性更高。 校本资源模块：云盘生成与学校配套教材同步资源库，1、即指定一个网盘为教研资源，按学科分类，然后按每一册分类，放在教研网盘上的资源自动形成教研网页形式等。2、按照我校要求定制教研展示首页，展示页面上的栏目默认提供全学段教材栏目，其余个性化目录由用户自行设定；3、首页按我校要求，如当前总共有文档总数、本月/今日更新资源数量、用户贡献月和总排行统计数据、优秀资源列表、通知公告列表、下载资源交流讨论互动、下载排行及相关检索等功能。微课系统模块：基于云盘可以自动生成校园微课平台，可以显示优秀资源列表、可实现名师课程点播等，通知公告列表、下载资源交流讨论互动、下载排行及相关检索等功能。电子相册模块：基于云盘可以显示校园相册功能，可以对外展示校园历史照片等相关图片，按时间轴展示排序等功能。转码集群授权：单服务器转码，根据访问量可进行扩容。 客户端授权：教师账号使用授权，支持PC端平台、安卓平台、IOS平台；PC端平台支持Web网页访问；包含100个点位使用授权，（界面可私人定制成学校界面） 资源量：小学涵盖4个学科，合计总量不少500G. | 校 | 1 |
| 4 | 虚拟科学实验软件 | 一、技术要求： 1.支持多终端访问：手机、平板电脑、一体机、电子白板都可以使用。 2.平台要实验云端存储功能，任何地方只要有网随时可以使用；在没有网络的情况下也可以正常使用，且可以将实验保存出来使用不影响教学进度及效果。 3.系统需提供使用期内定时更新升级服务，以适应每学期教学大纲的变化要求，保证教学质量。 4.所有资源均需支持鼠标交互和多点触控至少两种交互方式。 5.要求提供的虚拟软件需要至少在WIN7系统下可流畅运行。 6.平台需支持浏览器直接使用，无需安装任何插件。 7.软件需要兼容多版本系统windows、ios、Android、MacOSX设备。 二、功能要求： 1.为方便教学，有效解决小科教学资源紧缺问题，软件需符合新科学课程标准，需提供教师上课所需要的精品资源课件及虚拟实验资源，涵盖1-6年级。包含主流教材教科版和苏教版；课件按教材版本、年级、章节匹配，教师上课时可一键调用精品课资源，随时上课，无需备课。 2.资源数量：含教科版动手实验及3D观察实验资源不少于300个，精品PPT课程资源不少于350个；苏教版实验动手实验及3D观察实验资源不少于300个，精品PPT课程资源不少于200个；老师上课即选即用，方便教学。 3、所投教学软件具有师生同屏功能，通过多点触控、人机互动、多屏同步互动、多屏异步互动、板书同屏互动、内容分享等功能，老师操作能实时同步在学生的设备中，当教师进行互动教学实验演示时，同屏模式会自动切换成异屏模式，学生可自由操作虚拟实验进行实验探究。 4.虚拟实验平台应具有易学，易用，易保存的属性。保存的实验可以分类管理存储并可以链接的形式分享到微信，QQ，微博等主流平台进行相互分享，分享后无需任何插件可进行实验操作及师生互动。保存的实验资源可进行删除，编辑，演示等操作，对于误删实验可以找回（至少支持不少于20天的保留期）。 5.课件资源支持搜索功能，包含“课件资源、观察实验、动手实验”进行分类检索；观察实验包含3D仿真模型，可观察细节结构并配有文字介绍。 1）动手实验不少于500个，（包含模拟自然选择、潜水艇的沉浮、固体的热涨冷缩、模拟火山喷发、制作铁钉电磁铁、观察水沸腾的变化、蚂蚁的通讯、通电线圈和指南针、摩擦力与物体重量、声音的传播、过滤、磁铁什么地方磁力大、金属的热胀冷缩、观察种子的萌发）。 2）虚拟3D资源不少于150个（包含食物的旅行、煤的形成、月相的变化、昼夜对动物的影响、花的结构、四季变化的成因、太阳系、心脏、金鱼的捕食和排泄、认识呼吸器官、土壤的结构、月相的变化、体验相对运动、观察蛹、花的结构、四季变化的成因、太阳系、地球内部构造，心脏、观察蜗牛、观察龋病牙、磁铁的相互作用、蚕的结构）。 6.为方便老师使用需支持备课模式，提供课件编辑器，教师能够对所有课件资源进行修改编辑，大幅度降低教师查找备课资源带来的不便： 1）文字编辑功能，沿用PPT文字使用体验，教师不需要改变操作习惯，可进行文字样式批量处理。 2）图片编辑功能，教师可通过公共素材库选择图片素材，也可上传本地图片素材，图片上传后可进行翻转、裁剪、尺寸编辑等； 3）图形编辑功能，主要为教师提供在课件制作过程中所需要的矢量图形，可自由调整图形大小及其改变图形状态。 4）图表编辑功能，可将教学数据转化为直观、形象的可视化的图像、图形。用图表表达各种数据信息，能让用户更清晰、更有效率的处理繁琐的数据。 5）表格编辑功能，辅助教师进行数据收集整理归纳等工作，将数据教学中所使用的数据逻辑及数据结构能够清晰的表达出来。 6）多媒体编辑功能，可兼容市面上主流视频网站视频链接（优酷、腾讯视频、土豆网、爱奇艺等）。 7.支持实验记录功能，包含表格记录和图像生成。 8.结合我校教师现状为使教学更生动，要求提供第三方应用嵌入功能，课件可插入动画，视频，音频可将互联网上任何一款优质的资源或应用，插入至课件中进行授课教学；支持对实验器材进行拖拽、移动、连接、调节、组合、拆卸等操作，以及使用实验器材进行实验操作。 | 校 | 1 |
| 5 | 智能网络音箱（带蓝牙带备份） | 采用一体化设计，集成大功率D类数字功放、无线接收模块、反馈抑制电路、扬声器于一体。音箱外壳采用高密度度12厘中纤板制作而成，6.5寸高效率中低频喇叭单元及3寸高音单元组合而成，频响均匀。 1、二分频设计：6.5寸中低频喇叭+3.5寸高音单元，单只音箱额定功率为80W； 2、采用D类高保真2*100W数字功放，功放余量充足，音箱动态更好； 3、 1路话筒输入，4路线路输入，其中两路每路具有独立音量调节； 4、1路辅助音频输出接口，可为其它音频设备提供音源； 5、 1组100V广播定压输入，具有最高优先级，优先所有本地输入信号； 6、3个频道设计，支持2只无线话筒同时使用，另支持1个无线音频传输接收； 7、话筒输入有高音、中音、低音独立调节功能； 8、超高灵敏度体现，易于推动并具有更好的通透性； 9、箱体外形采用专业音箱的外形设计，降低声音干涉，同时减小啸叫； 10、采用环保级别的12厘中纤板及黑色喷点漆工艺； 11、额定功率：2*80W/对； 12、频率响应：70Hz~15KHz（±3dB）； 13、无线接收距离：≥15M； 14、喇叭单元阻抗（OHMS）：6欧； 15、话筒输入灵敏度：MIC：600 ohms(Ω) 10-20 mV ,非平衡； 16、线路输入灵敏度：LINE1/LINE2：10kohms(Ω) 300-500 mV ,非平衡； 17、辅助输出：0.775V (0dB)； 18、非线性失真THD：<0.05% at 1kHz,1/3的额定输出功率； 19、信号噪声比S/N：Line:85 dB , MIC:>75 dB； 20、话筒音调调整范围：BASS:100Hz (±10dB) , TREBLE:12k Hz (±10dB)； 21、优先抑制能力：100V广播定压信号输入时,MIC、LINE信号衰减~30dB； 22、保护：AC FUSE×1.5A，负载短路，温度过高； 23、电源线：(3×0.75 mm2)×1.5M (标准)； 24、电源：AC100-240V，50/60Hz； 25、电源消耗：200W； | 台 | 47 |
| 6 | 智能副音箱 | 1. 频率响应：70Hz-16KHz（±3dB） 2. 单元：高音3.5”×1；低音6.5×1 3. 扩散角度：90°×80° 4. 阻抗：8Ω 5. 功率（额定/峰值）：80W/120W 6. 声压级：93dB 无线音频发射器 1、采用鼠标形外观设计，可平放于桌面，亦可固定在墙面； 2、主要是实现外部音源实现无线音频传输功能，无需软件，即插即用； 3、连接线采用分离式设计，随意拔插，便于维护； 4、内置TF卡播放功能，可将TF播放内容发射到音箱播放； 5、内置蓝牙5.0音频播放功能； 6、4位LED显示屏，可显示当前模式及播放状态； 7、具有功能键操作功能（模式切换、上一曲、下一曲）等； 8、无线传输制式：红外线+UHF两种方式； 9、供电方式：DC5V/0.5A电源适配器或电脑USB接口供电； 10、接口标准：Type-c接口，3.5mm标准音频插口； 11、配线长度：USB转Type-c线1.5米，双头3.5mm音频线1.5米 座充 1、 标配两个充电位，且每个充电位都能给两种不同形状话筒充电（颈挂水滴形话筒、手持话筒），且两种话筒可以互换充电位充电。（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）。 2、 充电保护：对不关话筒的情况下可以自动断开内部电路并进行充电。 3、 充电指示：可根据充电指示灯判断充电情况 4、 电池识别保护：能自动识别是否是充电电池，检测到非充电电池会自动断电保护。 5、 电源：DC 9V, 1A 6、 充电电压电流：DC 5V, 500mA | 台 | 47 |
| 7 | 扩音麦克风 | 胸挂式无线话筒 1、胸挂吊绳设计，自由调节吊绳长度，释放老师双手； 2、 无线传输制式：红外线+UHF两种方式； 3、拾音传感器：电容式驻极体音头ECM； 4、通道数量：双通道设计（自适应）； 5、电池工作时间：≥6小时； 6、电池：1节1000毫安可充电锂离子电池； 7、充电方式：桌面接触式底座充电； 安全充电电路设计：防止短路、过充、过放； | 个 | 47 |
| 8 | 智能讲台 | 外型尺寸：1100*780*1000 上体部分1100*780*340mm（长*宽*高）； 下体部分800*650*650mm（长*宽*高）。 讲台选用冷轧钢板1.0-1.5mm（光洁平整无锈迹），数控设备精加工制作，表面经脱脂除锈磷化、静电喷塑工艺处理。塑层厚度均匀、抗冲击，边角圆弧过渡，无尖锐。 1、 讲台采用上下分体设计。 2、 支持笔记本电脑安装教学。讲台上柜可放设备：中控、实物展示台、键盘、鼠标、显示器等教学设备；下柜可放置电脑主机、DVD、功放等电教设备，带有安全锁。 3、 讲台桌面采用耐划木质材料，防静电处理。左右两边安装橡木扶手，背面安装L形橡木装饰板，背板高度和宽度一至。 四、讲桌桌体采用双开式柜门设计，检修门设计——讲台后检修门采用百叶窗门设计，通风散热。 五、为方便学校对讲台进行管理，对上柜讲台采用一把锁，使中控抽屉，键盘抽屉，实物展台抽屉全部用一把锁进行控制。实物展台通过内置弹簧暗销，将显示器盖板翻转下来，将其锁住，讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能：关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作。 六、显示器采用翻转式设计，翻转角度为0-130度，键盘采用翻转式设计，其中采用不锈钢十字铰链，实物展台采用抽拉式设计，隐藏放置于讲桌内。 七、支持中控，主机，DVD，功放音箱，实物展台等安装，并可支持现今市面上任意一款实物展台安装。 | 个 | 47 |

### 2.智慧班牌系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 智能班牌 | 1. CPU≥4核 1.8G处理器 ； 2. ≥2GB内存≥16GB存储； 3. 显示尺寸≥21.5"，LED 背光源液晶显示屏； 4. 显示比例16:9； 5. 屏体亮度≥450cd/m²； 6.屏体对比度：≥4000:1； 7.物理解析度:高清 1920*1080； 8.屏体级别:A 规屏； 9.工作电压:12V/5A； 10.触摸方式: 不低于十点电容触摸； 11. 安装方式:壁挂； 12. 功耗：标准＜45W，待机≤0.5W； 13. 色彩度:8bit； 14. 最大可视角度≥178 度； 15. 内置摄像头 ≥ 500万像素 ； 16. 内置摄像头的水平视角DFOV ≥ 95°，无畸变； 17. 内置摄像头清晰度 中心线 ≥ 1100线 ； 18.寿命 (typ)/(min)≥ 100,000 hrs (min.)； 19.图片格式支持：支持 BMP、JPEG、PNG、GIF ；视频格式：支持AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID）, rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、 XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG，.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF，TS， TP，3GP，MPG 等 30 种 格式以上；音频格式：MP3,WMA,WAV, APE, FLAC, AAC,OGG,M4A,3GPP 格式； 20. 班牌主体采用铸铝工艺，抗撞、抗划、抗腐蚀； 21. 表面无尖锐边缘或凸起,保证师生安全使用； 22. 支持左右声道输出, 内置双通道 4Ω3W 功放； 23. 后置输出接口具备≥1 路DC IN，≥1 路网口，≥2路 USB 2.0； 24. 内嵌式左右滑板设计 保障USB接口的安全性； 25. 整机尺寸：≥520L*350W*26V （mm）； | 台 | 49 |
| 10 | 智慧班牌管理平台 | 系统功能 1. 服务端管理采用B/S架构，支持云端部署，支持中文和英文切换； 2. 系统主要功能至少包括：资源管理、节目制作、播放计划、信息录入、用户管理、设备管理等； 3. 系统支持离线授权，不受网络限制，满足多种用户实际需求； 资源管理 4. 素材分类管理，可使用并管理本机构及下级机构的素材，可通过素材共享实现跨机构分享素材； 5. 设置用户权限，使用户拥有上级机构素材的使用权限，实现跨机构级别共享素材； 6. 素材可批量上传、分享和删除，支持缩略图模式及列表模式进行展示，单个素材可放大预览； 7. 支持多种素材资源，包括持图片、视频、音乐、PPT、PDF、网页等多种格式，支持素材分类管理； 8. 为更方便对接第三方资源，要求支持第三方APK程序，APK程序通过节目发布到班牌或展板上运行； 9. 系统内置图片素材供教师制作节目使用； 节目制作 10. 支持节目模板功能，要求节目模板数量不少于200个，支持横版、竖版节目，可根据主题和场景进行模板归类，支持模板快速搜索，支持节目模板导入、导出，方便灵活的发布到其他班牌上； 11. 每个页面可进行自定义分屏，屏幕区域任意划分，不同控件可进行拖放、移动、铺满、复制、粘贴、图层移动及锁定等功能； 12. 节目编辑简单，支持图片、文档、视频、音频、文字、网页等，操作简单。 13. 节目制作支持智能参考线模式、参考线布局和多控件对齐功能； 14. 提供实时组件，实时动态信息获取，如时间、天气、倒计时、计时器等，每种组件均提供不少于三种样式； 15. 支持文字、图片等控件设置滚入、摇摆、抖动等多种显示效果，可设置跳转到图片、视频、网页及子页面，图片间切换支持手势滑动； 16. 支持图片、视频、网页等内容混播，丰富校园文化展示形式； 17. 支持流媒体班牌展示，支持RTMP、RTSP、HTTP协议。可在班牌上展示录播教室内的直播画面进行巡课； 18. 支持高清视频播放流畅，支持1920*1080高清音视频图像播放； 19. 制作页面可自由添加多种素材及组件，如：时间、天气、视频、网页、文档、班级圈、班级信息、流动红旗、考场信息、菜谱等，组合编辑及播放，支持动态显示和节目效果预览； 20. 支持多场景页面自动切换功能，实现发布一个节目包含多页面内容的效果，丰富信息，最大限度满足学校各种场景； 21. 节目制作中支持灵活添加自定义控件，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置控件名称、图标、控件接口及参数，通过对接第三方提供的网页接口，实现更丰富的个性节目内容制作，可灵活对接第三方课表、考勤、作业、班级荣誉、德育排名、通知公告等，提供对接接口； 22. 支持互动节目制作，部分控件可设置跳转至图片，视频，网页或者其他场景，带来更多的交互体验； 23. 跳转功能的图片支持设置滑动手势和按钮样式，以及无触摸返回时间等，对互动效果实现精确控制； 24. 支持对接第三方个人相关信息网页，可在后台进行管理，包括删除、隐藏和自由排序。可设置终端个人中心登录方式，权限、接口及参数等，方便灵活查询用户个人信息； 25. 后台可设置个人中心登录方式，支持刷卡或账号密码两种； 26. 校园信息实时传播，支持发布通知公告、欢迎词； 27. 消息制作方便，可追加，可覆盖。可灵活设置消息显示位置、播放时间、字体颜色、大小等属性，所见即所得； 28. 支持滚动字幕发布，可以追加或者覆盖消息，实现紧急通知、滚动通知等效果； 节目管理与发布 29. 节目管理方便，支持节目多次编辑、导出； 30. 支持已发布节目中班级圈内容的局部更新，并可实现跨节目循环播放已发布班级圈内容； 31. 同一机构内用户可管理和查看全部班级圈内容； 32. 教师有权限管理自己的班级圈，班级圈可自由设置文本区域的文字、背景属性及图片轮播区域比例及属性（如图片切换时间等），可以自由调整排序； 33. 班级圈历史记录可同步移动端的发布记录，并能查看和管理自己制作的和本机构的其他用户制作的全部班级圈内容； 34. 支持班级圈功能，通过WEB端或手机APP实时更新班级圈内容，可将班级活动、节日作品等照片分类上传，展示班级活动，操作简单； 35. 节目可预约发布，支持设置播放计划，播放计划以时间轴的形式展示一台或多台设备的节目播放计划，操作简单。播放计划以列表式存储，实现多节目，多时段自由组合，轮询播放； 36. 播放计划支持多场景循环、定时、脱机，可搜索、修改、预览、导出，可查看发布详情； 37. 节目播放支持四种播放类型：普通、插播、独占及垫片节目。节目播放具有优先级，独占优先级最高，以备紧急事件信息发布； 38. 节目发布功能操作简单，可实现不同设备、不同时间段播放不同的节目内容； 39. 系统支持节目管理、班级圈管理，支持节目、消息等批量删除操作； 设备管理 40. 支持远程设备监控，可实时查看各设备的网络联机状态和开关机状态，可对设备下载节目文件的实时状态进行监控； 41. 支持用户对所有在线设备进行当前画面截图，查看历史截屏、重启、关机、删除节目等操作； 42. 支持设备实现定时开机、关机、待机及定时音量设置，并可查看及修改策略； 43. 支持对单台或批量设备进行即时命令：关机、重启、待机、唤醒、音量、清空节目、禁用等； 44. 支持对单台或批量设备在线升级，设备升级完成后自动返回播放节目界面； 45. 支持手机APP快速实现即时关机、待机、休眠等远程操作； 46. 支持远程修改终端设备地理位置、设备名称等参数； 47. 可随时查看设备的状态、参数及运行状况，可导出设备列表； 用户管理 48. 对用户进行角色权限管理，支持对不同角色授权不同的后台管理权限，支持市、区、县、校、班等职能部门等多级别管理权限； 49. 提供用户权限管理机制，可限制到每个功能，包括素材管理、内容制作、内容审核、系统管理等模块； 50. 用户和设备可灵活分配给机构，同一设备可以被同一机构的多个用户同时管理； 51. 支持内容审核，包括审核资源、节目、消息、班级圈、播放计划等功能，审核通过后方可使用或者播放，支持审核功能的开启和关闭； 52. 用户可分类查看设备播放日志、设备错误日志、设备下载日志、服务器操作日志； 数据管理与更新 53. 支持流动红旗、班级信息、考场信息和菜谱等数据实时更新，支持通过excel导入需要更新的数据，操作简单； 54. 信息录入组件考场信息、班级信息、菜谱支持文字颜色自定义设置，灵活方便； 55. 对接第三数据，采用RSA非对称加密技术，有效保证师生信息安全； 56. 可通过网页方式对接第三方平台，如对接一卡通消费系统、图书借阅系统、教学评价系统、家长留言等内容，可在后台对已对接的模块进行管理，包括删除、隐藏和自由排序，可提供对接接口； 57. 为区校级管理员提供数据报告，可对设备运行情况进行统计，包括设备数量、设备开机率、设备在线时长及详情，可对软件使用情况进行统计，包括活跃用户排行、资源等进行统计； 58. 数据报告支持图形化，可依据今日、本周、本月进行数据统计，用户也可指定时间段进行统计，可导出报表； | 套 | 1 |
| 11 | 智能班牌终端软件 | 1. 系统深度定制，学生无法随意跳出终端软件； 2. 支持云端统一升级，且在无人操作情况下，自动返回到播放班牌节目界面； 3. 支持竖屏及横屏，任意分割画面播放，可分区展示图片、视频、文字、时间、天气、班级圈、对接第三方内容等各类显示信息； 4. 无网络或网络状态较差时，支持单机播放，提供模板，可单机发布图片、视频轮播，可设置U盘节目里图片轮播间隔； 5. 支持由发布系统导出的节目通过U盘快速导入到设备中，并能识别节目设置的播放类型和播放时间设置； 6. 实时数据显示，时间、天气、倒计时； 7. 班级圈可在终端点击放大并滑动，无触摸自动返回节目主页； 8. 终端播放互动节目，可通过手势滑动或控件，可快速切换到视频、图片、场景或网页； 9. 可实现第三方对接数据内容的显示，各班级电子班牌自动获取课表、考勤信息等，可提供对接接口； 10. 为保证终端设备显示内容的安全，终端提供USB密码保护； 11. 支持在无网络情况下班牌能按照最后一次制定的节目策略离线播放； 12. 支持终端节目过期或无效自动清除； 13. 支持第三方APK资源展示； | 套 | 49 |
| 12 | 手机端APP | 1、可通过手机APP实时更新班级圈内容，手机拍照上传或相册选取图片，发布到指定设备； 2、移动APP支持校园内网和云端使用； 3、支持手机APP快速实现即时关机、重启、删除设备、升级等远程操作； 4、可通过手机APP进行消息插播，支持即时发布消息、删除消息； 5、手机APP可查看班级圈的发布记录，也可清除缓存等； | 套 | 49 |

### 3.精品录播系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 视频资源管理平台 | 1.个人空间系统： 为了给每位学生创造个性化的学习环境，平台系统可在用户注册完毕后自动分配专属个人空间，个人空间内提供课例管理，直播管理，统计管理等模块功能。个人中心内含我的课件模块、我的问答模块以及公共资源管理模块，在我的问答内可以显示个人在平台上的所有提问和所有回答。 2.教研管理系统： (1)直播教研：平台支持网络教研功能，可随时组织教研人员对上课视频进行教研，教研组人员可随时登陆平台进行评论打分，支持自定义打分规则。 (2)教研互动的创建由用户提出申请，包括教研课件的上传、教学课件、教研组成员的设置以及针对性的评价方案的编写。最终由管理员负责审核发布。 (3)为了适应不同学校，不同学科的教研活动。可以预设多种不同的评估方案。 4.数据统计系统：平台支持对直播、点播、设备的统计。 5.权限管理系统： 提供统一身份管理、统一认证管理和统一用户权限管理。管理员统一对区域内的注册用户进行统一的注册与权限的分配管理。系统根据用户所属角色自动对应相应规则，即不同的用户有不同的访问权限。 6.流媒体直播系统： (1)平台支持大规模网络直播，支持在直播过程中进行提问、文字互动等功能并与直播画面在同一界面显示。采用标准的RTMP协议，用户无需额外安装任何插件，通过浏览器访问相应地址即可观看视频直播。 (2)在直播过程中观看者可以实时进行类似QQ模式的在线文字互动。同时可以针对不同的内容进行提问与评论。 7.流媒体点播系统： (1)根据用户角色显示不同课程资源列表，支持按照模糊查找进行视频筛选。 (2)点播课程直接关联对应的课件资源，无需安装任何插件。 (3)多终端访问：支持windows、IOS、Android等跨平台访问 8.后台管理系统： (1)一键置灰功能：当国家在特殊日子，如追悼日，纪念日时，可以配合国家和教育局的倡导，可以一键让资源平台页面变成灰色，支持将所有按键失效并后期可一键恢复。 (2)自动课表：平台可导入课表，可自动按照课表进行录制并自动上传。 (3)平台在个人主页部门具有个人问答模块，问答模块将此人的所有提问与所有回答进行呈现。 (4)为了有效防止不当言论，要求平台支持关键词管理功能，可手动设置替换的关键词以及替换内容。 (5)开启广告功能：点播视频时可以插入设定视频片段，可以在观看时强制播放该段视频，便于学校统一播放和管理。 | 套 | 1 |
| 14 | 资源服务器 | 1.1U机架式。 2. 处理器:国产芯片处理器，配置≥1颗CPU，每颗CPU物理核心数≥8核，每颗CPU主频≥3.0GHz，每颗CPU三级缓存≥16MB。 3. 内存：配置≥16GB DDR4 2666MHz ECC RDIMM内存，配置≥4个内存插槽，最高容量可支持256G，支持内存ECC保护、内存镜像、内存热备。 4. 硬盘：配置1块4T SATA硬盘，支持≥4个3.5寸或2.5寸热插拔SAS/SATA/SSD硬盘。 5. 硬盘控制器：配置SATA控制器。 6. 网卡： 板载Intel I210-AT双千兆网卡，支持NCSI，网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 7. 扩展插槽：最大支持2个PCI-E 3.0 x8。 8.SD卡：主板支持1个SD卡槽，可实现存储BMC日志。 9. 电源：配置单电源≥250W， 80plus铜牌转换效率，提供服务器电源认证。 10. BIOS管理：支持BIOS中英文界面。 11.可维护性：黑匣子日志、故障截屏、开机自检代码，有效判断分析软硬件故障。配置1个RJ-45管理网口，实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制，远程开机、关机、重启、虚拟设备挂载等操作，实时监控服务器内部关键部件运行状态和温度信息，CPU、内存、硬盘、风扇、电源、扩展卡。 12.尺寸要求：长≤560mm ， 宽≤434mm ， 高≤44mm。 13.其他端口：2个RJ-45网络接口； 4个USB 3.0接口；1个USB 2.0接口，位于机箱内部（可接入加密USB设备）；1个VGA接口；1个系统串口， | 台 | 1 |
| 15 | 录播主机 | 1.要求录播主机必须采用DSP纯硬件设计架构，内置嵌入式Linux操作系统，支持7*24小时工作。 2.要求录播一体机支持4K合成HDMI输出,支持RTSP/SIP多协议互动,支持POC摄像机接入。 3.录播主机内置录制、直播、点播、互动、导播管理、存储、切换、视音频编码等功能。 4.要求设备高度≤1U，采用≤24V供电。 5.要求主机前面板配置≥2.2英寸液晶显示屏和≥6个操作按键。 6.要求支持≥5路高清SDI输入接口，支持≥2路HDMI输入接口，≥1路VGA输入接口，≥1路YPBPR输入接口。 7.要求支持≥3路高清视频输出接口,其中≥2路HDMI输出， ≥1路VGA输出。 8.要求支持≥2路幻象电源麦克风接入，≥3路立体声线路接入。≥4路线路输出，其中≥1路为3.5mm本地耳机监听接口。 9.要求支持≥8路RJ45控制接口，控制接口兼容RS232、RS422控制协议。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告扫描件) 10.为了便于录播主机连接鼠标、键盘进行导播控制以及主机连接U盘进行课程视频的下载，要求录播主机前置USB接口≥4路，其中支持≥2路USB 2.0和≥1路USB 3.0接口。 11.网络接口：≥1路RJ45 LAN接口。 12.存储：标配≥2TB硬盘，可实现≥7路码流实时存储能力，在设备网页及设备输出导播界面中具备对单个视频文件查看、下载、与删除等功能。 13.要求支持≥5路SDI接口均支持POC摄像机接入，支持≥5路SDI信号检测指示灯，支持自动检测到POC摄像机后指示灯亮。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告扫描件) | 套 | 1 |
| 16 | 录播管理软件 | 1.为确保系统可靠性，要求采用嵌入式Linux操作系统设计。 2.要求支持直播、录制、导播、点播以及系统设置等功能。 3.要求具有视频预监功能，支持≥9路高清视频的实时预览显示。 4.视频编码格式：支持H.264视频编码，录制视频格式支持MP4。视频编码码流最小≤32Kbps、最大≥16Mbps，视频编码码流支持≥19档调节。(提供国家广播电视产品质量监督检验中心出具的检验报告扫描件) 5.要求支持AAC音频编码，音频采样率至少支持8KHz、16KHz、32KHz、48KHz等。 6.要求支持≥1+5路1080P@30Hz音视频独立编码（1路主播视频+6路通道视频），支持独立保存≥6路视频。 7.要求至少支持TCP/UDP/RTSP/RTMP/H.323/SIP等协议。 8.要求支持多码流录制功能，支持对视频文件进行点播回放以及拖拽播放进度条播放。 9.要求内置≥4点MCU功能，无需单独配置MCU主机。 10.支持通话带宽设置功能，可根据网络情况选择多种分辨率及码流进行互动。设备支持STP协议，可直接向SIP服务器进行注册，并具有NAT穿透功能。 11.要求主界面可以显示录制信息，包括录制时间、视频信息、地址及硬盘容量等。 12.要求支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 13.要求支持自动修复功能。课程录制过程中，支持对设备异常断电、宕机造成的视频文件损坏进行自动修复。 | 套 | 1 |
| 17 | 录播导播软件 | 1.要求支持网络导播与本地导播两种导播方式。无需安装任何插件即可兼容IE、火狐、搜狗等主流浏览器，本地导播支持直接外接显示器进行操作。 2.要求支持手动导播与自动导播的无缝切换，既支持手动录制，又支持录播系统与全自动跟踪系统的无缝对接。 3.要求支持多种画面布局设置，本地导播界面下可直接通过鼠标拖动通道画面即可实现多分屏布局显示画面的替换。 4.要求支持视频画面叠加与组合，支持双分屏、三分屏、四分屏以及自定义画面布局，支持渐变、淡入淡出、开门、关门、睁眼、闭眼等≥12路切换特效。（提供国家级软件评测中心出具的测试报告，报告中需呈现相应功能） 5.要求系统支持预置位设置功能，每路摄像机支持≥8个预置位设置，支持在画面调整完成之后手动点击鼠标拖动画面到预置位数字按钮处实现预置位保存。 6.要求本地导播系统界面可以提供虚拟软键盘，无需外接键盘即可进行中英文输入。（提供国家级软件评测中心出具的测试报告，报告中需呈现相应功能） 7.要求支持录制单个文件和限时自动分割录制功能，支持自定义限时自动分割时长。 8.要求支持在导播过程中添加字幕，支持设置≥8条预设字幕，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置字幕显示位置。 9.要求系统支持添加台标、自定义台标显示位置，本地导播界面下支持通过鼠标拖拽设置台标显示位置。 | 套 | 1 |
| 18 | 高清云台摄像机 | 1.图像传感器： 采用≥1/2.7英寸，≥207万有效像素，HD CMOS传感器。 2.视频编码标准: 不少于H.264/MJEPG；视频码率：不少于128Kbps～ 8192Kbps。 3.音频压缩标准：AAC；音频码率不少于96Kbps, 128Kbps, 256Kbps。 4.超高帧率：1080P下输出帧频可达60fps；720P下网络输出高达120fp，640x480P下网络输出高达240fps。 5.信号系统不少于1080p/60，1080p/50，1080i/60，1080i/50，1080p/30， 1080p/25，720p/60，720p/50，720p/30，720p/25。 6.光学变焦：≥20X; 镜头不少于f3.5mm～42.3mm, F1.8～F2.8。数字变焦：≥16X。 7.信噪比: ≥55dB。 8.水平视场角: 不低于60.7°～3.36°;垂直视场角: 不低于34.1°～1.89°。 9.转动范围：水平转动范围不低于±170°，垂直转动范围不低于-30°～+90°，水平转动速度范围不低于1.7°～ 100°/s，垂直转动速度范围不低于1.7°～69.9°/s。 10.快门: 不低于1/30s～1/10000s。 11.图像冻结: 支持。 12.供电: ≤DC12V。 13.预置位数量: ≥255个。 14.视频码流: 支持主码流、辅码流。 15.产品亮度分解力（水平）≥1000电视线。 16.在监视或录像状态下，监视画面无明显缺损，物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象。（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印） 17.集合定点看全景、动点看细节的优势，达到既能看全又能看清的效果，适用于教室学生人脸点名及学生行为分析。 18.高清输出: ≥1路HDMI, ≥1路3G-SDI；标清输出： ≥1路CVBS。 19.网络接口： ≥1路RJ45。 20.其它接口： ≥1路3.5mm Line In音频接口； ≥1路USB 2.0接口；≥1路RS232 In ；≥1路RS232 Out；≥1路RS485。 21.功耗：最大功率≤12W。 22.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 23.产品满足无故障运行MTBF不小于15万小时。（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印） | 台 | 5 |
| 19 | 摄像机管理软件 | 1.要求采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理。 2.要求支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。 3.要求支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。 4.要求支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。 5.要求支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。 6.要求支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。 7.要求支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 8.要求支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 | 台 | 5 |
| 20 | 图像跟踪一体机 | 1.采用标准19英寸机架式安装。 2.主机采用低功耗无风扇设计，不大于DC12V安全电压供电。 3.主机前面板采用单键式极简设计，简约实用，环保智能。 4.采用嵌入式架构，内置AIoT智能芯片，支持AI图像跟踪技术，能够达到等效5TOPS的标准算力。 5.无需安装跟踪定位半球或红外探测器等任何辅助设备即可实现摄像机全自动跟踪，达到拟人化智能拍摄效果。 6.具备≥3路USB接口，支持接入I/O设备。 7.具备≥1路LAN网络接口，支持网络传输高清视频，对云台摄像机、录播设备的控制采用网络通讯。 8.集教师跟踪、学生定位、板书定位、学生巡视等导播切换策略于一体。 | 台 | 1 |
| 21 | 图像跟踪系统 | 1.支持智能图像分析，结合具体的场景能够实现多个活动过程的跟踪识别，并对现场视频图像进行分析,实现常态化教学。 2.具备较强的抗干扰能力，采用领先的防抖动特征跟踪算法，图像识别系统不受外在环境影响。 3.系统结构设计合理，设置简单，可以实现全自动跟踪识别；支持实时定位，可以自动识别目标位置、实时控制摄像头精确定位，实现特写拍摄。 4.系统支持web界面访问，支持预览视频分析状态，可远程操控图像跟踪系统。 5.系统支持摄像机自动跟踪，摄像机自动定位学生起立和教师移动，教师走进学生区域时，实时切换成教室全景画面。 6.系统支持区域聚焦功能，可通过浏览器在监视画面框选出聚焦区域，以该区域作为参考区域聚焦。系统对讲台区域监视画面框选时，聚焦区域包括教师跟踪、黑板跟踪等，确保智能跟踪分析的准确性。 7.系统支持焦距守望功能，可通过浏览器对监视画面设置守望点，可同时设置4个守望点，并将守望点相连形成对学生区域的智能跟踪。 8.系统具备跟踪拍摄和切换拍摄两种模式，两种模式之间支持一键切换。 9.支持人脸识别和人脸库功能，可自动抓拍人脸进行身份信息注册，自动将主讲人身份信息添加到录播系统，在制作精品课程视频时，课程视频所属信息自动填加，无需手动添加。 10.系统智能识别教师身体朝向，控制教师或板书摄像机智能切换。当教师面朝学生时，主播画面智能切换至教师特写；当教师面向黑板时，主播画面智能切换至板书特写。板书特写采用伴随跟踪拍摄方式，确保板书特写的拍摄效果。 11.支持手势识别功能，可一键开启或关闭此功能。教师可以通过手势控制学生摄像机的拍摄区域。 12.系统支持TCP、UDP两种传输协议，可以同时获取4路IP视频流进行智能图像分析，支持信号源地址位、端口等设置，可对教师全景、板书全景、学生全景、学生巡视等景位进行设置。 13.系统支持切换规则定制，可以精确调整切换时间，可设置云台速度，速度系数0～100可调，实现摄像机加速追踪人物。 14.系统可设置变焦速度，速度系数1～7可调,实现焦距拉伸时间的调节。 15.系统可设置跟踪灵敏度，灵敏度系数0～9999可调，实现图像跟踪的自定义灵敏度调节。 16.系统支持在线升级更新。 | 套 | 1 |
| 22 | 录播中控系统 | 1.采用≥7英寸触摸式控制面板，一键式控制，与录播和时序电源控制器配套使用。 2.支持控制录播系统的录制、暂停、停止、VGA锁定、手自动切换等操作。 3.支持对录播系统进行台标与字幕的显示控制。 4.支持预览通道选择，以及画面布局切换，通过中控即可进行师生对话、三分屏等画面布局的选择。 5.支持一键开启，与一键关闭的操作。 6.支持对摄像机进行预置位选择。 7.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 套 | 1 |
| 23 | 电源管理器 | 1.单路功率≥15A 220V/AC。 2.最大功率≥30A。 3.电源接口：要求具有≥8路万能电源插座，独立继电器控制，每路均带供电源状态指示灯。要求≥1路LOOP OUT, ≥1路INPUT。 4.要求支持≥3种开关方式，包括手动开关、RS232等。 5.采用金属外壳，机架式安装。 6.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 24 | 音频处理器 | 音频矩阵集成了语音激励、动态自适应噪声消除以及自适应反馈消除等功能,采用语音信号处理专用的高速浮点DSP处理芯片和业界领先的智能算法,能同时接入≥8个麦克风, 并为麦克风提供48V幻象供电,采用PC软件通过网络对设备参数进行调节。 1.自带操作软件，直观、图形化软件控制界面。 2.音频输入：支持≥8路话筒/线路输入，≥4路立体声输入。 3.音频输出：≥4路线路输出。 4.采样率：48kHz，A/D、D/A转换。 5.采用高速DSP处理芯片。 6.智能自动增益控制（AGC）：自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 7.全功能矩阵混音功能。 8.为保证系统稳定性及兼容性，要求与录播主机为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 25 | 数字音频处理软件 | 1.采用C/S或B/S软件架构设计，支持对音频处理矩阵进行管理。 2.AGC自动增益控制:自动提升和压缩话筒音量，使之以恒定的电平输出。 3.AFC反馈啸叫消除:采用自适应处理的方式对现场扩声系统的啸叫进行有效的消除。 4.ANC自动噪声消除:自动噪声消除根据环境的声场变化自动进行噪声消除。 | 套 | 1 |
| 26 | 拾音话筒 | 1.单体:背极式驻极体。 2.指向性:心型指向/超心型指向。 3.频率响应:50Hz-16kHz。 4.灵敏度:-45dB±2dB(0dB=1V/Pa at 1kHz)灵敏度高，失真小，动态范围大。 5.输出阻抗:不少于500Ω/1600Ω±30%(at 1kHz)。 6.负载阻抗:≥1000Ω。 7.使用电压:48V幻象电源。 8.清晰的人声拾音。 9.幻象电源供电方式。 10.内置晶体管放大器。 11.配弹簧传输线。 12.连接端：XLR三针公卡侬。 | 支 | 8 |
| 27 | 功放 | 1．额定功率：≥立体声2×60W/8Ω 2．频率响应：20Hz-20KHz+1/-3dB 3．额定输入灵敏度：线路 -12dB±1dB 话筒 -34dB±1dB 4．失真度：≤0.5% 5．信噪比（话筒关闭、音调平直）：≥80dB 6．额定电源电压：交流220V /50Hz | 套 | 1 |
| 28 | 音箱 | 1.额定/峰值功率：≥60W/120W 2.额定阻抗： ≥8Ω 3.特性灵敏度：≥88dB /w/m 4.输出声压级：≥113dB/W/m(Continues)， ≥120dB/W/m(Peak) 5.额定频率范围（-3dB）：≥ 80Hz－18KHz 6.辐射角度（H×V）：≥90°×50° 7.扬声器单元： LF：≥6.5"×1，HF：≥2"×1 | 对 | 1 |
| 29 | 无线话筒 | 1、接收机参数 射频载波范围:不小于 634.2-691.95MHz 振荡方式: PLL锁相环合成 工作距离: 超远距离接收，理想条件下150米（无阻隔直线距离） 调制方式: FM 最大频道数: 不小于160 频带宽度：不小于40MHz 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大频偏：±45KHz 系统失真/THD总谐波失真: < 0.5% @1KHz 信噪比: > 100dB(A) 灵敏度: 在偏移度等于25KHz，输入60DBUV时，S/N＞60dB 输出接口: (XLR×2)/( 1/4-inch connector×1) 音频输出水平: (XLR: +5dbV) / (1/4-inch connector: +5dbV) 输出阻抗: (XLR: 3KΩ)/(1/4-inch connector: 3KΩ) 2、手持发射参数 载波频段：不小于634.2-691.95MHz 振荡模式：PLL锁相环合成 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大输入声压：不小于130dB SPL 音头：动圈式 射频输出功率: 不小于30mW 电源要求: 不小于5号 AA电池×2节 3、腰包发射参数 载波频段：不小于634.2-691.95MHz 振荡模式：PLL锁相环合成 频响范围: 不小于50HZ ~ 18KHZ(±3db) 最大输入声压：不小于130dB SPL 射频输出功率: 不小于30mW 电源要求: 不小于5号 AA电池×2节" | 套 | 1 |
| 30 | 硬件导播台 | 1、支持6路视频切换选择；6路视频直播切换；9个预置位；6个视频预选功能； 2、支持云台控制功能：上下左右及变焦功能； 3、支持录制、暂停、停止功能； 4、支持全自动录播模式和手动录播模式； 5、无需安装任何软件，只需将控制器与导播主机相连即可进行控制； 6、导播界面与导播控制台按键/状态同步对应； | 台 | 1 |
| 31 | 智慧LED录播时钟 | 1.要求配备≥1.1M长超薄LED屏。 2.要求与录播一体机、桌面式触摸面板相结合，当老师按中控上开始录制键时，时钟从0开始计时，提醒录制时间。 | 台 | 1 |
| 32 | 人体工能学录播操作台 | 1、钢木结合材料一体成型；桌体采用1.5mm冷轧钢板；附锁钥匙3只。 2、桌面采用木黄色耐划木质材料，扶手采用橡木扶手，L型橡木装饰板。 3、长宽高（CM.，关闭：110* 75* 100；展开：215*75*100。 4、气动打开15-20吋液晶宽屏 。含19寸及以上液晶显示器 5、提供左右扶手让演讲者握扶，尺寸60x600mm；前置L型板，方便学校LOGO安装。 6、隐藏式滑轨抽屉，可容纳键盘、鼠标、控制面板 。 7、键盘架下方隐藏储物抽屉。 8、桌面集成笔记本接口模块（VGA一个、AUDIO一个、USB两个、网络接口一个、接口一个话筒.。有电源接口。 9、四周无菱角安全处理。 10、柜体设计：国际标准柜尺寸设计。 11、右侧具有抽拉式抽屉，可放置实物展示台，承重不小于6公斤 。 | 台 | 1 |
| 33 | 操作桌椅 | 桌面采用25mm厚三聚氰胺贴面板，其余板材厚度16mm，背面整背板到地，桌面前面有沿边。所有板材材质标准符合GB/T15102-94中一等品标准的要求，采用进口热熔胶；设主机架，带柜子，柜子需摆放下音响等设备。优质五金配件。含两个桌椅（不锈钢结构+皮质表面. | 套 | 1 |
| 34 | 22U机柜 | 600*600*1200mm | 套 | 1 |
| 35 | 交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.0Tbps，包转发率≥120Mpps； | 台 | 1 |
| 36 | 管理电脑 | I5处理器/8G内存/1T硬盘/21.5英寸显示器 | 套 | 1 |
| 37 | 监听音箱 | 有源音箱 | 套 | 1 |
| 38 | 监视显示终端 | ≥50寸以上 LED液晶，1920*1080P | 台 | 1 |
|  | 吸声环境处理及灯光 |  |  |  |
| 39 | 吸音吊顶 | 防火吸音矿棉板吊顶，规格：600mm×600mm×14mm （环保指数E1 级以上）；8#全丝牙吊杆，50 系列轻钢龙骨；表面涂料：乙烯基乳胶漆；热传导系数： 1.5 btu 0.26 m2K/W；重量：3.0 kg/m2；再生材 料：34% 颜色：白色、降噪系数NRC：0.45；防 火等级：标准防火性能；光度：0.88、防潮：防潮RH9 性能标准。 | 平方 | 140 |
| 40 | 地面PVC塑胶地板 | 纯塑胶结构耐凹陷、耐刻划，不含DOP，重金属， VOC 含量极低热熔焊接营造清洁效果，防止灰尘和潮气渗入接缝，高耐污的使用层，耐磨层由塑胶颗粒组成，颜色与花纹同质透心。 | 平方 | 140 |
| 41 | 观摩室隔墙 | 录播教室隔开独立观摩室，整个隔断以轻钢龙骨基层，安装加强龙骨横撑，保证隔断长期安全稳定使用，一面为吸音板，一面为石膏板，中间填充高性能纤维吸音棉，隔墙需安装二面双层夹胶隔音防爆单向可视玻璃，贴单向可视装饰膜，进行教学现场的观摩与评估。 | 平方 | 32 |
| 42 | 观摩室单边模钢化玻璃 | 采用10mm 钢化玻璃，玻璃要平整，厚度要均匀，不得有气泡，安装前后要清洁干净，安装后粘贴一层单向透视膜，保证单面透视效果，人像清晰直视，并可以根据学校要求定制化单向画面。 | 平方 | 8.1 |
| 43 | 观摩室边框不锈钢制作 | 根据现场定制 | 米 | 12 |
| 44 | 墙面吸音木条框架轻钢龙骨制作石膏板找平木制吸音板制面 | 1.2 米以下：采用轻钢龙骨配合吸音木条。其特点不易燃，美观大方，吸音效好，不易损坏。木质吸音板采用薄板共振吸声原理，在共振频率上由于吸音板振动而大量吸收声能， | 平方 | 160 |
| 45 | 墙面吸音木条框制作石膏板找平聚酯纤维棉板制面 | 1.2 米以上：环保高性能聚酯纤维吸音棉所组成的吸声体，实现密度多样性确保通风，成为吸音及隔热材料中的优秀产品，在125~4000HZ 噪声范围内最高吸音系数达到1.0 ，根据不同需要缩短调节混响时间，清除声音杂质，提高音响效果，改善语言的清晰度。产品具有装饰、保温、阻燃、环保、轻体、易加工、稳定、抗冲击、维护简便等特点。 阻燃：产品整体达到国家A 级阻燃标准。提供阻燃检测报告、环保检测报告、吸声系数检测报告。 | 平方 | 160 |
| 46 | 纤维吸音棉 | 环保高性能聚酯纤维吸音棉（定制） | 平方 | 160 |
| 47 | 装饰线 | 不锈钢踢脚线，腰线，装饰线制作，边缝压边，1.0mm 压制成型。 | 米 | 104 |
| 48 | 隐形门定制 | 全木质环保E1 极材质，完全吸音处理，并保证隔音性。 | 套 | 1 |
| 49 | 暗窗定制 | 教室内暗窗木工板免漆板制作，环保高性能聚酯纤维棉板外包。 | 扇 | 5 |
| 50 | 遮光窗帘 | 优质加厚型布料，垂度好，无透光，可吸声（含优质配件及安装，颜色材料学校选定）。 | 平方 | 75 |
| 51 | 窗台石 | 石塑板 | 米 | 5 |
| 52 | 平板灯 | 600㎜×600㎜LED平板灯 | 盏 | 36 |
| 53 | 观摩室油漆 | 挂腻子2遍，2遍乳胶漆 | 平方 | 120 |
| 54 | 管线辅材 | 高清音视频线缆跳线、插线板、分配器等 | 批 | 1 |

### 4.多媒体会议系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 综合楼二层报告厅 |  |  |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 55 | 双10寸线性主扩音箱 | 特性参数：低音单元规格：2x10寸低音单元 高音单元规格：1x3寸高音驱动器 频率响应: 65Hz-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M):105dB 标称阻抗:8Ω 输入功率:700W（额定）/1400W（峰值） 最大声压级: 129dB覆盖角度(HxV):90°x 10° 箱体材料：桦木夹板 表面处理:防水金刚砂水性漆喷涂 网面: 铁网 吊装点:综合飞行吊件 输入连接器:2 x Euroblock | 台 | 8 |
| 56 | 主扩线性专业功放 | 主要技术参数： 8Ω 立体声输出功率 1000W×2 4Ω 立体声输出功率 1500W×2 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 信噪比>105dB 阻尼系数>550 互调失真<0.05% 电压转换速率40V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度0.775 V 1.0V 1.44V | 台 | 4 |
| 57 | 双15寸远程超低线阵音箱 | 特性参数： 低音单元规格：2x15寸低音单元 高音单元规格：/ 频率响应: 40Hz-280Hz(±3dB) 灵敏度(1W/1M):99dB 标称阻抗:4Ω 输入功率:1000W（额定）/2000W（峰值） 最大声压级:134dB 箱体材料：桦木夹板 表面处理:防水金刚砂水性漆喷涂 网面: 铁网 吊装点:综合飞行吊件 输入连接器:2 x Euroblock | 台 | 2 |
| 58 | 线性超低音箱专业功放 | 主要技术参数： 8Ω 立体声输出功率 1300W×2 4Ω 立体声输出功率 1950W×2 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 信噪比>105dB 阻尼系数>550 互调失真<0.05% 电压转换速率40V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度0.775 V 1.0V 1.44V 输入阻抗20KΩ(平衡输入) | 台 | 1 |
| 59 | 双10寸线性中置音箱 | 特性参数：低音单元规格：2x10寸低音单元 高音单元规格：1x3寸高音驱动器 频率响应: 65Hz-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M):105dB 标称阻抗:8Ω 输入功率:700W（额定）/1400W（峰值） 最大声压级: 129dB覆盖角度(HxV):90°x 10° 箱体材料：桦木夹板 表面处理:防水金刚砂水性漆喷涂 网面: 铁网 吊装点:综合飞行吊件 输入连接器:2 x Euroblock | 台 | 4 |
| 60 | 线性中置音箱专业功放 | 主要技术参数： 8Ω 立体声输出功率 1000W×2 4Ω 立体声输出功率 1500W×2 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 信噪比>105dB 阻尼系数>550 互调失真<0.05% 电压转换速率40V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度0.775 V 1.0V 1.44V 输入阻抗20KΩ(平衡输入) | 台 | 2 |
| 61 | 辅助全频音箱 | 特性参数：低音单元:1x12寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:60-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 97dB 最大声压级: 123dB 阻抗: 8Ω 功率: 300W（额定）/600W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° 连接方式: 2x NL4 Speakon ±1 | 台 | 4 |
| 62 | 辅助专业功放 | 主要技术参数：8Ω 立体声输出功率500W×2 4Ω 立体声输出功率750W×2 8Ω 桥接输出功率1500W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率40V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度1V（+2.2dBu） | 台 | 2 |
| 63 | 支架 | 壁挂支架 | 只 | 12 |
| 64 | 调音台 | 主要技术参数：频率响应：20Hz-20KHz(±0.5dB) 左右通道串音：-66dB@20KHz信噪比：≥90dB@1KHz 0dB 主输出通道最大平衡输出：24dB(±1.5dB) 耳机输出：12dB/0.25W@32Ω18d@10KΩ20Hz-20KHz通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.002%@0dB 1KHz单声道通道均衡高频频点：14KHz；中频扫频范围：200Hz-8KHz；低频频点：80Hz 立体声通道均衡高频：20KHz；中高频：3KHz；中低频：500Hz；低频：20Hz 中心频点频偏：＜8%；最大增益范围：±15dB | 台 | 1 |
| 65 | 音箱处理器 | 主要技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ输出阻抗：平衡100Ω 共模拟制比：>70dB(1KHz) 输入范围：≤+25dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)信噪比：>104dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.001% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>104dB（1KHz） | 台 | 2 |
| 66 | 双碟CD机 | 专业双碟CD播放机 | 台 | 1 |
| 67 | 电源时序器 | 功能特点： 定时开关机，最长可达到12个月的定时开关机功能 可连接电脑，通过软件进行设备编程功能，可以随意的更改通道间的延时开关机时间 控制方式多样，USB,RS485,WIFI（可选），TCP/IP远程互联网控制,远程线控提供8路额定22KW电源，每通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，为你设备提供干净而稳定的电源 密码功能，更好的保护现场安装和演出，你也可以取消该功能 提供8路12个电源插座及2个直通插座，均采用国家标准电源插座，适合目前市场上的所有插头采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定 指针电压表及电流表指示，实时的显示电网电压，负载电流，LCD直观的操作界面，显示用户对系统的操作状态与结果 能与同形号的电源分配器多台级联，而无需再购置其它控制器件 拥有一个USB灯座，如果开关开着的话，插入USB灯即可照明，方便光线弱的情况下操作 可以通过硬件紧急关闭某一路的输出 主要技术参数： 工作电压：单相110V或220V（±20%）工作频率：50/60Hz（±5%）电源输入：连接单相3芯接线座 | 台 | 3 |
| 二 | 发言系统 |  |  |  |
| 68 | 无线手持式话筒 | 功能特点: 真分集接收机,双通道独立选讯系统 双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能 主要技术参数： 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 69 | 无线头戴式话筒 | 功能特点: 真分集接收机,双通道独立选讯系统 双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能 主要技术参数： 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 70 | 无线领夹式话筒 | 功能特点: 真分集接收机,双通道独立选讯系统 双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能 主要技术参数： 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 71 | 天线放大器 | 功能特点：有效工作频率为 400MHZ-950MHZ，信号增益 0 到+12DBM 可调 系统分配主机提供了 10 路稳定高质量信号输出（可多机级联增路） 系统分配主机提供了 4 路稳定的 DC 电源输出，专为话筒接收机供电。（每路负载 12V/1A) 所有同轴电缆线材为 5 层结构的带屏蔽铝箔的高频铜芯专用线 系统提供两个可伸缩与转向调节的天线板金属安装支架 定向天线翼板与增益强波器控制电路巧妙一体化设计，结构更简洁耐用 天线翼板电路工作部分由防淋雨防晒的金属外壳提供长效的保护，适合户外长期固定安装 系统主机设计有系统连接状态指示灯，当天线板正常安装并工作的时候，指示灯长亮 天线翼板设计有连接状态指示灯，当与系统主机正常连接并工作的时候，指示灯长亮 主要技术参数： 天线翼板与强波器参数 天线类型：对数周期指向（LPDA） 频率范围：400-960MHz 输出接口：卡口母座（BNC) 天线阻抗：50Ω 内置强波器：+0db,+4db,+8db,+12db（四档可调） 工作状态指示： 带电源与增益量 LED 指示 指向性：水平 90°垂直 60° 指向极性：垂直极化 工作电压：偏压电源 8-15 V DC 分配主机参数 高频信号输入：2 路 BNC 输入 输入端信号最大灵敏度：+32dBm 系统工作总电源： 12V3A 放大信号输出：8路 BNC 输出+ 2 路 BNC 备用级联输出 系统 DC 输出：4路 DC 12V/1A 输出（为接收机供电） 输出/入阻抗： 50Ω 系统信号输入端对外供电：+8.0V DC / 200mA 同轴电缆参数 线材规格：发泡聚乙烯绝缘同轴电缆 LMR195 阻抗：50Ω 弯曲半径：25mm 线损：≤0.24db/m(20 度） 线径：6mm 材质结构：5 层带编织线与屏蔽层铜芯线 | 套 | 1 |
| 72 | 数字会议主机 | 功能特点： 采用DSP数字音频处理技术，解决长距离传输衰减问题，传输距离不小于150米 系统装备2.8英寸LCD显示屏及玻璃面板，音频采样频率高达48KHz，频率响应可达20Hz-20KHz 系统采用ID寻址控制方式，主机开机自动检测单元，可自定义会议单元编号，能有效避免ID地址冲突 具备4路会议单元输出接口，每路可连接30台多功能会议单元，单台主机支持连接120台会议单元 采用专业8芯高密航空接口，T型头手拉手连接及环形手拉手连接等多种连接方式 内置自适应反馈抑制（AFC）功能，环境噪音消除（AEC）功能，数字均衡电路（EQ）功能，内置自动增益控制（AGC）功能 内置摄像跟踪板卡，支持VISCA、PELCO-D/P控制协议，内置4×1路标清视频矩阵切换 系统具备先进先出、后入先出、主席电脑允许、限制工作模式，发言数量可自定义设置，发言人数可设置为1至6台； 系统可设置为自由讨论模式，所有会议单元可以全部自由开启发言不受数量限制 系统通过PC会议管理软件支持申请发言模式、排队模式、电脑允许模式、发言限时模式 内置电子投票表决功能板卡，系统支持按键签到、补签到等功能 具备扩展同声传译功能，可实现8通道、16通道、32通道 连接高清视频解码盒后可与高清矩阵实现高清视频摄像机信号自动切换 可控制辅助输入音量、MIC输入音量、会议单元输出音量、扬声器音量、主音量调节 可编程中央控制系统采用RS-232连接方式 采用铝合金环保材质机身，2U标准设计 主要技术参数： 工作电源：AC100-240V，50/60Hz 功耗：静态10W，最大200W 系统容量：单机120台，可扩展 显示屏：2.8英寸，128×64图形LCD显示屏 频率响应：20Hz~20KHz 信噪比：>96 dB 动态范围：106dB 总谐波失真：< 0.05% 输出阻抗：47 KΩ 音频输入：RCA×2 +20dB，XLR×1 +10dB 音频输出：辅助输出 RCA×2 +20dB，主输出 RCA×2 +20dB 控制接口：9PIN、D型母头 工作温度：-40℃~+70℃ | 台 | 1 |
| 73 | 数字主席单元 | 功能特点： 采用高强度的钢化玻璃加工而成 采用铝合金一体成型枪式话筒杆，并采用声干涉原理 装备3.5寸LCD触控屏，采用轻触式按键，可显示发言时间、发言计时、万年历及触控签到表决等功能 具备会议呼叫服务功能 全金属方柱型话筒杆，内置双振模拾音头 系统采用8芯DIN带屏蔽线缆或CAT5线缆，可有效避免与防止线路电磁干扰，确保数据不丢失 单元为无源设备，由会议主机提供24V电源，低功耗设计，单路可连接30台会议单元 配合摄像机，通过会议主机、控制键盘或电脑PC软件预设后，可进行摄像机自动跟踪 系统具备先进先出、后入先出、主席电脑允许、自由讨论、限制模式，发言人数可设置 通过PC会议管理软件支持申请发言、电脑允许、发言限时、排队模式 系统采用ID寻址方式，会议管理软件或会议主机对单元自定义ID编号，避免ID号重复 具备1个3.5 mm耳机插口，作为与会者会议监听使用，可独立自由调节接听音量的大小 主要技术参数： 系统容量：单路30台，可扩展 麦克风类型：心形指向性驻极体 频率响应：30Hz~20KHz 信噪比：>90dB 动态范围：96dB 总谐波失真：< 0.05% 麦克风灵敏度：-37dB±2dB 工作电压：24V，DC±5％ 工作电流：40mA，±5％ 连接方式：T型头、环形手拉手 连接头：大8芯（或网口） 最大声压级：125dB（THD<3%） 耳机输出接口：Φ3.5mm立体式插孔 显示屏：3.5"LCD触控屏及触控玻璃面板 | 支 | 1 |
| 74 | 数字代表单元 |  | 支 | 10 |
| 75 | 会议主机线 | 具有10米、20米、30米、50米、100米等多种常规规格； 具备8P-DIN母座×2； 母座一端具备锁扣功能，避免松动； | 条 | 1 |
| 三 | 集中控制系统 |  |  |  |
| 76 | 中央控制主机 | 采用高性能嵌式处理器，内置512M存储FLASH，能高速处理各种逻辑运算功能，各种私有协议的转换功能，开放式编程，自定义算法，控制逻辑无层数限制； 支持标准TCP/IP协议传输数据，通过路由器和智能手机、平板电脑通信，实现各类设备的智能控制； 支持Android、iOS系统的手机或平板电脑； 内嵌实时时钟功能，可管理定时任务，如定时开关系统等； 前面板显示采用不小于4.3寸电容触摸屏，颜色需支持65K色，16位RGB，可实时显示主机IP及中控状态、主机参数的设置，也可配合主机编写逻辑实现一键启动、场景调用等功能； 前面板具备6个灰色按键，每个按键可自定义逻辑编程，实现快速场景调用，如：打开系统、关闭系统等。在控制平板没电时，可做到备份控制的功能； 1路独立RJ45接口，支持TCP/UDP/HTTP协议； 1路独立可编程RS-485接口，实现1000m距离的双向通信, 可管理电源控制器，调光器，音量控制器等，可配合AI语音控制盒实现语音控制； 1路独立可编程CAN总线接口，支持双向通信； 1路独立可编程RS-232输入接口，支持墙面面板和第三方设备进行控制，支持双向通信； 1路独立可编程RS-232环出接口，支持双向通信； 16路独立可编程RS-232/422/485 控制接口，用户可编程，支持双向通信，RS485用普通5类网线不小于1000米距离控制； 所有总线控制口支持全双向反馈； 16路独立可编程的红外发射接口，支持控制多台相同或不同的红外设备； 16路红外发射接口可配置成数字输入输出IO，整机最大支持32路数字输入输出IO； 支持多种控制协议和代码，多个会议室的多台中控主机可通过一个平板进行统一管理和控制，也可以每个会议室用平板进行独立控制； 16路弱电继电器接口，125VAC 0.3A/30VDC 1A； 16路数字输入/输出IO 接口，支持ADC，DAC，PWM，方便对接各类传器及电机控制； 16路数字输入输出IO可配置成红外，整机最大可配置成32路独立红外发射接口，海量红外数据存储空间，8000个红外码存储，最大限度满足应用需求； 内嵌式红外学习器，支持超长码识别，支持RC-5双码控制，支持用户建立自有的红外数据库导入和导出，免去红外的重复学习，提高现场应用效率； 可控制智能化数字展示厅服务器主机的图片、视频文件的播放、暂停、停止、快进、快退、上一曲、下一曲、静音、音量大小、循环播放控制，支持电脑软关机功能； 支持逻辑控制，实现复杂的联动效果； 支持按钮，滑条，视频窗口和进度条等丰富的界面编辑控件； 支持ASCII码和HEX命令格式，也能支持混合格式命令，对接各类第三方设备； 支持TCP/UDP/HTTP等国际标准控制协议； 支持多级界面，可以方便对大型系统各个功能模块进行分区分块控制； 编辑界面简洁高效，配合专业的UI设计可以做出各类高端界面风格； 界面编程可自适应各种分辨率平板、手机； 支持网络远程更新和升级固件,非传统的USB连线升级方式； 工业级国际通用宽适配电源设计（AC100~240V）。 | 台 | 1 |
| 77 | 多路网络继电模块 | 前面板液晶显示屏可查看设备的运行状态； 前面板按键可手动应急控制每路电源的开关； 每路可独立进行程序开关控制，提供用户最大的使用灵活性； 支持8路继电器控制输出，每路输出采用40A大电流继电器； 支持常开和常闭触点，接线柱采用30A大电流栅栏式接线端子，配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备； 功率：每个通道6600W，整机8x6600W； 具有标准RS232串行控制接口； 支持标准RS485总线控制接口； 支持TCP/IP网络控制，实现网络远程统一管理和集控； 设备上有一键开关按钮，可实现一键时序开关，时间间隔为1秒； 具有键盘锁（LOCK）功能； 外部控制:支持配套墙面触摸屏控制，支持IO墙面开关控制，可选配遥控器控制； | 台 | 1 |
| 78 | 数字混合矩阵 | 支持最大8路信号输入，8路信号输出； 快速高清全数字化切换； 前面板液晶显示屏实时显示输入输出的通道对应关系，方便现场调试与后期维护； 支持最高分辨率4K x 2K； 支持3D视频； 支持HDMI 1.4协议； 支持HDCP，确保有数字内容保护的媒体能正常显示和与其它HDCP兼容设备的搭配使用； 多种控制方式：前按键面板控制、RS-232、TCP/IP、红外遥控； 支持iOS手机和平板APP进行远程控制，APP在应用商店直接下载； 支持EDID读取，灵活的EDID学习机制，解决各种信号格式兼容性及输出不满屏问题； 集成多种控制协议，方便快捷地和各类中央控制设备搭配使用； 产品固件可通过网口进行现场升级，可以方便地提供工程现场远程支持和用户特殊功能的定制； 输入线长最远可达25米； 可存储和调用多个预存的切换模式实现快速场景切换； 设备具有掉电记忆功能，保证系统断电重启后能快速恢复断电前的状态； | 台 | 1 |
| 79 | 无线控制平板 | 具备10"电容触控屏；自带Android系统；4G内存，64G存储容量； | 台 | 1 |
| 80 | 中控编辑软件 | 支持苹果和安卓平板 支持逻辑控制，实现复杂的联动效果 支持按钮，滑条，视频窗口和进度条等丰富的界面编辑控件 支持ASCII码和HEX命令格式，也能支持混合格式命令，对接各类第三方设备 支持TCP/UDP/HTTP等国际标准控制协议 编辑界面简洁高效，配合专业的UI设计可以做出各类高端界面风格 支持多级界面，可以方便对各个功能进行分区分块控制 | 套 | 1 |
| 81 | 无线路由器 | 智能无线路由器 | 台 | 1 |
| 四 | 显示系统 |  |  |  |
| 82 | P2.0室内LED全彩显示屏 | 1、像素点间距：2.0mm，采用东山精密、国星、亿光等同等品牌铜线封装。可视角：水平≥170º垂直≥160º 2、白平衡亮度：≥500cd/㎡（校正后）。 3、刷新频率：≥3840HZ。最大对比度：≥6000:1。 4、色温可调范围：3000k~15000k可调。 5、峰值功耗：≤440W/㎡，平均功耗≤146W/㎡。 6、发光点中心距偏差（校正后）＜0.15%， 7、色域覆盖率：≥100%。 8、低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度，20%亮度时，12bits灰度. 9、具有非线性校正显示控制方法及其装置； 10、采用一体化驱动主板设计，使用自带驱动控制的LED显示单元及其生产方法的技术。 11、保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能。 12.智能节电：带有智能（黑屏）节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上；软件具备一键调节亮、暗线功能;模组电源接口采用4P接插头，免工具维护，同时有防呆设计，预防接错电源线短路而导致的烧毁模组行为；采用集成HUB接收卡控制，支持通讯状态监。 13.图像有降噪、增强、运动补偿、色坐标变换处理、钝化处理的功能。无几何失真和非线性失真现象，消鬼影拖尾，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象。 14.LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。LED显示屏具有多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效 15.LED显示屏图像质量主观评价为优；具有单点亮度校正功能。 16.产品在U=1500VAC：T=60s的情况下，未击穿。 17.噪音：处理距离r=1.0米前方：6.3dB (A), 后方:7.7dB(A). 18.产品达到9级抗震要求。符合IP6X等级。 19.产品满足盐雾工作环境10级要求，抗紫外UV辐射应符合5级要求 20.产品PCB阻燃等级应达到UL94 V-0级。 21.产品要符合国家规定的人眼舒适度要求。 | 平方 | 44.44 |
| 83 | 会标屏 | 1、物理点间距：4.75mm 2、物理密度：44321点/㎡ 3、显示颜色：1R 4、单元板尺寸：304mm*152mm 5、单元板分辨率：64*32 6、单元板重量：170克 7、模组尺寸：304mm*152mm 8、模组分辨率：64*32 9、模组重量：300克 10、模组厚度：15mm 11、平方米模组数：21.6个 12 峰值功率：15W/单元板： 320W/㎡ 13、工作功率：8/单元板：160W/㎡ 14扫描方式：1/16扫描 | 平方 | 4.7 |
| 84 | 控制系统 | 为满足播放稳定性，要求与LED显示屏同品牌 单卡最大带载 320×256 像素（8bit）/256×256 像素(10bit/12bit)，最多支持 32 组并行数据，最多支持 128 组串行数据。 支持逐点亮色度校正，对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，显著提升 LED 显示屏画面的一致性，同时可支持显示屏画面以 90°的倍数进行旋转，使画面更加丰富，给用户带来极致的视觉体验。 接收卡的硬件设计和软件设计充分考虑用户部署、运行和维护时的场景，使部署更容易，运行更稳定，维护更高效。 采用小尺寸的外观设计，节省箱体空间，适用于多种环境搭建。 采用高密度接插件接口，防尘防震，具有高稳定性和高可靠性。 集成网络变压器，简化设计，提高电磁兼容性。 | 台 | 1 |
| 85 | 视频处理器 | 为满足播放稳定性，要求与LED显示屏同品牌 支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 支持输入源一键切换。 支持外置独立音频。 支持输入分辨率预设及自定义调节。 支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 支持连接控台设备。 支持屏体参数调整，例如亮度、Gamma 等。 前面板直观的 OLED 显示界面，清晰的按键灯提示，简化了系统的控制操作。 安装 Android 子卡后，支持无线投屏，可投放手机或 Pad 画面。 | 台 | 1 |
| 86 | 视频处理器 | 为满足播放稳定性，要求与LED显示屏同品牌 整机采用模块化配置，插卡式结构，可根据用户需求灵活配置输入输出卡，支持输入输出卡热插拔，性能稳定。 基于强大的硬件 FPGA 系统架构和模块化设计，支持各种接口模块进行灵活的个性化组合，维护简单，降低设备故障率。支持市面常见的 HDMI、DVI、DP 和 IP 输入接口，支持 10bit 视频源输入和处理，支持 4K 高清视频输入和输出；支持 16 网口和 2 光口的 LED 拼接发送卡，实现光口、网口间备份和超远距离传输，支持多屏多图层管理，输入输出 EDID 管理和预监，输入源名称修改，BKG 和OSD 设置等操作。 采用 B/S 架构，无需安装应用程序，可跨平台、跨系统进行访问及控制，可在 Windows、MAC、iOS、Android 和 Linux 环境下支持多用户在线操作，实现信息同步，支持在线升级固件版本，使用户在 PC 端即可完成硬件升级配置。 设备主面板采用无按钮全彩液晶触控屏设计，触控屏幕可查看设备当前输出网口、输入接口信号状态、显示预监画面、固件信息和设置菜单参数等，可实现双电源备份；输出可以选择纯视频接口（例如：DVI\HDMI口等），输出口亦可选择嵌入式发送卡网口输出（单张办卡16路网口输出）；支持网口输出和视频接口输出混合使用。 输出办卡：单卡支持 16 个 2K 图层，8 个 DL 图层或 4 个 4K图层，图层支持跨接口输出，且跨接口不减图层数。 支持滚动文字显示功能，用户可自定义滚动文字的内容、方向、速度和样式，可进行标语口号、通知消息发布。 支持2000 个用户自定义场景，支持淡入淡出、无缝切换场景特效；场景切换响应速度＜60ms。 场景自动定时轮巡可以选择每个场景是否参与自动轮巡，方便监控、展览展示领域应用。 支持单屏独立设置 OSD，透明度叠加。 支持 BKG且BKG 不占用图层资源，最大宽度或高度为 8192像素。 输入源台标管理。对输入源设置文字或图片台标，方便图层输入源的识别。 支持输入源截取和截取源重命名。对输入源画面进行任意截取，形成一个新的输入源，不影响原输入源的使用。 支持 HDR 和 10bit 视频处理，画面显示更加细腻清晰，画面更清晰。 支持输入源画质，输出画质和图层画质管理，包括亮度、对比度、饱和度、色度和 Gamma 调整。 采用 Web 端控制，操作实时相应，采用1000M/100M 自适应网络接口，支持多用户同时访问。 Web 控制界面可实现输入源预监和输出回显。 支持设备自检。 系统自动监测和告警，支持硬件监控，异常报警，包括风扇转速、各模块温度及电压、运行状态等设备监测。 支持视频接口输出时单个DVI输出口宽高极限均为2560像素，且单板卡16个图层办卡内部跨DVI口不减少图层；嵌入式发送卡网口输出时单板卡支持16路网口输出，且最宽最高均为10240像素； 4路HDMI输入单板卡接口为两路HDMI1.3，两路HDMI1.4接口； 选择嵌入式发送卡16网口输出时，支持主动式3D显示； | 台 | 1 |
| 87 | 钢结构及包边 | 与显示屏配套，国产定制，依据现场做，要求结构稳固，框架结构采用国标材料、防氧化处理，包边处理。 | ㎡ | 50 |
| 88 | 智能配电箱 | 、智能配电箱，采用三相五线制即TN-S供电方式，配电柜输入电压为交流380V±10%，工频50HZ；配电柜内装有漏电保护开关、熔断器、交流接触器、电源防雷器等，配电柜门上还装有旋钮开关和信号指示灯等；实现远程控制、定时开关机、延时分路启动、分相分级上电、过流过压保护等。 2、实现对LED显示屏的远程有线控制上电，实现定时开关屏体，具有“分步延时起动”、“分步延时断电”的功能同时，屏体采用“分步加电”的上电方式，既要避免大负载对电网瞬间的冲击，又要有效地保护显示屏体的工作组件，延长屏体的使用寿命。为了保证产品稳定性，要求显示屏与配电柜为同一品牌。 | 台 | 1 |
| 89 | 控制电脑 | 1、CPU ：≥ Intel Core i5处理器； 2、芯片组：Intel B460 及以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存； 4、硬盘：1T B SATA 硬盘，128G SSD固态硬盘，混合双硬盘； 5、显卡：2G独立显卡； | 台 | 1 |
| 90 | 线材及辅材 | 项目整体综合布线系统时预留主动力电源线及信号线至大屏处；此为大屏部分配套排线、辅材等 | 批 | 1 |
| 91 | 安装调试 | 大屏系统安装调试，指导使用；中控系统安装调试 | 项 | 1 |
| 五 | 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 92 | LED成像灯（面光） | 1、光源：200WLED集成芯片模组 2、透镜角度（固焦）：19° /26 ° /36° / 50° 可选 3、显色指数：≥90 4、色温：3200K/5600K 5、调光：线性调光 6、协议：具备旋钮，DMX协议，RDM协议。 7、通道：（3200K/5600K）2CH 8、中心照度：≥17100LUX/3米（19°） | 台 | 16 |
| 93 | LED面板会议灯 | 1、光源：不少于672颗0.5W灯珠 2、色温：3200K～5600K色温可调 3、光源寿命：≥20000小时 4、透镜角度（固焦）：120° 5、显色指数：≥92 6、控制通道：4CH 7、中心照度：≥510Lux【3米4000K】 | 台 | 12 |
| B | 综合楼五层会议室 |  |  |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 94 | 主音箱 | 特性参数：低音单元:1x8寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:70-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 93dB 最大声压级: 117dB 阻抗: 8Ω 功率: 150W（额定）/300W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° | 台 | 2 |
| 95 | 辅助功放 | 技术参数：8Ω 立体声输出功率300W×2 4Ω 立体声输出功率420W×2 8Ω 桥接输出功率840W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率30V/μS 输入共模抑制比>80dB | 台 | 1 |
| 96 | 支架 | 壁挂支架 | 只 | 2 |
| 97 | 无线手持话筒 | 功能特点: 真分集接收机,双通道独立选讯系统 双通道独立AFS频率自动搜索功能,能迅速扫描所在工作环境中干忧最少的频率 内置叠机6编组,可以快速实现同一场所同时叠机6套使用. 也可以作为手持与领夹切换功能使用 双通道多段位射频与音频工作状态 LED显示.精准的电子音量控制技术,话筒接收距离多档可调,并具有隐藏式锁键功能 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 98 | 数字音频处理器 | 功能特点： 可视化反馈啸叫显示功能 内置中控代码生成器，无需自行套用公式编辑代码 全功能矩阵混音功能，内置专利性分量式矩阵调节功能 内置DSP芯片工作支持PC、中控平台、按键面 4路平衡式话筒\线路输入，采用凤凰插接口 4路平衡式输出，采用凤凰插接口 面板上支持多种音频格式的立体声播放，可扩展USB多媒体存储录制功能 内置信号发生器、自动混音（AM）、自动增益控制（AGC）、反馈消除（AFC）、回声消除（AEC）、噪声消除（ANC）等主要算法 输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡 输出每通道：31段图示均衡及8段全参量均衡切换选择、延时器、分频器、限幅器 内置自动摄像跟踪功能，轻松实现视频会议；支持场景预设功能；断电自动保护记忆功能； 具有几十余种专业音频处理模块，比如；5段全参量均衡器，31段图示均衡器，高精准的压缩及限幅器，高灵敏的扩展及自动增益，分频器，自动混音器，延时器，矩阵混音器，分量矩阵调节器，噪声门限，静音模块，信号发生器和信号指示电平表等 RS-485双向串行控制接口；可控制外部其它设备如：视频矩阵、摄像机等RS-485设备，或接收第三方RS-485控制 每个输入提供 + 48 VDC10 mA幻象电源 可通过USB、WiFi、TCP/IP接口和控制设备连接 支持8路逻辑输入/输出，4路电压输入控制（可接继电器或模拟可调电位器）的GPIO控制接口 输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 输出动态范围：112dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>100dB（1KHz） | 台 | 1 |
| 99 | 电源时序器 | 功能特点： 采用ARM核32位处理器控制； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器； 2×24 LCD蓝色背光显示功能； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 技术参数： 工作电压 单相AC220V(±20%) 工作频率 50Hz或60Hz CPU 采用ARM核32位处理器 系统参数显示方式 2×24 LCD蓝色背光液晶显示 电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 RFI/EMI电源滤波器 每通道带有独立的滤波器，共计8个 时序通道 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 电源输出插座 8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 电源输出 电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 红外学习功能 内置红外IR学习功能 软件 可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 定时功能 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 时序时间 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 密码功能 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 设备级联ID设置 可设置250个ID进行级联控制 中控代码 设备软件内置中控代码生成器 程序存储 5组数据存储 抗静电测试 可能通过抗静电4000V测试 耐压测试 可能通过耐压5000V测试 | 台 | 1 |
| 二 | 会议显示系统 |  |  |  |
| 100 | 86寸会议一体机 | 铝合金面框角块设计、前置按键、前置端口、前置喇叭 最大功耗率:≤370W(不含电脑） 待机功率:≤0.5W 处理器:CORTEX A53 四核 1.5GHz 系统:Android6.0嵌入式系统 内存:DDR41G/1.5G 存储空间:8GB/16GB 外部存储:SD卡最大拓展128G；USB2.0最大支持 1T 显示屏尺寸:86英寸（16：9） 显示屏类型:LED液晶显示屏 画面显示尺寸:1901 (H) x 1101(V) 物理分辨率:3840（H）×2160（V）（Full HD） 显示色彩:10bit, 1.07B 刷新率:60HZ 亮度:350cd/m2 对比度:208.334027777778 视角（度）:178° 显示屏防护:4mm全钢化高防爆玻璃 喇叭规格:10W /8欧× 2 扬声器 触摸感应技术:红外感应识别触摸技术（10点） 书写方式:手指、触摸笔或其它直径不小于5mm非透明物体（多点8mm） | 台 | 1 |
| 二 | 辅助线材 |  |  |  |
| 101 | 42U机柜 | 2000*600*600mm | 台 | 1 |
| 102 | 多媒体地插 | HDMI,网络，音频，电源 | 只 | 2 |
| 103 | 音频连接线 | 一个卡侬头（公），一个卡侬头（母），音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 8 |
| 104 | 音频连接线 | 二个6.35大三芯直插头，音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 1 |
| 105 | 其他辅材 | 辅材，国产优质 | 批 | 1 |
| C | 教学楼一层合班教室 |  |  |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 106 | 主音箱 | 特性参数：低音单元:1x8寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:70-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 93dB 最大声压级: 117dB 阻抗: 8Ω 功率: 150W（额定）/300W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° | 台 | 2 |
| 107 | 辅助功放 | 主要技术参数：8Ω 立体声输出功率300W×2 4Ω 立体声输出功率420W×2 8Ω 桥接输出功率840W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率30V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度1V（+2.2dBu） | 台 | 1 |
| 108 | 辅助音箱 | 特性参数：低音单元:1x8寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:70-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 93dB 最大声压级: 117dB 阻抗: 8Ω 功率: 150W（额定）/300W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° 连接方式: 2x NL4 Speakon ±1 音箱尺寸（WxDxH）: 230mmx256mmx435mm 净重：8.5kg | 台 | 2 |
| 109 | 辅助功放 | 主要技术参数：8Ω 立体声输出功率300W×2 4Ω 立体声输出功率420W×2 8Ω 桥接输出功率840W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率30V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度1V（+2.2dBu） | 台 | 1 |
| 110 | 支架 | 壁挂支架 | 只 | 4 |
| 111 | 无线手持话筒 | 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 112 | 电源时序器 | 功能特点： 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定； 8路通道总承受功率为8KW电源，每通道拥有独立高性能RFI/EMI电源滤波器，为用户的设备提供干净而稳定的电源； 2×24 LCD蓝色背光显示功能设置操作界面使设备操作变得更加直观； 每通道设立独立的硬件紧急关闭开关，可以通过开关紧急关闭某一路的电源输出； 可设置密码功能，更好的保护系统用电安全管理； 软件编辑功能，可独立调整通道开机及关机的延时时间； 设备内置定时开关机功能，最长可达12个月的定时时间设置； 设备内置中控代码生成器，方便第三方设备进行代码编辑； 设备内置远程控制，让用户能随时随地的对设备进行开启关闭操作； 能与同型号的电源时序器进行多台扩展及级联设置，而无需再购置其它控制器件； 设备受控控制方式多样，TCP/IP、WIFI、USB，RS485，RS232联机控制加上外部（远程）控制能控制复杂的电源系统。 本设备可通过红外学习功能及IO控制功能对第三方设备进行控制。 采用新国家标准的10A通用安全划盖插座，使得用电安全更加有保障。 技术参数： 型号 PR680mark II 工作电压 单相AC220V(±20%) 工作频率 50Hz或60Hz CPU 采用ARM核32位处理器 系统参数显示方式 2×24 LCD蓝色背光液晶显示 电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 RFI/EMI电源滤波器 每通道带有独立的滤波器，共计8个 时序通道 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 电源输出插座 8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 电源输出 电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 红外学习功能 内置红外IR学习功能 软件 可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 定时功能 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 时序时间 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 密码功能 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 设备级联ID设置 可设置250个ID进行级联控制 中控代码 设备软件内置中控代码生成器 程序存储 5组数据存储 抗静电测试 可能通过抗静电4000V测试 耐压测试 可能通过耐压5000V测试 接地电阻 R≤100Ω 装机高度 1U 产品尺寸(宽×深×高) 宽：482mm、深：295mm、高：48mm 净重 4.6kg 运输尺寸(宽×深×高) 宽：555mm、深：389mm、高：98mm 毛重 5.3kg | 台 | 1 |
| 113 | 数字音频处理器 | 技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 输出动态范围：112dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)信噪比：>90dB@1KHz 0dBu 失真度：﹤0.002% OUTPUT=0dBu/1KHz 信道分离度：>100dB（1KHz） 功耗：≤45W 电源:AC110V/220V50/60Hz | 台 | 1 |
| 二 | 显示系统 |  |  |  |
| 114 | 激光投影 | 投影技术：3LCD 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准） 中心亮度：≥5200流明 液晶显板尺寸：0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥500000：1 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.6倍， 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A）， 1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)， 内置扬声器：≥20W*1，最低待机功耗： ≤0.5W 噪声：27dB（满功率），22dB（节能模式） 重量：≤9.7KG | 台 | 1 |
| 115 | 幕布 | 高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布，玻璃纤维（简称玻纤）在寒冷及炎热天气有着平整作用，在显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层。 投影幕料：高清玻纤幕 外壳用料：钢琴漆弧形外壳 内置电机：同步电机 投影尺寸：16:9 150寸 可视角度：160° 增益倍数：1.0 | 张 | 1 |
| 116 | 控制电脑 | 1、CPU ：≥ Intel Core i5处理器； 2、芯片组：Intel B460 及以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存； 4、硬盘：1T B SATA 硬盘，128G SSD固态硬盘，混合双硬盘； 5、显卡：2G独立显卡； | 台 | 1 |
| 117 | 线材及辅材 | 项目整体综合布线系统时预留主动力电源线及信号线至大屏处；此为大屏部分配套排线、辅材等 | 批 | 1 |
| 118 | 安装调试 | 大屏系统安装调试，指导使用；中控系统安装调试 | 项 | 1 |
| 三 | 辅助线材 |  |  |  |
| 119 | 42U机柜 | 2000*600*600 | 台 | 1 |
| 120 | 多媒体地插 | HDMI,网络，音频，电源 | 只 | 1 |
| 121 | 音频连接线 | 一个卡侬头（公），一个卡侬头（母），音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 8 |
| 122 | 音频连接线 | 二个6.35大三芯直插头，音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 1 |
| 123 | 其他辅材 | 辅材，国产优质 | 批 | 1 |
| E | 教学楼一层多功能教室 |  |  |  |
| 一 | 扩声系统 |  |  |  |
| 124 | 主音箱 | 特性参数：低音单元:1x8寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:70-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 93dB 最大声压级: 117dB 阻抗: 8Ω 功率: 150W（额定）/300W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° 连接方式: 2x NL4 Speakon ±1 | 台 | 2 |
| 125 | 辅助功放 | 技术参数：8Ω 立体声输出功率300W×2 4Ω 立体声输出功率420W×2 8Ω 桥接输出功率840W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率30V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度1V（+2.2dBu） | 台 | 1 |
| 126 | 辅助音箱 | 特性参数：低音单元:1x8寸低音 高音单元:1x1.25寸高音 频率响应:70-18kHz(±3dB) 灵敏度(1W/1M): 93dB 最大声压级: 117dB 阻抗: 8Ω 功率: 150W（额定）/300W（峰值） 覆盖角度(HxV):90° x 60° | 台 | 2 |
| 127 | 辅助功放 | 技术参数：8Ω 立体声输出功率300W×2 4Ω 立体声输出功率420W×2 8Ω 桥接输出功率840W 频率响应20Hz-20KHz(±0.25dB) 总谐波失真加噪声<0.05% 信噪比>105dB 阻尼系数>350 互调失真<0.05% 电压转换速率30V/μS 输入共模抑制比>80dB 输入灵敏度1V（+2.2dBu） | 台 | 1 |
| 128 | 支架 | 壁挂支架 | 只 | 4 |
| 129 | 无线手持话筒 | 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 1 |
| 130 | 电源时序器 | 技术参数： 工作电压 单相AC220V(±20%) 工作频率 50Hz或60Hz CPU 采用ARM核32位处理器 系统参数显示方式 2×24 LCD蓝色背光液晶显示 电源输入 连接单相3芯接线座，可外接3芯单相电缆 RFI/EMI电源滤波器 每通道带有独立的滤波器，共计8个 时序通道 8通道独立控制的时序通道，8通道独立常开控制，8通道独立硬件开关式应急停止设置 RFI/EMI电源滤波器 带电源滤波器 电源输出插座 8路国标10A安全划盖插座，面板两个直通为国标10A安全划盖插座 电源输出 电源输出单相总极限负载的电流为40A a、在音频负载情况下，每路极限总电流都为20A b、在纯电阻负载情况下，每路极限总电流都为10A， 远程控制接口 RS485、RS232、TCP/IP、USB3.0/USB2.0、线控 红外学习功能 内置红外IR学习功能 软件 可通过软件对设备进行编程控制的PC软件 定时功能 内置万年历，可以对设备进行日、周设备定时，每天可设置定时开关机6次 时序时间 可自行设置更改，开机延时为1至999秒，关机延时为1至999秒 密码功能 可设置无密码分功能选择锁定及6位数字、字母、符号密码分功能选择锁定 设备级联ID设置 可设置250个ID进行级联控制 中控代码 设备软件内置中控代码生成器 程序存储 5组数据存储 抗静电测试 可能通过抗静电4000V测试 耐压测试 可能通过耐压5000V测试 | 台 | 1 |
|  | 数字音频处理器 | 技术参数： 输入阻抗：平衡20KΩ，非平衡10KΩ输出阻抗：平衡100Ω，非平衡50Ω 输入共模拟制比：≥78dB(1KHz) 输出动态范围：112dBu 频率相应：20Hz-20KHz(±0.5dB)信噪比：>90dB@1KHz 0dBu | 台 | 1 |
| 二 | 显示系统 |  |  |  |
| 131 | 激光投影 | 投影技术：3LCD 标准亮度：≥5000流明（根据ISO21118标准） 中心亮度：≥5200流明 液晶显板尺寸：0.64英寸×3，标准分辨率：1920*1200 光源：激光， 寿命≥20000小时，对比度：≥500000：1 镜头手动位移：垂直：0-0.6V，水平：±0.29H，镜头变焦比≥1.6倍， 端口：1 个 VGA，2个HDMI，1 个HDBaseT， 1个立体声微型音频；1个控制串口端口槽（D-Sub 9 针）；1个RJ-45 端口，1个A型USB（5V/2A）， 1个A型USB（无线投影）,1个B型USB(维修端口)， 内置扬声器：≥20W*1，最低待机功耗： ≤0.5W 噪声：27dB（满功率），22dB（节能模式） 重量：≤9.7KG | 台 | 1 |
| 132 | 幕布 | 新一代高清玻纤幕，采用玻璃纤维作底布取代传统白塑针织底布，玻璃纤维（简称玻纤）在寒冷及炎热天气有着平整作用，在显像方面以玻纤作为底层，使用高科技pvc面涂层。 投影幕料：高清玻纤幕 外壳用料：钢琴漆弧形外壳 内置电机：同步电机 投影尺寸：16:9 150寸 可视角度：160° 增益倍数：1.0 | 张 | 1 |
| 133 | 控制电脑 | 1、CPU ：≥ Intel Core i5处理器； 2、芯片组：Intel B460 及以上芯片组； 3、内存：≥8G DDR4 2666MHz 内存； 4、硬盘：1T B SATA 硬盘，128G SSD固态硬盘，混合双硬盘； 5、显卡：2G独立显卡； | 台 | 1 |
| 134 | 线材及辅材 | 项目整体综合布线系统时预留主动力电源线及信号线至大屏处；此为大屏部分配套排线、辅材等 | 批 | 1 |
| 135 | 安装调试 | 大屏系统安装调试，指导使用；中控系统安装调试 | 项 | 1 |
| 三 | 辅助线材 |  |  |  |
| 136 | 42U机柜 | 2000*600*600 | 台 | 1 |
| 137 | 多媒体地插 | HDMI,网络，音频，电源 | 只 | 1 |
| 138 | 音频连接线 | 一个卡侬头（公），一个卡侬头（母），音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 8 |
| 139 | 音频连接线 | 二个6.35大三芯直插头，音频线(RVVP2×0.5)，长1.6米 | 条 | 1 |
| 140 | 其他辅材 | 辅材，国产优质 | 批 | 1 |

### 5.校园安防系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前端设备 |  |  |  |
| 141 | 400W室内半球摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、最大支持128G Micro SD卡 9、支持DC12V/POE供电方式 10、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 59 |
| 142 | 400W室内枪式摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持DC12V/POE供电方式 9、支持IP67防护等级 | 台 | 140 |
| 143 | 400W室内全球摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警 4、支持23倍光学变倍 5、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 6、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.65 黑白：0.0005Lux@F1.65 7、支持H.265编码，实现超低码流传输 8、内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 10、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 11、支持1路音频输入和1路音频输出 12、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 13、支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 14、支持DC12V±10%宽电压输入 | 台 | 6 |
| 144 | 400W防油污摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测 3、采用高性能400万像素1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 4、最大可输出400万( 2688×1520)@25fps 5、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 6、内置红外补光灯，最大红外监控距离80米 7、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 8、支持ROI，SMART H.264+/H.265+，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 9、支持报警2进2出，音频1进1出，最大支持256G Micro SD卡 10、支持DC12V/POE供电方式，支持12V电源返送，最大电流165mA,方便工程安装 11、前脸玻璃具备防油污特性、支持快速拆装清洗 12、支持IP67防护等级 13、支持SMD | 台 | 1 |
| 145 | 400W电梯摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离30米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、最大支持128G Micro SD卡 9、支持DC12V/POE供电方式 10、支持IP67、IK10防护等级 | 台 | 1 |
| 146 | 400W室外全球摄像机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 2、支持人脸检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸增强，支持人脸属性提取，6种属性8种表情 3、支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊、物品遗留、物品搬移、快速移动、停车、人员聚集检测；支持人车分类报警 4、支持23倍光学变倍 5、采用400万像素1/2.8英寸CMOS 传感器 6、支持星光级超低照度，彩色：0.005Lux@F1.65 黑白：0.0005Lux@F1.65 7、支持H.265编码，实现超低码流传输 8、内置100米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法，补光效果更均匀 9、水平方向360°连续旋转，垂直方向-15°～90°自动翻转180°后连续监视,无监视盲区 10、支持300个预置位，8条巡航路径，5条巡迹路径 11、支持1路音频输入和1路音频输出 12、内置2路报警输入和1路报警输出，支持报警联动功能 13、支持IP66防护等级，8000V防雷、防浪涌和防突波保护 14、支持DC12V±10%宽电压输入 | 台 | 9 |
| 147 | 400W室内枪式摄像机 | 1、支持绊线入侵，区域入侵 2、采用高性能400万像素1/3英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3、可输出400万(2560×1440)@25fps，最大可输出400万(2688×1520)@20fps 4、支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5、内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7、支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 8、支持DC12V/POE供电方式 9、支持IP67防护等级 | 台 | 24 |
| 148 | 体温检测摄像机 | 1、采用氧化钒非制冷红外焦平面探测器 2、探测器分辨率不低于：256*192 3、光谱范围：8μm~14μm 4、热成像镜头焦距不低于7mm 5、灵敏度<50 mK 6、可见光采用1/2.7 CMOS传感器，不低于400万像素 7、可见光镜头：8mm 8、内置白光警示灯、喇叭 9、测温范围：30℃～45℃， 10、测温精度：±0.3℃，有黑体；±0.5℃，无黑体 11、测温距离2米-5米 体温检测相机三脚架 铝合金 + ABS 含体温检测相机转接模块 | 台 | 2 |
| 149 | 人脸抓拍摄像机 | 1、配置不低于1/1.8英寸CMOS传感器； 2、最大分辨率不低于2688×1520； 3、最低照度：0.001Lux（彩色模式）；0.0001Lux（黑白模式）； 4、内置暖光补光灯，最大补光距离不低于40m； 5、采用2.7-12mm电动变焦镜头； 6、支持人脸检测；支持跟踪；支持优选；支持抓拍（抓图分辨率1080P）；支持上报最优的人脸抓图；支持人脸角度过滤功能； 7、具有1个RJ45接口、3个报警输入输出接口、2个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个SD卡槽和1个复位按钮（提供公安部检测报告复印件） 8、人脸抓拍数量检验：可对设定区域内36张的人脸图片进行检测和抓拍（提供公安部检测报告复印件） 9、支持H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG视频压缩标准； 10、支持无SD卡；SD卡空间不足；SD卡出错；SD卡寿命不足（安防智能卡支持）；网络断开；IP冲突；非法访问；动态检测；视频遮挡；绊线入侵；区域入侵；快速移动；物品遗留；物品搬移；徘徊检测；人员聚集；停车检测；场景变更；音频异常侦测；电压检测；虚焦侦测；外部报警；人脸检测；区域内人数统计；滞留报警；人数统计；人数异常检测；排队人数；排队时间；安全异常报警事件； 11、支持ONVIF（Profile S/Profile G/Profile T）；GB/T28181（双国标）；CGI；接入标准 12、供电方式：DC12V/POE； 13、防护等级：IP67 人脸抓拍摄像机支架 铝合金；最大承重不小于5.0kg；壁装； | 台 | 2 |
| 150 | 周界摄像机 | 1、配置不低于1/2.8英寸CMOS图像传感器； 2、最大可输出200万(1920×1080)@25fps 3、支持H.265；H.264；H.264H；H.264B；MJPEG视频压缩标准； 4、内置暖光灯和红外补光灯，最大红外监控距离80米，最大暖光监控距离30米； 5、周界防范支持绊线入侵；区域入侵；快速移动（三项均支持人车分类及精准检测）；徘徊检测；人员聚集；停车检测； 6、支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印； 7、可通过IE浏览器开启/关闭补光灯或使补光灯在低照度下自动开启红外灯和白光灯可独立双路控制，可设置为手动、自动及关闭（提供公安部检测报告复印件） 8、开启智能行为分析后，夜晚红外下检测到目标，样机可自动转换至彩色模式并开启白光补光，切换及点亮时间可设置（提供公安部检测报告复印件） 9、支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 10、支持报警2进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 11、支持DC12V/POE供电方式 12、支持IP67防护等级 | 台 | 29 |
| 151 | 球机支架 | 铝合金；白色；最大承重不小于5.0kg；壁装； | 个 | 15 |
| 152 | 枪机支架 | 1、尺寸为190.5*88.0*58.0mm 2、采用铝合金材质，不易生锈 3、重量为0.38kg 4、支持最大承重不小于1.0kg 5、支持壁装安装方式 6、支持水平：0~360°,竖直：-60°~0°旋转角度范围 | 个 | 198 |
| 153 | 室外二合一防雷器 | 最大工作电压Uc，网络接口：8V 电源接口：AC36V/DC24V 电压保护水平Up，网络接口：小于500V 电源接口：小于300V 防水等级IP20 温度范围-30℃～+60℃ 具备RJ45网络端口 电源端口 额定工作电压Un，网络接口：5V 电源接口：AC24V/DC12V | 只 | 66 |
| 154 | 室外立杆 | 不小于3.5米监控立杆，镀锌钢管立杆厚度不小于6mm，横臂厚度不小于3mm； 镀锌钢管材质，整体热镀锌材质； 底部设有检修口，可放置摄像器材电源及避雷器等设备； 含造型支臂、地笼、配套顶螺丝、垫圈等紧固件。 | 根 | 11 |
| 155 | 安防设备箱 | 1、室外配电箱;外形尺寸不小于450*380*226mm（高X宽X深)； 2、采用SPCC材质，厚度不小于1.2mm; 3、内含电源防雷器；二合一防雷器；总断路器；2路分断路器；2路三孔插座； 4、支持自动温控散热； | 只 | 6 |
| 二 | 后端设备 |  |  |  |
| 156 | 55寸拼接屏 | 1. LCD 显示单元为： 55“超窄边液晶屏；物理分辨率达到 1920×1080，响应时间≤8ms。 2. LCD 显示单元物理拼缝≤3.5mm，亮度达到 500cd/㎡，对 比度达到 4000:1，图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等 级为 11 级。 3. 液晶显示单元校正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差 ≤±10nit,0-255 灰阶中 32 灰阶以上，每阶之间色温误差 ≤±500K。 4. 液晶显示单元支持以像素点为单位进行 Mura 矫正，能够 消除屏幕局部亮暗不均现象，屏幕所有像素点亮度均一性 达到 80%。 5. 采用图像显示灰度等级提升技术，使 8bit 液晶屏实现 10bit 的显示效果，灰度等级从 256 级增加到 1024 级，画 面层次丰富、色彩逼真。 6. 液晶显示单元拼接安装后，拼接精度≤0.2mm；（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印） 7. 产品漏光度＜0.005cd/㎡，产品 32 灰阶切换时间≤2ms； （提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印） 8. 液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，整体美观大方的同时最大程度降低项目后期运营维护成本及难度。提供实物照片（结构+屏体）。 9、含拼接屏底座支架 | 台 | 12 |
| 157 | HDMI线 | 15米HDMI线，高清输入输出线缆，支持 DVI、 HDMI 等多种信号输入、输出 | 根 | 12 |
| 158 | 高清解码器 | 1、支持4路本地信号采集（2路DVI-I和2路HDMI，HDMI接口最大支持4K） 2、单个采集板最大同时支持4路最高60fps的本地视频信号输入(支持的分辨率包括1920×1080、1600×1200、1680×1050、1440×900、1400×1050、1366×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×720、1152×864、1024×768、800×600)，（提供公安部检测报告复印件） 3、支持12路HDMI信号输出接口 4、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 5、支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 6、每个输出口同时支持1/4/6/8/9/16/25/36/64分割显示，支持M×N开窗。（提供公安部检测报告复印件） 7、:单块6路解码卡支持6路同时输出，包括4路4还(3840×2160)和2路2K(2560×1600)同时显示输出;单块3路解码卡支持3路同时输出，包括2路4K(3840×2160)和1路2K(2560×1600)同时显示输出;（提供公安部检测报告复印件） 8、支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入 ，支持海康私有协议/大华私有协议接入 9、支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 10、支持双电源冗余，采用标准80plusPLATINUM电源;（提供公安部检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 159 | 电视墙 | 钢制电视墙；主体、侧面、承重钢板厚度不小于2.0mm，柜门1.5mm；下柜门开在静电地板以上，最下位承重钢架；电视墙深度不小于600mm，下端为全机架式，每个配5块托板；电视墙柜门后门为网孔。 | 块 | 1 |
| 160 | 操作台 | 尺寸：高度不低于700mm（桌面），深度不低于900mm； 工位：4工位平台式，每工位宽度不小于900mm； 材质：钢木复合结构，钢板厚度不小于1.2mm，木质材料可防水防腐； 配置：每工位配置台面前沿高度200mm屏风、设备柜、键盘抽屉、显示器走线孔，屏风内侧含强弱电线槽，提供强弱电安装面板。 | 台 | 1 |
| 161 | 管理电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3 或以上。 硬盘：1T SATA硬盘或以上。 显示器：21.5寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 | 台 | 1 |
| 162 | 磁盘阵列（含硬盘） | 1、采用嵌入式LINUX系统； 2、采用64位高性能多核处理器； 3、配置8GB高速缓存，可扩展至128GB； 4、电源冗余：1+1冗余电源； 5、最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警（提供公安部检测报告复印件） 6、网络接口：1个千兆管理电口，4个千兆数据电口； 7、主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（提供公安部检测报告复印件） 8、硬盘个数：支持48块企业级硬盘； 9、硬盘兼容性：1TB、2TB、3TB、4TB、5TB、6TB、8TB、10TB、12TB、14TB、16TB，支持SATA盘混插支持SSD硬盘支持2.5、3.5英寸硬盘； 10、支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 11、视频直存（私有协议）：最大支持400路（800Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 12、设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部检测报告复印件） 13、配置不少于44块10T企业级监控硬盘； | 台 | 1 |
| 163 | 综合安防管理平台 | 含5路门禁接入授权 300路视频接入授权 1、采用弹性可扩展的架构，安全可控，根据实际需求叠加业务系统； 2、支持系统管理，角色管理、用户管理、组织管理、学校设置、人员管理、设备管理、卡片管理、车辆管理、日志管理； 3、支持资源绑定，可将指定设备和通道绑定业务相关业务资源，并配置录制计划、补录计划、盘组配置、存储配置； 4、支持视频上墙查看； 5、支持电子地图； 6、支持为报警事件配置联动动作，包括：联动录像、邮件、短信及新增子系统支持的联动动作（视频弹窗、门禁、抓图、云台等）； 7、支持设置报警风暴间隔、报警等级、是否保存、是否启用； 8、支持平台上下级联，可查看下级平台的状态和级联网络拓扑结构，可进行数据推送控制； 9、支持系统配置、学校/学期设置、节假日设置； 10、支持教学管理，可进行教室管理、课表模板、科目管理、课程管理、课表管理； 11、支持访客、消费、巡更、动环、可视对讲、客流等增值业务； 12、支持课堂考勤、智慧评估、出入校管理、在线巡查、宿舍管理、资源互动等教育特色业务加载； 13、支持人脸布控、人脸检测、人脸识别，支持以图搜图、人脸轨迹； 14、支持门禁控制，授权下发等业务； 15、支持停车场场区管理、地图向导、二维码、收缴费等业务，支持车辆进出记录、过车记录等查询； 16、支持设备运维，对设备/通道/服务器进行资源监控，支持视频质量巡检、录像质量巡检； | 套 | 1 |
| 164 | 服务器 | 7151*1/16GB*4/2T3.5吋7200转6GbSATA硬盘*2/LSI3008SAS卡/8千兆网口/冗余电源/2U机架式 | 台 | 1 |
| 三 | 电子巡更系统 |  |  |  |
| 165 | 巡更棒 | 1、采用RFID感应读卡技术，读取成功时，有声光提示，数据存储满时有提示功能 2、金属外壳，防水、防振和防低温设计 3、含LED强光手电功能，满足夜间使用需求 4、存储记录数，65000条；读卡反应时间≤0.3s 5、采用USB通讯方式，直接与电脑数据交换； 6、掉电后数据保存100年不丢失 7、电池寿命1年以上（正常读卡每天300次),可充电； 8、防护等级：IP55 9、工作温度范围：-40℃-70℃,工作湿度范围：30%-95% | 个 | 4 |
| 166 | 通讯座 | 1.提供无线传输方式, 让巡更巡检器达到完全无接口, 防止破坏； 2.4个LED指示灯, 助于识别数据传输状态；同一通讯坐型号可配用于多类巡更巡检产品； 3.高通讯速度, 每秒可传30条纪录。 | 只 | 4 |
| 167 | 巡逻点 | 1、读卡反应时间≤0.3s； 2、尺寸：5cm*0.7cm 3、重：约3g 4、材质：工程塑料 | 个 | 47 |
| 168 | 标识牌 | 1、标识信息钮位置 2、保护墙内信息钮 3、体现巡更管理系统的工程形象 | 只 | 47 |
| 169 | 人员卡 | 1、读卡反应时间≤0.3s； 2、材质工程塑料 3、重量4g 4、尺寸4.5cm*0.7cm | 只 | 10 |
| 170 | 巡更管理软件 | 进行系统参数设置、巡检设置、人员调度、用户权限管理，巡检数据的读取与处理，显示巡检人员的工作状态（即正常、迟到、提前、漏检等）；按各种条件灵活查询并得出相应的巡检报表。 | 套 | 1 |
| 四 | 报警系统 |  |  |  |
| 171 | 报警按钮 | 1、支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 2、支持86盒安装方式，螺丝固定 3、支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 4、设备无需供电 5、自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 台 | 9 |
| 172 | 报警控制主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 3、支持报警输入输出接口电路保护功能; 4、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 5、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 6、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警;7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 7、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 8、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 9、支持双网口，2个有线中心; | 台 | 1 |
| 173 | 控制键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 台 | 1 |
| 174 | 单防区输出模块 | 1、单防区单路输出扩展模块，可接入1路探测器信号，可接入一路警号或警灯 2、工作电流：2.71mA 3、工作电压：DC12V 4、Mbus总线供电，无需外置电源 | 台 | 9 |
| 175 | 继电器模块 | 支持8路继电器输出 支持地址拨码 支持RS-485信号传输 支持DC12V供电 | 台 | 1 |
| 176 | 报警软件 | 可将报警信息同步给综合安防平台，联动视频报警 | 套 | 1 |
| 177 | 总线分支器 | 可将一路485总线分支4路各1200米 | 台 | 1 |
| 178 | 声光报警器 | 1、额定电压：12VDC； 2、工作电压范围：9~15VDC； 3、额定电流：≤140mA | 台 | 7 |
| 五 | 张力式电子围栏 |  |  |  |
| 179 | 双防区张力围栏控制器 | 钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆防拆报警，自检故障报警，断电报警，支持显示屏显示线路状况 防区线制：4线 报警输入：双防区 报警输出：开关量 工作电压：AC24V或DC24V 工作电流：135mA 工作环境：-10℃~+45℃ ≤95%（40℃） 外壳材料：铝合金 | 台 | 9 |
| 180 | 单防区张力围栏控制器 | 钢丝绳拉紧报警，钢丝绳松弛报警，钢丝绳剪断报警，控制杆防拆报警，自检故障报警，断电报警，支持显示屏显示线路状况 防区线制：4线 报警输入：单防区 报警输出：开关量 工作电压：AC24V或DC24V 工作电流：135mA 工作环境：-10℃~+45℃≤95%（40℃） 外壳材料：铝合金 RS485/RS422通讯接口 | 台 | 5 |
| 181 | 主机防水箱 | SU304不锈钢材料，抗氧化、抗腐蚀，IP65防水标准。 | 个 | 14 |
| 182 | 高压避雷器（含安装支架） | 氧化锌、复合材料 | 个 | 23 |
| 183 | 四道双防区控制模块（含控制杆、不锈钢万向底座） | 报警功能：拉紧报警，松弛报警，剪断报警，防拆报警，故障报警，断电报警； 材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质； 外壳防护等级≥IP65； 可控防区：2个 警戒张力值范围：100N-450N，自适应，并能根据环境变化自动调整。 | 根 | 9 |
| 184 | 四道单防区控制模块（含控制杆、不锈钢万向底座） | 报警功能：拉紧报警，松弛报警，剪断报警，防拆报警，故障报警，断电报警； 材质：控制杆体采用铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采SUS304不锈钢材质； 外壳防护等级≥IP65； 可控防区：2个 警戒张力值范围：100N-450N，自适应，并能根据环境变化自动调整。 | 根 | 5 |
| 185 | 中间支撑杆（含底座） | 铝合金 | 根 | 223 |
| 186 | 终端受力杆（含底座） | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 45 |
| 187 | 转向承力杆（含底座） | 铝制材料+抗氧化处理，所有配件螺丝采用SUS304不锈钢；安装角度可调节 | 根 | 14 |
| 188 | 转向滑轮 | 铝合金 | 个 | 56 |
| 189 | 张力收紧器 | 不锈钢 | 个 | 92 |
| 190 | 张力弹簧 | 不锈钢 | 个 | 184 |
| 191 | 多股张力线 | 12号，304不锈钢 | 米 | 3560 |
| 192 | 束线器 | 铝合金材质，用于张力线之间的固定 | 个 | 368 |
| 193 | 张力围栏夜光警示牌 | 夜光型 | 片 | 89 |
| 194 | 万向滑轮 | 铝合金 | 个 | 144 |
| 195 | 避雷器接地桩 | 角铁，984mm长，38mm宽 | 根 | 23 |
| 196 | 避雷接地线 | 6平方铜导线，3m | 米 | 230 |
| 197 | 总线制报警主机 | 1、支持本地16路报警输入，最大可扩展到256路；支持接入常开或常闭型探测器；支持探测器防拆、防短、防遮挡功能; 2、支持本地4路报警输出，最大可扩展到256路；支持强制开启、强制关闭、自动控制功能，支持报警联动; 支持即时防区、延时防区、24小时无声等多种防区类型; 3、支持报警输入输出接口电路保护功能; 4、支持异常报警，包括主机防拆报警、键盘防拆报警、主电掉电报警、蓄电池掉电报警、蓄电池欠压报警、PSTN掉线报警、网络断开报警、IP冲突报警、MAC冲突报警等; 5、支持2路RS-485接口，支持最大32路键盘接入，支持打印机接入; 6、支持火警、医疗、胁迫等紧急报警;7、支持CID（Contact ID protocol），支持话机复用（拨打个人电话功能需定制PSTN硬件模块）; 7、支持最多8个子系统，支持单防区和子系统布撤防，支持键盘、遥控器、IC卡等多种布撤防方式; 8、支持多个接警中心和报警数据上传策略; 9、支持双网口，2个有线中心; | 个 | 1 |
| 198 | 报警键盘 | 分辨率：128x64 ，LCD屏；具防区状态指示灯、故障指示灯、布撤防指示灯、网络指示灯、通讯指示灯；具有0~9数字键和菜单键；具蜂鸣器；壳体防拆；对主机编程、布撤防、消警、旁路/旁路恢复、 子系统操作、继电器操作、防区状态查询、步测模式等功能；支持防区状态、系统故障、程序版本、通信参数查询；支持无线433MHz,支持无线遥控器，RS485接口与主机连接 | 个 | 1 |
| 199 | 单双防区地址模块 | 单防区地址模块 一个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用MBus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源 双防区地址模块 二个常开或常闭防区输入 带地址编码设置开关 和总线报警主机通讯采用Mbus协议 和主机最大传输距离为2400米 电源由Mbus总线提供，无需外接电源接口 | 个 | 23 |
| 200 | 专用报警管理软件 | 可对接综合安防管理平台，实现报警视频联动 | 套 | 1 |
| 201 | 串口通讯模块 | 串口模块，用于连接控制/通讯主机 通过串口模块可将串口打印机或其他兼容的设备连接到主机 为远程编程实现本地的连接 串口模块直接连接到主机的数据总线上 | 台 | 1 |
| 202 | 主机专用蓄电池 | 密封反应效率≥ 98% 工作温度范围宽0～40℃ 自放电小≤ 3%/月额定容量（AH）7.0 额定电压（V)12.0 | 个 | 1 |
| 203 | 声光报警器 | 1、额定电压：12VDC； 2、工作电压范围：9~15VDC； 3、额定电流：≤140mA 含支架 | 个 | 1 |
| 204 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 890 |
| 205 | 电源线 | RVV2*1.5 | 米 | 890 |
| 206 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |

### 6.考勤系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 207 | 管理电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3 或以上。 硬盘：1T SATA硬盘或以上。 显示器：21.5寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 | 台 | 1 |
| 208 | 考勤管理系统 | 1、将在设备上登记好的用户的指纹或卡下载到软件中(连接设备-从设备下载人员数据) 2、在员工维护中将员工的姓名和其他资料修改后上传到设备中(连接设备-上传人员信息到设备) 3、给员工分部门(进入部门管理) 4、设置班次时间段(进入班次时间段维护) 5、设置班次(进入班次管理) 6、给员工排班(进入员工排班) 7、将设备上的考勤数据下载至软件中(连接设备-从设备下载记录数据) 8、查看考勤报表(进入考勤报表) | 套 | 1 |
| 209 | 人脸+刷卡考勤机 | 验证方式 人脸、指纹 面部容量 500张 指纹容量 500枚 用户容量 500个 记录容量 15万条 显示屏 2.8寸彩屏 通讯方式 TCP/IP、U盘、选配BS 摄像头 双目摄像头 基础功能 记录查询、T9输入法、SSR、定时状态转换 其他功能 门磁、开锁、多种验证方式 使用温度 0℃～45℃ 使用湿度 20%RH～80%RH 电源规格 DC5V 1A | 台 | 5 |
| 210 | 电源线RVV 3*1.5 | 一般消费机、圈存机、自助设备等使用，据实结算 | 米 | 300 |
| 211 | 六类非屏蔽双绞线 | 1、规格：23AWG六类非屏蔽双绞线； 2、标准：UL 444, EIA/TIA 568-B.2和ISO/IEC 11801, IEC61156-5； 3、传输：100米范围内≥250MHz条件下的传输要求； 4、材料：填充物聚乙烯提供出色的十字隔离防串扰隔离技术从而保障良好的传输性能,护套（PVC）聚氯乙烯； 5、电气特性：1-250MHZ输入阻抗100±6Ω，1-250MHZ时延偏离≦45ns/100M,20℃条件下的导线最大直流电阻73.2Ω/KM不平衡直流电阻≦5%； 6、结构：导线直径0.565，外直径6.5±0.2mm，绝缘层聚乙烯平均厚度0.28，护套PVC平均厚度0.5±0.05mm； 7、性能：最大张力为10KG，工作温度为-20~60℃； | 箱 | 1 |

### 7.校园广播系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中心设备 |  |  |  |
| 212 | 智能广播媒体矩阵（服务器） | 屏幕尺寸：不小于17.3寸、亮度：350、对比度：600：1 操控方式：1920*1024分辨率液晶，电阻式(四线)触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 视角：可视角度：80/80/60/80（L/R/U/D) 机箱：整机铝合金结构，可防磁测试 芯片组：采用Intel® H81 芯片组 处理器：I3 4130 3.1GHz 支持LGA1151 Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron/Pentium 处理器 硬盘：120GB固态硬盘，4* SATA3.0 硬盘接口，传输速度可达6Gbps.Supports RAID 0/1/5 内存：2* 金士顿骇客神条DDR3代 4G内存，最大支持16GB BIOS：64 Mb Flash ROM 系统：支持Windows® 7/8.1/10 显示语音：中文简体、繁体、英文 显示：1* VGA 接口，支持最高分辨率为1920X1200@60Hz(默认，和HDMI2.0 接口二选一) 1* HDMI1.4 接口，支持最高分辨率为2560×1600 @60Hz 1* HDMI2.0 接口，支持最高分辨率为4096x2304@60Hz (可选，和VGA 接口二选一) 网络：2* RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能 音频：MIC-in/Line-out/Line-in 扩展插槽：1* PS/2 接口(可扩展键盘和鼠标) 2* 串口（COM 口）可扩展 4* USB3.0 接口 1* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口(MIC-in/Line-out/Line-in) 前置I/O接口：2* USB2.0接口 电源：ATX 宽压电源(AC 100-127/220-240V～/47-63Hz/7/3.5A) 工作温度、湿度：-10℃～50℃， ≤90%RH（无结露） | 台 | 1 |
| 213 | 网络化主控软件 | 标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及intelNET网上使用。 负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能。 统一管理系统内所有IP终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，解码器和其它接口设备。 具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。 实时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作。 配置各类终端参数：终端名称、广播权限、对讲权限、监听权限等。 IP网络广播控制系统具有手机WIFI点播，支持任意选择播放终端进行广播。 具有实时采播和定时采播功能，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放，支持任意多路文件同时广播。 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复使用。 网络终端可依据工地现场，通过电子地图工具布置于安装点处，实时显示各终端工作状态。 电子地图工具具有制作及显示功能，可显示8种网络终端工作状态，包括未登录状态、已登录状态、实时采播状态、定时打铃或定时节目状态、呼叫状态、报警状态、对讲状态、接收对讲状态，各种显示状态均有相应直观图标，方便查看。 服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 | 套 | 1 |
| 214 | 调音台 | 桌面或壁挂式安装，4.3寸真彩液晶屏，中英文界面可选，启动时间≤1秒。 带6路话筒输入，4路立体声线路输入，每路具中高低音调节旋钮，音量大小使用推子调节，手感极佳。 各输入通道均具有静音按键及衰减前监听按键，控制更方便。 带5路音频输出，2路主输出，2路监听耳机输出，1组录音输出。 通过网络对其他IP音频终端远程播放音频节目，可任意选择需要播放的终端，播音音量可调节。 可点播服务器节目库中的音频文件，并指定所需播放终端。 带SD卡接口，可插入带音频文件的SD卡，并播放到指定终端，能控制暂停/快进/快退。 一键式广播功能，具有8个可编程广播按键，可预设节目源和目标分区。 配有12按键无线遥控器，可编程12个快捷播放程序，指定音乐及终端进行播放，空旷距离可达500米。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 技术参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-320Kbps 信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz 网络声音延迟：广播延迟≤30ms 显示屏：TFT4.3”LCD480×270 音频接口：6路话筒/线路输入、4路线路输入、2路线路输出、1组录音输出、2路监听耳机输出 其他接口：1路RJ45网口、1个SD卡插口 | 台 | 1 |
| 215 | CD播放器 | 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 采用进口数码机芯，吸入式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片，超强纠错功能。 自动播放控制，全数码伺服。 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。 具1路音频信号左右声道（L/R）输出。 具视频信号输出功能，包括分量输出方式。 具4个操作按键。 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成播放器操作控制。 技术参数： 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘 播放格式：MP3、WMA、CD、AAC、FLAC 动态范围：90dB 音频输出：1KΩ0-1.5V非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：92dB 保护：ACFUKV×1A | 台 | 1 |
| 216 | 数字调谐器 | 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目。 石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定。 电台频率记忆存储可达99个。 具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作。 接收天线输入：FM接收天线75Ω输入。 1路音频信号左右声道(L/R)输出。 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制。 技术参数： 接收范围FM：87.0-108.0MHz 灵敏度FM：18dBμ 信噪比FM：>76dB 调谐频率步距FM：50KHz 中频频率FM：10.7MHz 音频输出：1KΩ，0.775V非平衡 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：92dB 保护：ACFUKV×1A | 台 | 1 |
| 217 | 智能定时播放器 | 4套一般时程方案+6套特殊时程方案，每套定时方案多达256个定时点。一般时程方案按7天循环，特殊时程方案按特定日期执行。满足各种时间、各种场合的使用需要。 内置MP3、FM收音，一路AUX普通音源输入，5路功率信号输入，10分区输出，6路电源输出，一路扩展电源控制输出。 一路消防紧急输入（24V信号），一路电源扩展输出(24V信号）。 微电脑控制，单键飞梭，图形化界面，多级菜单操作模式。 真彩色 4.3英寸TFT显示器，中文字幕，工作状态一目了然。 简体中文，繁体中文，英文三种语言菜单任意切换。 内置2GB内存，可外扩展SD卡。 可定时、定点、定曲，播放内存或SD卡节目，10分区、6电源+一扩展电源输出。 强大的音乐播放功能，支持MPEG 1/2 Layer3 、WMA、WAV、OGG等音频格式。 强大的媒体库功能，用户可以根据自己的个性需要灵活管理自己音乐文件。 强大的音效处理功能，支持3D，重低音，微软音效等多种音效功能。 HiFi级的音频解码性能，音质与专业 CD 相媲美。 支持高清MIC录音、 LINE IN录音、FM录音。 内置高清晰 FM 收音机，并支持 FM 节目录制，可随意录制选定的FM收音机节目。 可支持电脑联机编辑定时程序，全自动电源、广播分区管理。 高精度 RTC 时钟、定时可精确到秒。 支持消防联动功能，警报触发信号输入播放指定音乐文件。 技术参数： 存储方式：内置2G内存或外置SD卡 支持音频格式：MP3、WMA、AAC、WAV、APE、FLAC 收音方式：FM 88-108MHz 录音输入幅度：MIC 5mV。LINE 500mV 输出：LINE 500mV 整机音噪比：≥85dB 整机失真度：<0.1%(1KHz) 频率响应：20Hz-20KHz ±3dB 分区输出：10路分区输出，合计最大容量3200W | 台 | 1 |
| 218 | 普通广播话筒 | 技术参数： 指向性：心型指向 换能方式：电容式 频率响应：40Hz-16KHz 灵敏度：-45dB±2dB 低频衰减：125Hz 6dB/OCTAVE 输出阻抗（欧姆）：600Ω 最大承受音压：135dB KVL 1KHz@1%T.H.D 动态范围：111dB，1KHz@MAX KVL 导线长度：10米平行 信噪比：66dB，1Khz@1Pa 带前凑音(开启时，有前奏音乐放出)，灯环提示 咪管长度：390mm 咪线长度、配置：10米单芯、卡龙母+6.35单声道插嘴 单支话筒重量：0.72kg 输出、指示：不平衡、座灯、管灯 | 只 | 1 |
| 219 | 网络化智能寻呼站 | 不小于7寸数字真彩显示屏，图形化界面显示，电容式触摸屏，操作灵敏，无操作休眠。 内置3W扬声器，用于免提通话、接收广播和监听。 话筒咪头，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 集成24Bit声卡，最高音频码流768kpbs。 具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播。 支持对讲功能，来/去/未接电显示，具有常用通信电话薄查询功能。 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G SD卡，实现音频文件播放，可将USB、TF卡、媒体库的内容点播至权限范围内的终端播放。 支持TF卡接入，可以升级终端固件程序。 内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 标准千兆RJ45接口，支持跨网段和跨路由，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电和快捷回拨功能。 支持触摸背景界面自由更换，适应不同场所要求。 技术参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：WAV 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 显示屏：TFT7”LCD800*480 显示语言：中文 信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz 网络声音延迟：对讲延迟≤30ms 接口：1个RJ45网络接口、1个电源开关、1个USB接口、1个microTF卡接口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入，1路耳机输出 | 台 | 1 |
| 220 | 网络化监听音箱 | 双核芯片，启动时间≤1秒。 内置高保真扬声器和立体声D类功率放大器。 内置回路检测功能，可远程监听扬声器工作状态。 1路话筒、1路线路输入、带音量调节旋钮。 服务软件远程调节音量，可在本地用旋钮调节话筒和线路输入音量。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 产品参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-320Kbps 信噪比，频响：≥90dB，130Hz-18KHz 网络声音延迟：广播延迟≤100ms 额定功率：30W/60W； 喇叭单元：6.5"×1 2"×1 频率响应：130Hz-18KHz 灵敏度：97dB±3dB 接口：1路网络接口，1路线路输入，1路线路输出，1路话筒输入，1路功率输出 | 对 | 1 |
| 221 | 消防联动报警矩阵 | 32路报警输入接口，支持短路触发和24V触发两种方式触发，从消防中心接入信号。 8路报警输出接口(常开触点，DC24V/1A)，可外接警灯，显示报警状态。 系统中可使用任意多个IP网络报警矩阵，以扩展增加输入口数目。 自动发送报警信息到服务器，服务器执行相应报警播放任务(支持邻层/全区报警)。 警报声音文件预存在服务器中，可根据不同报警区域选择相应的报警音文件。 标准RJ45接口，有以太网口地方即可接入，支持跨网段和路由。 技术参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 接口：1路RJ45网口，32路报警输入，8路报警输出 工作温度、湿度：-10℃~70℃，≤90%RH | 台 | 1 |
| 222 | 16路电源时序器 | 定时开关机，最长可达到12个月的定时开关机功能 可连接电脑，通过软件进行设备编程功能，可以随意的更改通道间的延时开关机时间 控制方式多样，USB,RS485，RS232,WIFI（可选）,远程线控每通道拥有独立高性能的RFI/EMI电源滤波器，为你设备提供干净而稳定的电源 提供12路12个10A及16A电源插座及2个直通插座，均采用国家标准电源插座，适合目前市场上的所有插头 采用ARM核32位处理器控制，使时间更精确性能更稳定 单路最大输出20A电流 采用3芯单相的电源接线接口 电压指示，实时的指示电网电压 锁定面板按键功能，更好的保护现场安装和演出 能与同型号的电源分配器多台级联 主要技术参数： 工作电压：单相110V或220V（±20%）工作频率：50/60Hz（±5%）电源输入：连接单相3芯接线座 | 台 | 1 |
| 223 | 机柜 | 22U机柜，600*600*1166mm 8口10A PDU国标电源插排×1，固定板部件×1,风扇×1,2"重型脚轮×4，M12支脚×4，M6方螺母螺钉×20，内六角扳手×1 | 套 | 1 |
| 二 | 操场分控设备 |  |  |  |
| 224 | 分控管理服务器 | 机架式工控机箱体，整机采用铝合金结构，可抗EMC干扰，实现电磁屏蔽，有防磁、防尘、防冲击能力。 采用17.3英寸触摸屏，带抽拉式鼠标键盘。 支持专用百兆网/千兆网传输，可同时传输上百套节目源，可设置1000个分区。 内置固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 内置PC播放器，能自动或手动播放多种音频格式文件，具有同步广播，分区广播，终端广播，设备控制，终端控制，编辑程序，下载程序等功能。 系统控制软件组成系统的管理控制中心，完成对广播系统各路音源，电源管理器，报警方式，分区，终端的配置，软件界面操作直观，可直接进行对各个分区，各 个终端进行定时或手动广播。 技术参数： 屏幕尺寸：17.3寸、亮度：350、对比度：600：1 操控方式：1920*1024分辨率液晶，电阻式(四线)触摸屏，可抽拉隐藏式键盘、滑鼠板 视角：可视角度：80/80/60/80（L/R/U/D) 机箱：整机铝合金结构，可防磁测试 芯片组：采用Intel® H81 芯片组 处理器：I3 4130 3.1GHz 支持LGA1151 Intel® Core™ i3/i5/i7/Celeron/Pentium 处理器 硬盘：120GB固态硬盘，4* SATA3.0 硬盘接口，传输速度可达6Gbps.Supports RAID 0/1/5 内存：2* 金士顿骇客神条DDR3代 4G内存，最大支持16GB BIOS：64 Mb Flash ROM 系统：支持Windows® 7/8.1/10 显示语音：中文简体、繁体、英文 显示：1* VGA 接口，支持最高分辨率为1920X1200@60Hz(默认，和HDMI2.0 接口二选一) 1* HDMI1.4 接口，支持最高分辨率为2560×1600 @60Hz 1* HDMI2.0 接口，支持最高分辨率为4096x2304@60Hz (可选，和VGA 接口二选一) 网络：2* RTL8111F 千兆网卡芯片，支持网络唤醒/PXE 功能 音频：MIC-in/Line-out/Line-in 扩展插槽：1* PS/2 接口(可扩展键盘和鼠标) 2* 串口（COM 口）可扩展 4* USB3.0 接口 1* RJ-45 千兆网络接口 1* 三层音频接口(MIC-in/Line-out/Line-in) | 台 | 1 |
| 225 | 分控软件 | 标准TCP/IP网络协议，系统可在同网段的局域网内、跨网关的局域网内以及intelNET网上使用。 负责音频流点播服务、计划任务处理、工作站管理和权限管理等功能。 统一管理系统内所有IP终端设备，包括寻呼话筒，对讲终端，解码器和其它接口设备。 具有定时自动开关机功能，能定时开关电脑、工控主机以及所有设备的定时开关。 实时显示各类终端运行状态，如登录IP地址、音量、任务状态，可远程调节所有终端音量。 系统软件具有双保险功能，可设置主服务器以及备份服务器，当主服务器故障时，备份服务器可自动接替主服务器进行工作。 配置各类终端参数：终端名称、广播权限、对讲权限、监听权限等。 IP网络广播控制系统具有手机WIFI点播，支持任意选择播放终端进行广播。 具有实时采播和定时采播功能，将模拟音源实时数字化，实现任意多路实时采播。 文件广播，将服务器中音频文件，向指定终端播放，支持任意多路文件同时广播。 定时任务，在设定的时间，向预设的终端播放文件列表内容。 消防广播，当服务器收到终端的触发信号，向指定区域的终端播放紧急疏散语音。 节目管理，维护系统所需的广播音频文件，便于工作站或终端调用。 日志功能，每次呼叫、通话和广播操作均有记录供查询。 音频服务器软件可将传统音频资源，转换成数字节目存储到系统服务器中，方便重复使用。 网络终端可依据工地现场，通过电子地图工具布置于安装点处，实时显示各终端工作状态。 电子地图工具具有制作及显示功能，可显示8种网络终端工作状态，包括未登录状态、已登录状态、实时采播状态、定时打铃或定时节目状态、呼叫状态、报警状态、对讲状态、接收对讲状态，各种显示状态均有相应直观图标，方便查看。 服务器软件支持第三方平台嵌入式开发，提供SDK第三方软件开发包，实现与大系统、大平台的系统整合。 | 套 | 1 |
| 226 | 无线手持话筒 | 发射参数： 管身材质：全铝金属管体。 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 载波频段：UHF640~690MHz 频带宽度：50MHz 频率调整：自动追锁接收机工作频道/手动调节 输出功率： H-15mWL-10mW 谐波幅射：＜55dBc 最大偏移度：±48KHz 音头：动圈式 使用电池：（AA）电池两只 操作显示：LCD同时显示电池容量，频道 接收机参数： 振荡模式：PLL相位锁定频率合成 射频稳定度：±0.005%（-10~50℃） 载波频率：UHF640~690MHz 频率宽度：50MHz 信道：200CH（以250KHz步进） 灵敏度：在偏移度等于25KHz。输入–95dBm时，S/N＞80Db 最大偏移度：±48KHz 综合S/N比：＞102Db 综合T.H.D：＜0.5%@1KHz 频率响应：60Hz~15KHz 最大输出电压：0dbV@45KHz 输出插座：XLR平衡式及6.3不平衡式 静音控制模式：音码及杂讯双重静音控制 静音调整：-65dB~-100dB 电子SQ可调: 电子SQ可调（约30米~100米离距离可调） 电源供应：DC12~15V/1000mA | 套 | 2 |
| 227 | 网络化智能寻呼站 | 具有不小于7寸数字真彩显示屏，图形化界面显示，电容式触摸屏，无操作休眠。 内置3W扬声器，用于免提通话、接收广播和监听，声音清晰、洪亮。 话筒咪头，可对全区、分区、终端进行喊话广播。 集成24Bit专业级声卡，可实现发烧级的音频播放，最高音频码流768kpbs。 具有红色硬件紧急按键，支持一键全区广播。 支持对讲功能，来/去/未接电显示，具有常用通信电话薄查询功能。 集成USB和Micro SD(TF)卡接口，最大支持4T的USB存储设备和128G SD卡，实现音频文件播放，可将USB、TF卡、媒体库的内容点播至权限范围内的终端播放。 支持TF卡接入，可以升级终端固件程序。 内置Flash存储，可以存储音频、配置信息及备份，支持远程修改和升级。 标准千兆RJ45接口，支持跨网段和跨路由，包括DHCP自动分配接入、ADSL智能拨号接入、固定IP地址接入等。 能接收多个对讲呼叫功能，并自动进行排队，同时支持未接来电和快捷回拨功能。 技术参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP、HTTP、FTP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码格式：WAV 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 显示屏：TFT7”LCD800*480 显示语言：中文 信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz 网络声音延迟：对讲延迟≤30ms 接口：1个RJ45网络接口、1个电源开关、1个USB接口、1个microTF卡接口、1路报警输入、1路报警输出、1路线路输入、1路线路输出、1路麦克输入，1路耳机输出 | 台 | 1 |
| 228 | 调音台 | 用于现场播音，桌面或壁挂式安装，不小于4.3寸真彩液晶屏，中英文界面可选，启动时间≤1秒。 带6路话筒输入，4路立体声线路输入，每路具中高低音调节旋钮，音量大小使用推子调节，手感极佳。 各输入通道均具有静音按键及衰减前监听按键，控制更方便。 带5路音频输出，2路主输出，2路监听耳机输出，1组录音输出。 通过网络对其他IP音频终端远程播放音频节目，可任意选择需要播放的终端，播音音量可调节。 可点播服务器节目库中的音频文件，并指定所需播放终端。 带SD卡接口，可插入带音频文件的SD卡，并播放到指定终端，能控制暂停/快进/快退。 一键式广播功能，具有8个可编程广播按键，可预设节目源和目标分区。 配有12按键无线遥控器，可编程12个快捷播放程序，指定音乐及终端进行播放，空旷距离可达500米。 标准RJ45网络接口，有以太网口的地方即可接入，支持跨网段和跨路由。 技术参数： 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz-44.1KHz，16位，8Kbps-320Kbps 信噪比，频响：≥90dB，20Hz-16KHz 网络声音延迟：广播延迟≤30ms 显示屏：TFT4.3”LCD480×270 音频接口：6路话筒/线路输入、4路线路输入、2路线路输出、1组录音输出、2路监听耳机输出 其他接口：1路RJ45网口、1个SD卡插口 | 台 | 1 |
| 229 | CD播放器 | 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED显示，清晰醒目。 采用进口数码机芯，吸入式防震机芯，可播放CD/VCD/MP3/DVD碟片，超强纠错功能。 自动播放控制，全数码伺服。 带USB接口，支持1G至32G U盘，支持MP3、WMA、APE、FLAC等格式播放。 具1路音频信号左右声道（L/R）输出。 具视频信号输出功能，包括分量输出方式。 具4个操作按键。 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成播放器操作控制。 技术参数： 频率响应：20-20KHz 播放类型：CD/VCD/MP3/DVD碟片，U盘 播放格式：MP3、WMA、CD、AAC、FLAC 动态范围：90dB 音频输出：1KΩ0-1.5V非平衡 音频失真度：0.05% 信噪比：92dB | 台 | 1 |
| 230 | 数字调谐器 | 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 微电脑控制，轻触式按键操作，高亮度动态LED数码显示屏，清晰醒目。 石英锁相环路频率合成器式调谐回路技术，接收频率精确稳定。 电台频率记忆存储可达99个。 具电台频率自动搜索存储功能，且有断电记忆功能。 具4个操作按键，完成电台存储，选台等操作。 接收天线输入：FM接收天线75Ω输入。 1路音频信号左右声道(L/R)输出。 带网络远程控制接口，采用RJ45协议控制，直接接入交换机使用，可由PC服务器、远程网络话筒、主机控制播放电台节目。 带红外遥控功能，可配置红外遥控器，完成调谐器操作控制。 技术参数： 接收范围FM：87.0-108.0MHz 灵敏度FM：18dBμ 信噪比FM：>76dB 调谐频率步距FM：50KHz 中频频率FM：10.7MHz 音频输出：1KΩ，0.775V非平衡 频率响应：20Hz-20KHz 信噪比：92dB 保护：ACFUKV×1A | 台 | 1 |
| 三 | 综合楼 |  |  |  |
| 231 | 壁挂音箱 | 额定功率：10W/15W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：92dB 频率响应：110Hz-15KHz 喇叭单元：5.5"×11.5"×1 防护等级：IP×5防尘 | 只 | 25 |
| 232 | 天花喇叭 | 额定功率：3W/6W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：89dB 频率响应：120Hz-13KHz 喇叭单元：5"×1 | 只 | 7 |
| 233 | 机柜式IP功放 | 标准机箱设计，1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，7×24小时不间断工作。 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音。 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 产品参数： 额定功率：160W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 网络声音延迟：广播延迟≤100ms 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入 AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入 AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音)：±10dB@100Hz 音调(高音)：±10dB@10KHz 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 默音功能：MIC3优先其他通道 通道串音衰减：≤50dB 散热：由前往后强制风冷，散热器温度45度时启动内置风扇 保护：过热，过载&短路 | 台 | 6 |
| 四 | 教学楼 |  |  |  |
| 234 | 壁挂音箱 | 额定功率：10W/15W 输入：70V/100V 阻抗：6.7KΩ/3.3KΩ 灵敏度：92dB 频率响应：110Hz-15KHz 喇叭单元：5.5"×11.5"×1 | 只 | 40 |
| 235 | 机柜式IP功放 | 1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 产品参数： 额定功率：160W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 网络声音延迟：广播延迟≤100ms 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入 AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入 AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音)：±10dB@100Hz 音调(高音)：±10dB@10KHz 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 默音功能：MIC3优先其他通道 通道串音衰减：≤50dB | 台 | 4 |
| 五 | 室外 |  |  |  |
| 236 | 防水音柱 | 额定功率：60W 输入：70V/100V 阻抗：2KΩ/1KΩ 灵敏度：98dB 频率响应：50Hz-18KHz。 喇叭单元：4.5"×23"×1 | 只 | 6 |
| 237 | 草地音箱 | 环保无机阻燃材料料，高强度玻璃钢壳体。 同轴防水喇叭单元。 具有防水、防晒、防老化功能。 额定功率：30W/50W 输入：70V/100V 阻抗：800Ω/1.6KΩ 灵敏度：96dB 频率响应：120Hz-18KHz 防护等级：IP×6 防水 | 只 | 11 |
| 238 | 号角 | 额定功率：150W/350W 输入(定压/定阻)：70V/100V/8Ω 阻抗：67Ω 灵敏度：104dB 频率响应：120Hz-18KHz 防护等级：IP×6 防水 喇叭单元：12"×11.3"×1 | 只 | 4 |
| 239 | 500W网络功放 | 2U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，保证在默音过程中信号不失真。 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 产品参数： 额定功率：660W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 网络声音延迟：广播延迟≤100ms 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音)：±10dB@100Hz 音调(高音)：±10dB@10KHz 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 默音功能：MIC3优先其他通道 通道串音衰减：≤50dB 散热：由前往后强制风冷，散热器温度55度时启动内置风扇 | 台 | 4 |
| 六 | 主席台 |  |  |  |
| 240 | 防水音柱 | 额定功率：60W 输入：70V/100V 阻抗：2KΩ/1KΩ 灵敏度：98dB 频率响应：50Hz-18KHz。 喇叭单元：4.5"×23"×1 | 只 | 2 |
| 241 | 机柜式IP功放 | 1U铝合金面板，拉手+挂耳一体式设计，可与面板分离，适用于机柜或桌面安装。 专业噪声门控制输出信号，保证背景音乐的静噪。 智能电源管理功能，无信号时自动进入待机状态，待机功率小于3W，保障7×24小时不间断工作。 内置网络IP解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP（组播）协议，实现网络化传输16位立体声CD音质和音乐信号。 一个总音量调节旋钮，统一控制所有线路和话筒音量，两段参量均衡调节旋钮，用于调节高低音改善音质。 网络音量、每路线路输入音量、每路话筒音量均有独立调节旋钮控制音量大小。 6路音源输入，其中3路标准线路输入接口，3路标准话筒输入接口。 1路音源输出，可环接至下一台功放音频输入接口。 MIC3具最高优先权，信号输入时自动默音，结型FET进行优先级转换，默音过程中信号不失真。 70V、100V定压输出，4-16Ω定阻输出。 工作状态实时指示灯，5个信号指示，1个保护指示，1个失真指示，1个电源指示。 线路安全工作区保护，保证输出负载在短路、过载等任何恶劣环境下安全工作。 完善的温度保护功能，当机器温度升高时，温度伺服电路会加速风扇，风扇工作噪音低。 峰值负反馈保护，当信号出现失真、冲击、或线电压严重过压时，能有效地对功放进行保护。 综合交叉音色补偿电路，对线间变压器所造成的高频损失进行修正，使线电压上的信号频谱曲线平直，音色优美。 高倍频程低音切除电路，采用带音色补偿的低切技术，在不损失音质的情况下去除有安全隐患的超低频成份，保证升压系统安全工作。 产品参数： 额定功率：240W 输出方式：70V，100V，4-16Ω 网络通讯协议：TCP、UDP、ARP、ICMP、IGMP 网络芯片速率：10/100Mbps 音频编码：MP2/MP3/PCM/ADPCM 音频采样，位率：8KHz～44.1KHz，16bit，8Kbps-320Kbps 网络声音延迟：广播延迟≤100ms 输入灵敏度/阻抗：MIC1，2，3：5mV/600Ω，不平衡TS端子输入 AUX1，2，3：350mV/10KΩ，不平衡RCA端子输入 输出灵敏度/阻抗：1000mV/470Ω，不平衡TS端子输出 过载源电动势：MIC1，2，3：>12dB，不平衡TRS端子输入 AUX1，2，3：>20dB，不平衡RCA端子输入 音调(低音)：±10dB@100Hz 音调(高音)：±10dB@10KHz 频率响应：50-16KHz(+1dB，-3dB) 信噪比：MIC1，2，3：66dB。AUX1，2，3：80dB 总谐波失真：1KHz时0.5%，1/3输出功率 默音功能：MIC3优先其他通道 通道串音衰减：≤50dB | 台 | 7 |
| 七 | 辅材 |  |  |  |
| 242 | 辅材 | 国产优质 | 批 | 1 |

### 8.信息发布系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主控端 |  |  |  |
| 243 | 主控服务器 | 采用2U机架式服务器，配置不低于以下要求： 1）CPU：2颗CPU处理器，单颗10核20线程，基本主频2.2GHz， 三级缓存13.75MB； 2）内存：2根32GB DDR4内存，最大支持内存插槽数24个； 3）硬盘：2块240G STAT SSD系统盘 ，2块1.2TB 10K SAS数据盘 ，硬盘支持热插拔SAS/SATA/SSD硬盘，最大支持≥24块2.5寸硬盘扩展； 4）网卡：4个千兆电接口，2个万兆光接口（含光模块）； 5）电源：2块800W冗余电源，并提供配套的电源连接线； 6）风扇：配置冗余风扇，支持单风扇失效； 7）其它要求：配置磁盘阵列卡，2G缓存，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60，配置超级电容， 最大支持6个PCIe3.0插槽。 | 台 | 1 |
| 244 | 管理电脑 | CPU：Intel酷睿i5（双核3.1GHz）或以上。 内存：DDR3 或以上。 硬盘：1T SATA硬盘或以上。 显示器：21.5寸显示器。 网络：10/100M以太网卡。 | 台 | 1 |
| 245 | 数字多媒体信息发布系统 | 基于TCP/IP网络，通过WEB方式登录系统，实现多用户不同位置操作和权限分配管理功能，能够对显示终端进行管理，对不同区域的显示终端进行分组，可实现显示终端的电源管理，时间同步等功能，主要包含任务管理、任务设定、节目管理、素材管理与审批模块、字幕管理、分屏管理、发送管理、终端管理、地图管理、电源管理、系统维护等功能模块； 支持各类多媒体节目及格式（各种格式的图片、文档、PPT（PPT可直接使用office播放）、FLASH、网页及音视频）； 可以同时发布和管理若干个媒体显示端； 灵活的编排和发布节目，预览播放画面，监控节目及播放状态，定时远程开关机管理维护，定时或紧急插入发布节目或内容等。 | 套 | 1 |
| 246 | 客户端软件 | 嵌入式播放端软件，任意分割画面播放，自定义模版，支持双屏显示； 媒体显示端可独立播放，不依附服务器端运行； 脱机发送：在网络瘫痪等紧急情况下能够使用USB存储器在主控端脱机发送，并将该USB存储器插入显示端媒体播放机即可进行对应显示端的播放； 播放文字信息时具有透明、半透明等显示效果，且播放位置可随意设置； 可流畅播放各种格式的视频文件。 | 套 | 1 |
| 二 | 食堂打菜窗口 |  |  |  |
| 247 | LED媒体播放器 | 采用嵌入式X86架构； 支持分辨率1920*1080P； 工业处理器：不低于双核2.0GHz； 内存：≥4GB； 数据存储：≥64G固态硬盘； 网络接口：RJ45； 支持远程开关机，来电自启动。 | 套 | 1 |
| 248 | 单基色显示屏 | 1、物理点间距：4.75mm 2、物理密度：44321点/㎡ 3、显示颜色：1R | 平方 | 5.4 |
| 249 | 异步控制卡 | 1.支持多达 5 路输入接口，包括 1 路 DVI，1 路 HDMI1.3，1 路 VGA，1 路 USB 播 放，1 路 CVBS，选配 1 路 Android 子卡。 2.支持窗口位置、大小调整及窗口截取功能。 3.安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制。 4.支持输入源一键切换。 5.支持外置独立音频。 6.支持输入分辨率预设及自定义调节。 7.支持画面全屏缩放、点对点缩放、自定义缩放三种缩放模式。 支持快捷点屏，简单操作即可完成屏体配置。 8.支持 2 个网口输出，最大带载 130 万像素。 9.支持创建 6 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 10.支持连接控台设备。 | 台 | 1 |
| 250 | 配电柜 | 10KW智能PLC配电柜 | 台 | 1 |
| 251 | 钢结构 | 不锈钢包边 | 平方 | 5.4 |
| 252 | 46寸显示屏（明厨亮灶显示） | 不小于46英寸LED液晶，IPS面板，分辨率1920x1080，显示比例16:9，亮度500cd/㎡，对比度1200：1，内置喇叭 支持多种图像信号输入（HDMI，AV，VGA）等； 内置模拟电视信号输入。视频部分支持HDMI；多媒体USB；CVBS信号输入； 支持 USB多媒体播放功能：图片显示、电影播放、音乐播放、文本播放功能 | 台 | 1 |
| 三 | 景观室外LED显示屏 |  |  |  |
| 253 | LED媒体播放器 | 采用嵌入式X86架构； 支持分辨率1920*1080P； 工业处理器：不低于双核2.0GHz； 内存：≥4GB； 数据存储：≥64G固态硬盘； 网络接口：RJ45； 支持远程开关机，来电自启动。 | 套 | 1 |
| 254 | P4室外LED显示屏 | 像素结构：表贴三合一； 封装方式：SMD; 箱体结构：简易箱体； 维护方式：磁吸式前维护； 管芯品牌：国内一线； 像素间距：≤4mm； 像素密度：62500点/M2； 白平衡亮度（nits）：≥5500； 色温：3000~15000可调； 水平视角：≥160° 垂直视角：≥140°； 亮度均匀度：≥97%； 对比度：不低于5000：1； 驱动方式：恒流驱动； 刷新频率：1920Hz； 寿命典型值（hrs）：≥50000； | 平方 | 39.78 |
| 255 | 控制系统 | 1.拥有完备的视频输入接口2路 HDMI 1.4，1路 DVI，1 路 3G-SDI。 2.多输出，大带载，支持10路网口和 1路HDMI 1.3 输出接口，带载高达650万像素。 3.支持个性化的画质缩放，支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放。 4.支持预监输出画面将预监内容通过有线网络发送到显示器显示。 5.支持智能控制软件进行操作控制。 6.支持场景预设最多可创建 10 个用户场景作为模板保存，可直接调用，方便使用。 | 套 | 1 |
| 256 | 配电柜 | 40KW智能PLC配电柜 | 台 | 1 |
| 257 | 钢结构 | 采用直径不小于500mm的立柱固定，下方地笼、浇注C35混凝土。屏体结构采用100*50*3mm方钢，40*40*3mm方钢满焊接，包边材料为铝塑板，5cm/边，颜色根据装饰颜色而定。 | 平方 | 38.4 |
| 258 | 空调 | 1.5P | 台 | 2 |

### 9. 综合布线系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 校园专网 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 259 | 六类非屏蔽模块（网络） | 六类标准RJ45非屏蔽模块；匹配线规22－24AWG；支持T568A和T568B两种接线方式；插拔次数不小于1000次；IDC卡接位设计；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 个 | 449 |
| 260 | 六类非屏蔽模块（语音） | 六类标准RJ45非屏蔽模块；匹配线规22－24AWG；支持T568A和T568B两种接线方式；插拔次数不小于1000次；IDC卡接位设计；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 个 | 124 |
| 261 | 光纤面板 | 面板外形尺寸符合国标86型；支持2芯或4芯光纤接口；嵌入式外框，安装方便；适用于LC等多种光纤适配器。 | 个 | 6 |
| 262 | 单口面板 | 方形86式双层面板结构，单口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 325 |
| 263 | 双口面板 | 方形86式双层面板结构，双口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 124 |
| 264 | 3米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线；跳线两端具有保护套；十字隔离骨架隔离线对；PVC护套外皮；连接次数：≧750次；长度：3米；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 573 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 265 | 六类非屏蔽双绞线 | 4对六类非屏蔽双绞线； 低烟无卤护套外皮（LSZH）； 十字隔离骨架隔离线对； 23AWG实芯裸铜导线； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） | 箱 | 115 |
| 266 | 4芯单模光纤 | 室内4芯单模光缆，芳纶丝加强件，OS2级别，光纤芯径9/125μm，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | m | 500 |
| 三 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 267 | 六类24口网络配线架 | 24口模块化配线架（含24个六类非屏蔽模块）； 每端口具有可更换标识，配有后置理线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 插拔次数不小于1000次； 高度1U，19英寸机柜安装。 | 个 | 31 |
| 268 | 1U理线架 | 1U封闭式网络理线架； 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 材料：PVC材质； | 个 | 31 |
| 269 | 2米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线； 跳线两端具有保护套； 十字隔离骨架隔离线对； PVC护套外皮； 连接次数：≧750次； 长度：2米； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 434 |
| 270 | 100对110语音配线架 | 100对110型语音配线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 满足超五类性能要求； 满配5对连接块； 含安装背板、线缆管理器。 | 个 | 6 |
| 271 | 语音理线架 | 规格：语音理线架； 结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用开放式环型结构； 材料：PVC材质； 管理跳线数≥100，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 个 | 6 |
| 272 | 2米1对110-RJ45语音跳线 | 2米1对标准RJ45至110鸭嘴跳线，由插头和软线组成，PVC护套，符合UL防火标准； 符合TIA/EIA-568A性能要求； 110型插头无需专用工具即可制做成型跳线；110型插头所制成的成型跳线适合于语音系统的使用，也可用于语音与数据转换； 多种颜色可供选择，充分满足综合布线系统色彩管理思想；多种长度可供选择，充分满足综合布线系统灵活应用要求； | 根 | 124 |
| 273 | 24口光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架，单个配线架可端接48芯； 提供光纤熔接盘、配线管理； 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器； 19英寸机柜安装。 | 个 | 4 |
| 274 | LC-LC单模光纤耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 48 |
| 275 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度3米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 48 |
| 276 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度1.5米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 96 |
| 277 | 19″标准机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 材料：优质冷轧钢板； 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 4 |
| 四 | 垂直子系统 |  |  |  |
| 278 | 8芯室外单模光纤 | 室外铠装8芯单模光缆，金属加强件，层绞式，OS2级别，光纤芯径9/125μm，聚乙烯（PE）护套，抗紫外线，防水，防鼠咬。 | m | 500 |
| 279 | 24芯万兆单模光缆 | 室外铠装24芯单模光缆，金属加强件，层绞式，OS2级别，光纤芯径9/125μm，聚乙烯（PE）护套，抗紫外线，防水，防鼠咬。 | m | 500 |
| 280 | 室内50对大对数 | 三类非屏蔽大对数电缆；低烟无卤护套外皮（LSZH）；芯线对数50对；芯线规格24AWG；性能符合YD/T1019标准。 | m | 500 |
| 五 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 281 | 100对110语音配线架 | 100对110型语音配线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 满足超五类性能要求； 满配5对连接块； 含安装背板、线缆管理器。 | 个 | 2 |
| 282 | 语音理线架 | 规格：语音理线架； 结构：单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用开放式环型结构； 材料：PVC材质； 管理跳线数≥100，满足跳线或交叉线弯曲半径的合理性； | 个 | 2 |
| 283 | 24芯光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架，单个配线架可端接48芯； 提供光纤熔接盘、配线管理； 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器； 19英寸机柜安装。 | 个 | 2 |
| 284 | LC-LC单模光纤耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 48 |
| 285 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度3米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 48 |
| 286 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度1.5米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 96 |
| 287 | 19″标准机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 材料：优质冷轧钢板； 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 1 |
| B | 智能化专网 |  |  |  |
| 一 | 工作区子系统 |  |  |  |
| 288 | 六类非屏蔽模块（网络） | 六类标准RJ45非屏蔽模块；匹配线规22－24AWG；支持T568A和T568B两种接线方式；插拔次数不小于1000次；IDC卡接位设计；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 个 | 15 |
| 289 | 单口面板 | 方形86式双层面板结构，单口；可以支持垂直或者45度安装信息模块；自带防尘门和可更换式标签。 | 个 | 15 |
| 290 | 3米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线；跳线两端具有保护套；十字隔离骨架隔离线对；PVC护套外皮；连接次数：≧750次；长度：3米；性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 15 |
| 二 | 水平子系统 |  |  |  |
| 291 | 六类非屏蔽双绞线 | 4对六类非屏蔽双绞线； 低烟无卤护套外皮（LSZH）； 十字隔离骨架隔离线对； 23AWG实芯裸铜导线； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。（305米/箱） | 箱 | 78 |
| 三 | 管理间子系统 |  |  |  |
| 292 | 六类24口网络配线架 | 24口模块化配线架（含24个六类非屏蔽模块）； 每端口具有可更换标识，配有后置理线架； 可卡接22～26AWG规格芯线； 插拔次数不小于1000次； 高度1U，19英寸机柜安装。 | 个 | 19 |
| 293 | 1U理线架 | 1U封闭式网络理线架； 单面槽理线架按19英寸机架标准设计，适用于配线架及设备跳线的水平和垂直方向的线缆管理；设计简洁、对于各种线缆提供灵活、有效和安全的管理，使布线系统整洁美观，提供24个管理环；采用滑槽式封闭结构； 材料：PVC材质； | 个 | 19 |
| 294 | 2米六类非屏蔽跳线 | 六类非屏蔽RJ45至RJ45跳线； 跳线两端具有保护套； 十字隔离骨架隔离线对； PVC护套外皮； 连接次数：≧750次； 长度：2米； 性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。 | 根 | 15 |
| 295 | 24芯光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架，单个配线架可端接48芯； 提供光纤熔接盘、配线管理； 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器； 19英寸机柜安装。 | 个 | 4 |
| 296 | LC-LC单模光纤耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 24 |
| 297 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度3米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 24 |
| 298 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度1.5米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 48 |
| 299 | 19″标准机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 材料：优质冷轧钢板； 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 4 |
| 四 | 垂直子系统 |  |  |  |
| 300 | 8芯室外单模光纤 | 室外铠装8芯单模光缆，金属加强件，层绞式，OS2级别，光纤芯径9/125μm，聚乙烯（PE）护套，抗紫外线，防水，防鼠咬。 | m | 500 |
| 301 | 24芯万兆单模光缆 | 室外铠装24芯单模光缆，金属加强件，层绞式，OS2级别，光纤芯径9/125μm，聚乙烯（PE）护套，抗紫外线，防水，防鼠咬。 | m | 500 |
| 五 | 设备间子系统 |  |  |  |
| 302 | 24芯光纤配线架 | 24口机架式光纤配线架，单个配线架可端接48芯； 提供光纤熔接盘、配线管理； 支持LC、FC、SC和ST不同类型的光纤适配器； 19英寸机柜安装。 | 个 | 1 |
| 303 | LC-LC单模光纤耦合器 | 双工单模LC光纤耦合器（OS2） | 个 | 24 |
| 304 | 双芯单模LC-LC光纤跳线(3米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度3米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 24 |
| 305 | 单模LC光纤尾纤(1.5米) | 原厂成品，单模双芯跳线，OS2级别，光纤芯径9/125μm，采用LC-LC接口，长度1.5米，低烟无卤护套外皮（LSZH）。 | 根 | 48 |
| 306 | 19″标准机柜 | 规格：宽600mm*深600mm*高2000mm42U网络机柜； 标准：符合ANSI/EIA RS-310-D、IEC60297-2、DIN41494：PART1和DIN41494：PART1标准； 结构：前门为带条形通风孔边框，5mm厚无色透明钢化玻璃门，后门为高密度六角通风孔钢板门,快开式侧板,预留对地安装孔和接地柱,装≥2个风扇； 材料：优质冷轧钢板； 机柜表面处理：机柜的脱脂、防锈磷化、静电喷涂处理； | 台 | 1 |

### 10.计算机网络系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 校园专网 |  |  |  |
| 307 | 核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2.要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个，提供官网全屏截图； 3. 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图； 4. 交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps，提供官网全屏截图； 5.支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 6. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 7.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，提供虚拟化网络操作系统著作权证书； 8.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 9. 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 10. 支持网络基础保护策略功能以及CPU（CPP）保护功能（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印） 11. 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、3米万兆虚拟化线缆一根； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 2 |
| 308 | 48口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52，提供官网截图证明； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告； 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 10 |
| 309 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告; 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 1 |
| 310 | 8口接入交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，提供官网截图及链接证明； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥49.5Mpps； 3. 要求设备采用金属外壳和金属网口设计以及设备采用采用静音设计，噪声值＜35dB； 4. 支持端口浪涌抗扰度≥8KV； 5. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8. 要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 9. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方权威机构检验报告复印件； 11. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 2 |
| 311 | 24口POE接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； 5.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥8kv； 6. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.工作温度-5°-55°。 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 8 |
| 312 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块，1310nm，10km，与交换机同一品牌 | 块 | 42 |
| 二 | 无线网设备 |  |  |  |
| 313 | 放装AP | 1. 支持标准的802.11ac 协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 ； 2. 整机3条空间流,单频最大接入速率433Mbps,整机最大接入速率≥733Mbps； 3. 发射功率≤20dBm ； 4. 1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 5. 支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 6. 设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度不大于38mm（长×宽×高） 7. 设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别； 8. 为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 9. 支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 10.支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 11.支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证； 12.支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； | 台 | 58 |
| 314 | 面板式AP | 1. 支持802.11b/g/n/ac，双路，双频（2.4GHz/5.8GHz）/最大接入速率733Mbps； 2. 发射功率≤20dBm ； 3. 采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，长度不能大于86mm； 4. 为实现部署美观，设备正面不得有任何网络接口、螺丝孔位等各类开口； 5.无线AP的外壳独立配件，支持多种颜色，至少支持≥4种颜色； 6. ≥4个10/100M 以太网口（其中一个支持电话复用）； 7. 能够体现设备节能低功耗，功耗小于7w； 8. 防护等级满足ip41； | 台 | 44 |
| 315 | 高密式AP | 1、支持802.11ax标准，采用三路双频设计，一个2.4GHz射频卡，两个5GHz射频卡； 2、采用硬件独立的三射频设计； 3、支持三张射频卡同时工作在5G频段。 4、整机支持6条流； 5、整机最大接入速率≥3.267Gbps； 6、2个以太网口，其中1个10/100/1000M/2.5GE电口，另一个1个10/100/1000M电口，提供官网截图和链接证明； 7、支持1个10/100/1000M以太网端口对外供电，扩展物联网模块； 8、设备精巧美观，高度不大于50mm；支持吸顶、壁挂等安装方式； 9、支持蓝牙5.0（内置） 10、一个全尺寸USB接口； 11、支持802.3at/本地DC48V电源供电模式； 12、为保证网络多用户业务使用流畅，所投AP支持接入100个无线用户视频点播流畅； | 台 | 4 |
| 316 | 无线控制器 | 1. 固化千兆电口≥8个，千兆光口≥1个，万兆光口≥1个，Console口≥1个，USB接口≥2个，提供官网截图； 2. 最大可管理AP数≥800个，最大可配置AP数≥2048个； 3. 要求设备可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 4.为满足微信吸粉应用场景，支持微信连wifi认证，并且在认证过程中可以获取用户的微信的openID作为账号，进行后续审计； 5.支持使用用户名密码+手机号及短信获取的6位数随机校验码作为认证要素进行双因子认证； 6.支持来宾用户通过输入手机号码，系统发送动态密码，用户通过输入手机号码、动态密码进行认证； 7.支持管理员创建内置固定账号、密码，来宾通过该账号、密码可登录系统， 8.支持来宾用户免认证登录，即无需认证就可访问互联网资源； 9.支持无感知二次认证功能，即用户首次使用后，系统自动记录用户上网设备信息，后续用户接入无需再次认证，实现自动接入； 10.支持配置认证成功后，跳转到指定的URL地址； 11.支持禁止PC或者Pad上网，为了完全起见能够防止办公PC或Pad接入互联网； 12.支持对内置用户的管理，可对用户信息进行编辑； 13.支持终端MAC黑白名单，过滤非法终端，并且支持批量导入； 14.为保障设备受到外部机械碰撞仍可以保持结构完整、功能完备，要求所投无线控制器符合国标GB/T 20138-2006即《电器设备外壳对外界机械碰撞的防护等级（IK代码）》标准，至少达到防护等级IK07，提供第三方权威机构官方查询结果截图（需体现设备防护等级）和查询链接； 15.杀毒软件联动，支持主流杀毒软件若联动联动，部分杀毒软件的强联动，要求能实现自定义杀毒软件联动。强联动可检测安装、运行、更新情况，可推送离线升级包，可远程调用杀毒软件进行病毒扫描； 16.支持与Windows安全中心联动，实现XP以上Windows系统的安全中心联动； 17.支持安装程序的检测和修复，对必须安装的软件强制下载和安装，禁止安装的软件提示卸载； 18.支持进程运行、注册表项、Windows服务项的检查和修复；支持对外连接口进行管理，可禁止使用USB、光驱等外连接口；支持Windows补丁的强制或非强制更新；支持基于交换机ACL、交换机VLAN、主机ACL实现的隔离区； 19.支持根据业务规划，设置网络隔离安全域，并将安全域规划下发到交换机、客户端、防火墙、防火墙卡、路由器上执行； 20.认证页面输入N（默认3 次）次错误密码后，将需要输入随机校验码，并记录登录者的IP及MAC，以防止用户通过自动化工具暴力破解密码； 21.支持流量审计、流量控制； 配置要求： 1.配置≥96个无线AP管理授权； 2.硬盘容量≥1T。 | 台 | 1 |
| 三 | 智能化专网 |  |  |  |
| 317 | 核心交换机 | 1.主控引擎与业务板卡完全物理分离, 采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个；主控引擎故障情况下，不能影响整机转发能力； 2.要求所投产品支持单张线卡/单槽位可用物理端口≥52个或业务插槽≥5个，提供官网全屏截图； 3. 为适应业界主流机柜的尺寸，设备高度≤4U，设备深度≤600mm，提供官网截图； 4. 交换容量≥160Tbps，包转发性能≥36700Mpps，提供官网全屏截图； 5.支持静态路由，支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP4等动态路由协议； 6. 为了适应机柜并排部署，机箱业务板卡区采用后出风风道设计； 7.N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合，提供虚拟化网络操作系统著作权证书； 8.设备支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow 1.3协议标准，支持SDN和SDN Ready功能； 9. 支持IPV6 SAVI防地址欺骗解析欺骗策略（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 10. 支持网络基础保护策略功能以及CPU（CPP）保护功能（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 11. 为保障核心设备的安全可靠性，要求所投产品端口浪涌抗扰度≥6KV（即具备6KV的防雷能力），（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 配置要求： 1.每台配置主控引擎≥2个、电源≥2个、3米万兆虚拟化线缆一根； 2.每台配置千兆电接口≥24个、千兆光接口≥24个、SFP+万兆光接口≥4个，所有网络接口为业务板接口，非主控引擎板接口； | 台 | 1 |
| 318 | 48口接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网端口≥48，固化1G SFP光接口≥4个，整机最大可用千兆口≥52，提供官网截图证明； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 4.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告； 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 4 |
| 319 | 24口接入交换机 | 1.固化千兆电接口≥24个，SFP千兆光接口≥4个； 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3.支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 4.支持IPV4/IPV6静态路由，RIP、RIPng； 5.支持特有的CPU保护策略，对发往CPU的数据流，进行流区分和优先级队列分级处理，并根据需要实施带宽限速，充分保护CPU不被非法流量占用、恶意攻击和资源消耗； 6.设备自带云管理功能，即插即用，可随时查看网络健康度，告警及时推送，有日记事件供回溯； 7.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供国家认可的检测机构出具的IK防护等级测试报告; 8.支持快速链路检测协议，可快速检测链路的通断和光纤链路的单向性，并支持端口下的环路检测功能，防止端口下因私接Hub等设备形成的环路而导致网络故障的现象； 9.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 8 |
| 320 | 8口接入交换机 | 1. 固化10/100/1000M以太网电口≥8个，1G/2.5G以太网电口≥2个，1G/10G SFP+光接口≥2个，提供官网截图及链接证明； 2. 交换容量≥336Gbps，包转发率≥49.5Mpps； 3. 要求设备采用金属外壳和金属网口设计以及设备采用采用静音设计，噪声值＜35dB； 4. 支持端口浪涌抗扰度≥8KV； 5. 支持生成树协议STP(IEEE 802.1d)，RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)，完全保证快速收敛，提高容错能力，保证网络的稳定运行和链路的负载均衡，合理使用网络通道，提供冗余链路利用率； 6. 支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 8. 要求所投产品支持交换机即插即用，支持按功能区域零配置上线，支持图形化界面划分端口业务； 9. 支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10.为保证设备在受到外接机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05，提供第三方权威机构检验报告复印件； 11. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 2 |
| 321 | 24口POE接入交换机 | 1.固化10/100/1000M以太网电口≥24，100/1000M SFP千兆光接口≥4个，10/100/1000M复用电口≥2个； 2.交换容量≥250Gbps，包转发率≥30Mpps； 3.投标产品面板自带一键查看PoE供电状态功能的PoE按钮，轻按即可查看设备当前的通信状态和供电状态； 4.要求所投产品支持POE和POE+远程供电，POE供电功率为370W； 5.为保证设备稳定运行，接口防浪涌能力≥8kv； 6. 支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流区分和优先级队列分级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 7.工作温度-5°-55°。 8.为保证设备在受到外界机械碰撞时能够正常运行，要求所投交换机IK防护测试级别至少达到IK05（提供带有CNAS、CAL或CMA的权威检测机构出具的检测报告复印）； 9.支持SNMP、CLI(Telnet/Console)、Syslog、NTP、TFTP、Web； 10.考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； | 台 | 12 |
| 322 | 千兆单模光模块 | 千兆单模光模块，1310nm，10km，与交换机同一品牌 | 块 | 52 |
| 四 | 网络安全部分 |  |  |  |
| 323 | 防火墙 | 1. 固化千兆电口数量≥20个，固化Combo口数量≥2个； 2. 设备最大吞吐量≥4.5Gbps，设备最大IPS吞吐量≥4Gbps，最大并发连接数≥200万，每秒新建连接数≥3万；IPSEC VPN隧道数≥2000，设备本身要求自带2000个 IPSec VPN授权；SSL VPN并发用户数≥300，设备本身要求自带300个 SSL VPN授权； 3. 支持DoS和DDoS攻击防御，支持IPS 入侵防御功能，可自定义攻击特征库，攻击特征库可在线更新； 4. 支持僵尸主机、C&C客户端检测功能，支持0-day恶意软件变种、可疑文件等APT高级可持续威胁的统计功能； 5. 为保障不同业务不同安全策略，要求支持每个虚拟防火墙能进行路由表、策略、VPN等设置； 6. 支持ICAP服务器和ICAP控制模板，实现对于ICAP请求和应答的错误或者忽略处理处理； 7. 要求支持文件指纹识别、文件水印检测； 8. 支持VoIP防护，可基于SIP与SCCP协议防护，可限制SIP的注册请求，可限制SCCP的呼叫建立； 9. 支持应用保护、入侵防御监测严重性、恶意软件监测的威胁权重定义，提供风险级别值。 10. 为减小紧急突发事件带来的影响，投标设备制造厂商须具备应急管理能力；提供ISO22320应急预案管理能力评价认证证书复印件、全国认证认可信息公共服务平台查询链接及截图； 11. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌； 资质要求： 1.提供公安部销售许可证复印件 2.提供下一代防火墙IPv6 Phase 2 证书复印件； 3.提供防火墙软件计算机软件著作权登记证复印件； 配置要求： 1.配置病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权3年； 2.配置IPSec VPN授权2000个，配置SSL VPN授权300个； | 台 | 1 |
| 324 | 上网行为管理 | 1. 设备最大吞吐量≥2.5Gbps，设备最大适用带宽≥400Mbps，最大并发连接数≥100万，每秒新建连接数≥10000/秒； 2. 支持以HTTP及SSL加密的WEB图形化接口进行设备配置和管理，支持英语、简体中文、繁体中文接口；可利用谷歌、火狐、IE浏览器访问设备； 3. 通过网管策略，可允许部分IP能网管设备，以限制非法管理员访问设备； 4. 设备将主动通过SNMP协议去读取三层交换机上的内网主机的MAC地址，支持三层环境下绑定MAC或绑定IP+MAC进行上网认证的实现方式； 5. 支持流量父子通道技术，支持多级通道； 6. 支持非标准端口URL管理、引擎搜索关键字过滤、https网页识别、关键字过滤、HTTP文件传输过滤等； 7. 支持GRE隧道功能、PPTP VPN、Ipsec VPN、L2TP VPN； 8. 支持基于内网用户的白名单、外网IP地址的白名单、基于URL的白名单、基于时间段的白名单等方式； 9. 设备支持黑名单管理，通过流量配额、速率控制、并发数限制、时间段控制等多种策略，并支持在一周内、一月内、一季度内，连续进入黑名的次数超过预设次数，惩罚时间可以加长为原来的几倍； 10. 考虑设备兼容性、项目实施、交付及售后服务，采用与核心交换机同一品牌。 配置要求： 1. 配置应用特征库升级服务授权3年； 2. 配置不少于6个千兆电口，2个万兆SFP+，满足以上接口提供不少于2个扩展槽位，1T硬盘配置1T硬盘存储； | 台 | 1 |

### 11.机房工程

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 网络控制室 |  |  |  |
| 一 | 装饰装修系统 |  |  |  |
|  | 1、地面工程 |  |  |  |
| 325 | 地面防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）C15细石混凝土随打随抹 3）1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | m² | 22.2 |
| 326 | 地面橡塑保温板 | 1.名称:橡塑保温处理 2.规格,B1级，25mm厚。 | m² | 22.2 |
| 327 | 全钢无边抗静电地板 | 1）600*600*35mm全钢无边防静电活动地板，HPL贴面，厚度≥1.2；上钢板厚度≥1.0，下钢板厚度≥0.8； 2）荷载性能不低于GB/T36340-2018《防静电活动地板通用规范》P型承重的要求，机械性能：集中荷载≥3560N，极限荷载≥10680N，均布载荷≥16000N/m2（挠度≤2mm，变形≤0.25mm）； 3）基层板基防火等级：不燃A级； 4）横梁：优质焊管，壁厚≥1.0mm；支架：上托规格：90mm×90mm，壁厚≥3mm；下托规格：100mm×100mm，壁厚≥3mm，中柱支撑管壁厚≥1.5mm，直径≥Φ24.5；表面镀锌防锈处理；支架轴向荷载≥20KN（只）。 | m² | 22.2 |
| 328 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚。 | m | 20 |
| 329 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | m | 27 |
| 330 | 入口台阶制安 | 1.名称:台阶制安 2.规格:∠40角钢+抗静电地板饰面； | 套 | 1 |
|  | 2、墙柱面工程 |  |  |  |
| 331 | 墙面乳胶漆 | 1）墙缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | m² | 79.2 |
| 332 | 墙（柱）面保温岩棉 | 1.名称:保温岩棉 2.规格,50mm厚。 | m² | 79.2 |
| 333 | 墙柱面C75轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：C75型轻钢龙骨 2.规格：C75 轻钢龙骨，壁厚 0.6，竖向龙骨间距不大于 600。(H=3m） | m² | 79.2 |
| 334 | 墙柱面彩钢板 | 1）成品厚度≥12.6mm； 2）烤漆金属钢板基材厚度 热熔镀锌钢板T=0.6㎜±20um，正面烤漆膜厚≥20um； 3）背衬材料 12㎜知名品牌防火石膏板； 4）墙板连接边 采用滚压工艺制成U型耳朵边； 5）甲醛释放量≤1.5mg/L。 | m² | 57.2 |
| 335 | 地板下、吊顶上不燃板封堵 | 1.名称:封堵 2.规格:12mm厚石膏板。 | m² | 22 |
|  | 3、顶面工程 |  |  |  |
| 336 | 顶（梁）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,二遍，灰色防尘环保。 | m² | 22.2 |
| 337 | 顶（梁）面橡塑保温板 | 1.名称:橡塑保温处理 2.规格,B1级，15mm厚。 | m² | 22.2 |
| 338 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm，配套包含走廊区域修补 | m² | 22.2 |
| 339 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。配套包含走廊区域修补 | m² | 22.2 |
| 340 | 微孔铝板吊顶 | 300*1200*0.8mm，防火性能：A级；隔音等级：24dB | m² | 22.2 |
| 341 | 烤漆边龙骨 | 1.名称：烤漆边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型，配套包含走廊区域修补 | m² | 22 |
|  | 4、门窗工程 |  |  |  |
| 342 | 双开甲级钢制防火门 | 1.名称:双开甲级钢制防火门 2.规格:1500*2200mm，国标耐火极限≥1.5H, | m² | 3.3 |
| 343 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.规格:135º液压缓冲闭门器； | 只 | 2 |
| 344 | 窗户封堵 | C75轻钢龙骨+12mm厚石膏板封堵，窗户四周打胶处理 | m² | 12 |
| 345 | 垃圾清运 | 现场实施 | 套 | 1 |
|  | 5、灾害防护工程 |  |  |  |
| 346 | 防水围堰 | 1.名称:50mm高防水围堰 2.规格:100mm宽*50mm 高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40 厚 C15 细石混凝土随打随抹 3）2 厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰 50mm 高）。 | m | 6 |
| 347 | 配电柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 2 |
| 348 | UPS主机柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 1 |
| 349 | 电池柜承重支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 1 |
| 350 | 超声波驱鼠器(含电源) | 1.名称:小电器、驱鼠器 2.规格:C型，有效面积100平方米。 | 个 | 1 |
| 351 | 防火泥封堵 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 项 | 1 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
|  | 1、配电设备 |  |  |  |
| 352 | 市电配电柜 | 1、名称：市电配电柜 2、规 格：800*400*2000mm； | 台 | 1 |
| 353 | UPS配电柜 | 1、名称：UPS配电柜 2、规 格：800*400*2000mm； | 台 | 1 |
|  | 2、配电线缆 |  |  |  |
| 354 | 电力电缆（市电输入） | ZR-YJV-4×95+1×50mm²（双路电源） | m | 10 |
| 355 | 电力电缆（UPS输入输出） | WDZN-YJY-4×35+1×16mm² | m | 25 |
| 356 | 电力电缆（UPS主机电池连接线） | WDZN-YJY-3×25mm² | m | 20 |
| 357 | 电力电缆（柜式空调输入） | NHYJV-1KV-5×6mm² | m | 10 |
| 358 | 电力电缆（PDU输入） | WDZN-BYJ-3×4mm² | m | 100 |
| 359 | 电力电线（照明、插座） | WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 600 |
|  | 3、电气设备 |  |  |  |
| 360 | 24口基本型PDU | 单路32A输入/10A国标18口 16A国标6口输出，竖直安装，带指示灯，带接线盒 | 个 | 10 |
| 361 | 工业连接器 | 32A/220V单相工业连接器一套 | 个 | 10 |
| 362 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 个 | 4 |
| 363 | LED格栅灯 | 1.名称:LED照明灯 2.型号、规格:300*1200mm 4.类型:嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 套 | 3 |
| 364 | 灯具吊件制安 | 配套 | 套 | 3 |
| 365 | 翘板开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型开关面板;10A | 只 | 1 |
| 366 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：KBG20； | m | 160 |
| 367 | 电管支架制安 | 配套 | m | 160 |
| 368 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | m | 60 |
| 369 | 200宽强电桥架 | 1.名称：镀锌金属桥架 2.规格：200×100mm,镀锌金属桥架； | m | 6 |
| 370 | 金属线盒 | 1.名称：86线盒 2.规格：86型金属线盒； | 个 | 60 |
| 371 | 送配电装置系统 | 交流电综合调试≤1kV | 项 | 1 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |
|  | 1、防雷工程 |  |  |  |
| 372 | 第一级防雷器 | 1.名称：一级防雷器 2.规格：通流量为 60KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 373 | 第二级防雷器 | 1.名称：二级防雷器 2.规格：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 374 | 第三级防雷器 | 1.名称：三级防雷器 2.规格：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 375 | 安装附件 | 1.名称：空开、接线端子 2.规格：空开、连接线、铜线鼻。 | 组 | 3 |
|  | 2、接地工程 |  |  |  |
| 376 | 紫铜牌 | 1.名称：紫铜排 2.规格：30×3mm紫铜排。 | m | 22 |
| 377 | 铜牌支撑 | 1.名称：绝缘端子 2.规格：M8配套支撑件。 | 个 | 12 |
| 378 | 铜编织带 | 1.名称：紫铜排 2.规格：25mm。 | m | 35 |
| 379 | 等电位连接（机房各金属体之间） | 1.名称：软电线 2.规格：BVR-6mm²。 | 项 | 1 |
| 380 | 接地汇流排 | 1.名称：接地端子排 2.规格：定制。 | 只 | 1 |
| 381 | 接地线（数量暂估） | 1.名称：软电缆 2.规格：BVR-50mm²。 | m | 50 |
| 382 | 等电位接地端子箱 | 1.名称：等电位连接端子箱 2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。 | 个 | 1 |
| 383 | 防雷验收费 | 第三方检测机构出具检测报告 | 项 | 1 |
| 四、 | 辅材及机柜 |  |  |  |
| 384 | 机柜 | 600mm（宽）*1200mm（深）*42U（高） | 台 | 4 |
| 385 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 五 | 空气调节系统 |  |  |  |
| 386 | 5P柜式空调 | 5P柜式空调，标配3米铜管； | 台 | 1 |
| 387 | 安装辅料 | 配套 | 批 | 1 |
| 六 | UPS系统 |  |  |  |
| 七 | 机房消防系统 | 土建电气已做 |  |  |
|  | 消防控制室 |  |  |  |
| 一 | 装饰装修系统 |  |  |  |
|  | 1、地面工程 |  |  |  |
| 388 | 地面防尘处理 | 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）C15细石混凝土随打随抹 3）1：3水泥砂浆找平层 4）灰色防尘漆两道 | m² | 73.4 |
| 389 | 全钢无边抗静电地板 | 1）600*600*35mm全钢无边防静电活动地板，HPL贴面，厚度≥1.2；上钢板厚度≥1.0，下钢板厚度≥0.8； 2）荷载性能不低于GB/T36340-2018《防静电活动地板通用规范》P型承重的要求，机械性能：集中荷载≥3560N，极限荷载≥10680N，均布载荷≥16000N/m2（挠度≤2mm，变形≤0.25mm）； 3）基层板基防火等级：不燃A级； 4）横梁：优质焊管，壁厚≥1.0mm；支架：上托规格：90mm×90mm，壁厚≥3mm；下托规格：100mm×100mm，壁厚≥3mm，中柱支撑管壁厚≥1.5mm，直径≥Φ24.5；表面镀锌防锈处理；支架轴向荷载≥20KN（只）。 | m² | 73.4 |
| 390 | 不锈钢收口条 | 1.名称:不锈钢饰面板 2.规格:1.0mm厚。 | m | 37 |
| 391 | 不锈钢踢脚线 | 12mm木工板基层 ，1.0mm拉丝不锈钢饰面板；高度：100mm高 | m | 49 |
| 392 | 入口台阶制安 | 1.名称:台阶制安 2.规格:∠40角钢+抗静电地板饰面； | 套 | 2 |
|  | 2、墙柱面工程 |  |  |  |
| 393 | 墙（柱）面乳胶漆饰面 | 1）墙缝原浆抹平 2）10mm厚粉刷石膏砂浆打底抹平 3）满刮2mm厚面层耐水腻子找平 4）封底漆一道（干燥后做面涂） 5）喷涂白色亚光乳胶漆二道饰面 | m² | 133.2 |
| 394 | 发纹不锈钢踢脚线(含密度板基层) | 1.名称:不锈钢踢脚线 2.规格:1.0mm厚/100mm高。 | m | 37 |
|  | 3、顶面工程 |  |  |  |
| 395 | 顶（梁）面防尘处理 | 1.名称:防尘漆 2.规格,二遍，灰色防尘环保。 | m² | 73.4 |
| 396 | 顶面吊筋 | 1.名称:吊筋 2.规格:Φ8mm，配套包含走廊区域修补 | m² | 73.4 |
| 397 | 顶面轻钢龙骨及其附件 | 1.名称：U50型轻钢龙骨 2.规格：U50主龙，间距≤1200mm。配套包含走廊区域修补 | m² | 73.4 |
| 398 | 微孔铝板吊顶 | 1.名称：顶面微孔铝板 2.规格：300×1200×0.8mm，配套包含走廊区域修补 | m² | 73.4 |
| 399 | 烤漆边龙骨 | 1.名称：烤漆边龙骨 2.规格：25×25×3000mm，L型，配套包含走廊区域修补 | m² | 37 |
|  | 4、门窗及其他工程 |  |  |  |
| 400 | 双开甲级钢制防火门 | 1.名称:双开甲级钢制防火门 2.规格:1500*2200mm，国标耐火极限≥1.5H, | m² | 6.6 |
| 401 | 闭门器 | 1.名称:闭门器 2.规格:135º液压缓冲闭门器； | 只 | 4 |
| 402 | 窗帘 | 遮光卷帘 | 套 | 1 |
| 403 | 操作台 | 四工位，配套办公椅 | 套 | 1 |
| 404 | 垃圾清运 | 现场实施 | 套 | 1 |
|  | 5、灾害防护工程 |  |  |  |
| 405 | 防水围堰 | 1.名称:50mm高防水围堰 2.规格:100mm宽*50mm 高 1）素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2）40 厚 C15 细石混凝土随打随抹 3）2 厚聚合物水泥基防水涂料（周边上翻至挡水围堰 50mm 高）。 | m | 12 |
| 406 | 配电柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 1 |
| 407 | UPS主机柜支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 1 |
| 408 | 电池柜承重支架安装 | 1.名称:设备承重支架 2.规格:L50角钢，定制。 | 套 | 1 |
| 409 | 超声波驱鼠器(含电源) | 1.名称:小电器、驱鼠器 2.规格:C型，有效面积100平方米。 | 个 | 1 |
| 410 | 防火泥封堵 | 外界连接的管、线、槽口用专用防火泥封堵 | 项 | 1 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
|  | 1、配电设备 |  |  |  |
| 411 | 综合配电柜 | 1、名称：综合配电柜 2、规 格：800*400*2000mm； 3、包含内置仪表及空开，详见配电系统图 | 台 | 1 |
|  | 2、配电线缆 |  |  |  |
| 412 | 电力电缆（UPS输入输出） | WDZN-YJY-4×35+1×16mm² | m | 30 |
| 413 | 电力电缆（UPS主机电池连接线） | WDZN-YJY-3×25mm² | m | 20 |
| 414 | 电力电缆（柜式空调输入） | NHYJV-1KV-5×6mm² | m | 12 |
| 415 | 电力电缆（PDU输入） | WDZN-BYJ-3×4mm² | m | 60 |
| 416 | 电力电线（照明、插座） | WDZN-BYJ-2.5mm² | m | 1000 |
|  | 3、电气设备 |  |  |  |
| 417 | 24口基本型PDU | 单路32A输入/10A国标18口 16A国标6口输出，竖直安装，带指示灯，带接线盒 | 个 | 4 |
| 418 | 工业连接器 | 32A/220V单相工业连接器一套 | 个 | 4 |
| 419 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 个 | 9 |
| 420 | 地面插座 | 1.名称:五孔插座 2.规格:五孔86型插座面板;10A。 | 个 | 4 |
| 421 | LED格栅灯 | 1.名称:LED照明灯 2.型号、规格:300*1200mm 4.类型:嵌入式安装；满足机房使用照度；LED光源。 | 套 | 12 |
| 422 | 灯具吊件制安 | 配套 | 套 | 12 |
| 423 | 翘板开关 | 1.名称:照明开关 2.规格:86型开关面板;10A | 只 | 1 |
| 424 | 金属线管 | 1.名称：金属线管 2.规格：KBG20； | m | 300 |
| 425 | 电管支架制安 | 配套 | m | 300 |
| 426 | 金属软管 | 1.名称：软管 2.规格：φ20； | m | 100 |
| 427 | 金属线盒 | 1.名称：86线盒 2.规格：86型金属线盒； | 个 | 100 |
| 428 | 送配电装置系统 | 交流电综合调试≤1kV | 项 | 1 |
| 三 | 防雷接地系统 |  |  |  |
|  | 1、防雷工程 |  |  |  |
| 429 | 第一级防雷器 | 1.名称：一级防雷器 2.规格：通流量为 60KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 430 | 第二级防雷器 | 1.名称：二级防雷器 2.规格：通流量为 40KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 431 | 第三级防雷器 | 1.名称：三级防雷器 2.规格：通流量为 20KA，响应时间≤25ns，380V4级防雷器。 | 套 | 1 |
| 432 | 安装附件 | 1.名称：空开、接线端子 2.规格：空开、连接线、铜线鼻。 | 组 | 3 |
|  | 2、接地工程 |  |  |  |
| 433 | 紫铜牌 | 1.名称：紫铜排 2.规格：30×3mm紫铜排。 | m | 37 |
| 434 | 铜牌支撑 | 1.名称：绝缘端子 2.规格：M8配套支撑件。 | 个 | 6 |
| 435 | 铜编织带 | 1.名称：紫铜排 2.规格：25mm。 | m | 130 |
| 436 | 等电位连接（机房各金属体之间） | 1.名称：软电线 2.规格：BVR-6mm²。 | 项 | 1 |
| 437 | 接地汇流排 | 1.名称：接地端子排 2.规格：定制。 | 只 | 1 |
| 438 | 接地线（数量暂估） | 1.名称：软电缆 2.规格：BVR-50mm²。 | m | 50 |
| 439 | 等电位接地端子箱 | 1.名称：等电位连接端子箱 2.规格：TD28局部等电位连接端子箱。 | 个 | 1 |
| 440 | 防雷验收费 | 第三方检测机构出具检测报告 | 项 | 1 |
| 四 | 机柜系统 |  |  |  |
| 441 | 机柜 | 600mm（宽）*600mm（深）*42U（高） | 台 | 2 |
| 五 | 空气调节系统 |  |  |  |
| 442 | 精密空调5P柜式空调 | 5P柜式空调，标配3米铜管； | 台 | 1 |
| 443 | 安装辅料 | 配套 | 批 | 1 |
| 444 | 柜式新风机 | 1.名称：柜式新风机 2.规格：风量：400m3/h | 台 | 1 |
| 445 | 新风机防火阀 | 1.名称：防火阀 2.规格：70℃常开防火阀。 | 套 | 1 |
| 446 | 外墙防雨百叶风口 | 定制 | 套 | 1 |
| 447 | 出风口百叶 | 定制 | 套 | 1 |
| 448 | 辅材 | 配套 | 项 | 1 |
| 六 | UPS系统 |  |  |  |
| 449 | 60KVA UPS主机 | 额定容量60KVA 输入:电压380/400/415VAC 输入功率因数≥0.99 输出:电压精度：380±1%VAC 输出功率因数：0.9 输出电压谐波（THD）:<1%(100%线性负载) 电池电压：30-50节可选 具有ECO功能，ECO运行模块，高效节能。 具有并机功能，可以实现直接并机。 LCD/LED双重显示。 提供UPS电源智能终端（含超智嵌入式智能终端软件）监控系统一套，通过手机APP可随时随地掌控UPS的运行状态，发生异常时及时通知维护人员。 UPS具有定期对电池组进行自动浮充、均充装换，电池组自动温度补偿及电池组放电记录功能.(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) ECO模式转换时间<1MS。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) | 台 | 1 |
| 450 | 蓄电池 | 1、采用12V/100AH阀控式密封铅酸蓄电池96块，蓄电池在20℃环境下，电池浮充寿命可达10年。 2、蓄电池采用国内公司生产的1#电解铅。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告复印件) 3、为保障机房安全，预防漏液和散热不良引起的火灾，每节蓄电池底部必须配有防漏液、防撞击、防热失控的安全托盘。(提供专利证明材料或第三方权威机构检测报告复印件） 4、为确保产品兼容性及统一售后服务，拒绝OEM贴牌，蓄电池与USP主机为同一品牌，蓄电池制造商与UPS制造商营业执照为同一法人。 5、提供蓄电池污染物排放许可证。 | 节 | 64 |
| 451 | 电池柜 | 电池组配套的电池箱和电池连接线。 | 套 | 1 |
| 452 | 电池开关盒 | 配套 | 套 | 1 |
| 453 | 电池连接排 | 配套 | 项 | 1 |
| 454 | 弱电井UPS配电箱 | PZ30箱，含20A/1P空开1个，16A/1P空开9个 | 只 | 2 |
| 455 | 阻燃铜芯电缆 | WDZA-YJYR3*4mm2 | 米 | 600 |

### 12.弱电管网系统

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室内管网 |  |  |  |
| 456 | 弱电水平桥架300*150 | 冷轧镀锌钢板（钢板厚度不小于1.5mm），尺寸300mm*150mm，含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 | 米 | 150 |
| 457 | 弱电水平桥架200*100 | 冷轧镀锌钢板（钢板厚度不小于1.2mm），尺寸200mm*100mm，含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝。 | 米 | 1100 |
| 458 | JDG20管线 | JDG20管，管外径20mm，壁厚1.0mm | 米 | 4000 |
| 459 | JDG25管线 | JDG25管，管外径20mm，壁厚1.0mm | 米 | 1000 |
|  | 室外管网 |  |  |  |
| 460 | 室外干井 | 800*800*1000mm，含钢制井盖 | 个 | 12 |
| 461 | 室外支井 | 600*600*800mm，含钢制井盖 | 个 | 15 |
| 462 | 七孔梅花管 | HDPE管，子孔管外径规格32mm，壁厚不低于2.5mm | 米 | 2500 |
| 463 | 波纹管100 | HDPE管，公称外径100mm，壁厚不低于5mm | 米 | 2500 |
| 464 | PE32管线 | HDPE管，子孔管公称外径32mm，壁厚不低于2.0mm | 米 | 500 |
| 465 | 过路钢管SC100 | SC镀锌钢管，公称内径DN100，壁厚不低于4.0mm | 米 | 130 |
| 466 | 过路钢管SC150 | SC镀锌钢管，公称内径DN150，壁厚不低于4.0mm | 米 | 130 |

- 推荐品牌表

为有助于招标人选择优质的产品，本技术规范书提供了参考品牌，但这些品牌仅供参考，并无限制性。投标单位可选用推荐品牌或不低于推荐品牌质量标准的其它品牌；采用其它品牌的应在投标文件中提供附件进行说明，并提供相关证明材料（证明材料须包含技术参数、技术先进性、市场占有率、便于维护性、业绩等）供评委会评审，未提供附件说明且未提供相关证明材料，或经评委会评审未通过的，品牌评审不得分。 中标后，如经核查认定所投产品不满足技术要求，招标人有权要求投标人从本表的参考品牌中选取符合技术参数要求的品牌供货，且价格不予调整。

| 序号 | 系统名称 |  | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多媒体教学系统 | 智慧黑板 | 希沃 |
|  |  |  | 鸿合 |
|  |  |  | 文香 |
|  |  |  | 东方中原 |
|  |  |  | 长虹 |
|  |  | 便携音频设备 | 漫步者 |
|  |  |  | 小米 |
|  |  |  | 先科 |
|  |  | 智能讲台 | 中悦博华 |
|  |  |  | 鑫诚意 |
|  |  |  | 喜伯莱 |
| 2 | 智慧电子班牌系统 |  | 希沃 |
|  |  |  | 欧帝 |
|  |  |  | 鸿合 |
| 3 | 精品录播系统 | 录播设备 | 文香 |
|  |  |  | 中庆 |
|  |  |  | 奥威亚 |
|  |  | 装修部分 | 装修涉及的材料，均需使用国内一线品牌；如塑胶地板：盟瑞、鸿利来、新天下；纤维吸音棉：声博士、森曼、律音等；油漆：立邦、多乐士、三棵树等；保证质量，环保，达到国家标准要求 |
| 4 | 多媒体会议系统 | 音频设备 | ITC |
|  |  |  | 得胜 |
|  |  |  | 世邦 |
|  |  | 灯光 | 特宝丽 |
|  |  |  | 大歌 |
|  |  |  | 兰博灯光 |
|  |  | Ied显示设备 | 海康 |
|  |  |  | 大华 |
|  |  |  | 强力巨彩 |
|  |  | 激光投影 | 明基 |
|  |  |  | 爱普生 |
|  |  |  | 极米 |
|  |  | 机柜 | 华为 |
|  |  |  | 图腾 |
|  |  |  | 奥科 |
| 5 | 校园安防系统 | 监控设备 | 海康 |
|  |  |  | 大华 |
|  |  |  | 宇视 |
|  |  | 拼接屏 | 京东方 |
|  |  |  | 三星 |
|  |  |  | 夏普 |
| 6 | 校园广播系统 | 音频设备 | ITC |
|  |  |  | 得胜 |
|  |  |  | 世邦 |
|  |  | 机柜 | 华为 |
|  |  |  | 图腾 |
|  |  |  | 奥科 |
| 7 | 信息发布系统 | Led显示设备 | 海康 |
|  |  |  | 大华 |
|  |  |  | 强力巨彩 |
|  |  | 电脑 | 联想 |
|  |  |  | 惠普 |
|  |  |  | 长城 |
| 8 | 综合布线系统 | 网线 | 海康 |
|  |  |  | 康普 |
|  |  |  | 普天 |
|  |  |  | 大华 |
|  |  | 机柜 | 华为 |
|  |  |  | 图腾 |
|  |  |  | 奥科 |
| 9 | 计算机网络系统 |  | 锐捷 |
|  |  |  | 华为 |
|  |  |  | 中兴 |
| 10 | 机房 | ups不间断电源 | 华为 |
|  |  |  | 科士达 |
|  |  |  | 科华 |
|  |  | 精密空调 | 维谛 |
|  |  |  | 冷博士 |
|  |  |  | 国普达 |
|  |  | 装修部分 | 装修涉及的材料，均需使用国内一线品牌；如塑胶地板：盟瑞、鸿利来、新天下；纤维吸音棉：声博士、森曼、律音等；油漆：立邦、多乐士、三棵树等；保证质量，环保，达到国家标准要求 |