百罗丘地块城市更新项目智能化工程

技

术

规

范

书

2024年10月

目    录

第一部分 项目概述	3

一、项目概述	3

二、项目建设内容	8

三、设计依据及标准	9

四、 设计原则	11

第二部分 设计方案	13

一、综合布线系统（含管网、计算机网络系统、户内信息点布线）	13

1、系统概述	13

2、设计思路	13

3、系统功能	14

4、 系统拓扑图	15

二、视频监控系统	15

1、系统概述	15

2、设计思路	15

3、系统功能	16

4、系统拓扑图	17

三、楼宇可视对讲系统及门禁系统（含户内报警）	17

1、系统概述	17

2、设计思路	17

3、系统功能	18

4、系统拓扑图	19

四、电梯五方对讲系统	20

1、系统简介	20

2、系统拓扑图	20

五、出入口管理系统	21

1、系统概述	21

2、设计思路	21

3、系统功能	23

4、系统拓扑图	24

六、公共广播系统	24

1、系统概述	25

2、设计思路	25

3、系统功能	25

4、系统拓扑图	26

七、电子巡更系统	26

1、系统概述	26

2、设计思路	26

3、系统功能	26

4、系统拓扑图	27

八、机房工程	28

1、系统概述	28

2、设计思路	28

3、系统功能	29

4、系统拓扑图	30

九、智能化集成管理平台	31

1、系统概述	31

2、设计思路	31

3、系统功能	31

十、主要设备技术及要求	33

# 第一部分 项目概述

## 一、项目概述

百罗丘地块城市更新项目，位于厚朴巷以东、齐云路以北。项目净用地面积46592平方米，总建筑面积165645.97平方米，其中地上建筑面积124849.11平方米，地下建筑面积不少于40796.86平方米，容积率2.68，建筑密度27.31%，绿地率30.08%。该项目交通便捷；风景优美，优越的地理位置，合理的规划，科学的定位，打造绿色智能社区；社区内部景观绿化优美，楼栋设计完善；社区功能配套齐全。

## 二、项目建设内容

智能社区是指以一套先进、可靠的网络系统为基础设施，将住户和公共设施建成网络并实现住户、社区的生活设施、服务设施的计算机化管理的社区。根据目前国内智能社区的发展状况，并结合百罗丘地块城市更新项目住宅区自身定位及需求，百罗丘地块城市更新项目住宅区智能化系统由以下子系统所组成：

- 综合布线系统（含管网、计算机网络系统、户内信息点布线）

- 视频监控系统

- 楼宇可视对讲及门禁系统（含户内报警系统）

- 出入口管理系统

- 电子巡更系统

- 公共广播系统

- 电梯五方对讲系统

- 机房工程

- 智能化集成管理平台

## 三、设计依据及标准

- 通用规范

- 《建筑电气与智能化通用规范》（GB55024-2022）

- 《安全防范工程通用规范》（GB55029-2022）

- 《建筑与市政工程无障碍通用规范》（GB55019-2021）

- 《建筑与市政工程抗震通用规范》（GB55002-2021）

- 《建筑给水排水与节水通用规范》（GB55020-2021）

- 《建筑节能与可再生能源利用通用规范》（GB55015-2021）

- 《民用建筑通用规范》（GB55031-2022）

- 《建筑防火通用规范》（GB55037-2022）

- 《消防设施通用规范》（GB55036-2022）

- 《既有建筑维护与改造通用规范》（GB55022-2021）

- 主要相关规范

- 《民用建筑设计统一标准》（GB50352-2019）

- 《民用建筑电气设计标准》（GB51348-2019）

- 《建筑设计防火规范（2018版）》（GB50016-2014）

- 《建筑内部装修设计防火规范》（GB50222-2017）

- 《建筑物防雷设计规范》（GB50057-2010）

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》（GB50343-2012）

- 《无障碍设计规范》（GB50763-2012）

- 《建筑机电工程抗震设计规范》（GB50981-2014）

- 《通信管道与通道工程设计标准》（GB50373-2019）

- 《火灾自动报警系统设计规范》（GB50116-2013）

- 《通信电源设备安装工程设计规范》（GB51194-2016）

- 智能化系统相关规范

- 《智能建筑设计标准》（GB50314-2015）

- 《建筑物移动通信基础设施工程技术标准》（GB51456-2023）

- 《宽带光纤接入工程技术标准》（GB/T51380-2019）

- 《公共建筑光纤宽带接入工程技术标准》（GB51433-2020）

- 《综合布线系统工程设计规范》（GB50311-2016）

- 《有线电视网络工程设计标准》（GB/T50200-2018）

- 《用户电话交换系统工程设计规范》（GB/T50622-2010）

- 《公共广播系统工程技术标准》（GB/T50526-2021）

- 《扩声系统工程施工规范》（GB50949-2013）

- 《会议电视会场系统工程设计规范》（GB50635-2010）

- 《红外线同声传译系统工程技术规范》（GB50524-2010）

- 《安全防范工程技术标准》（GB50348-2018）

- 《视频安防监控系统工程设计规范》（GB50395-2007）

- 《民用闭路监视电视系统工程技术规范》（GB50198-2011）

- 《出入口控制系统工程设计规范》（GB50396-2007）

- 《入侵报警系统工程设计规范》（GB50394-2007）

- 《公共建筑能耗远程监测系统技术规程》（JGJ/T285-2014）

- 《建筑设备监控系统工程技术规范》（JGJ/T334-2014）

- 《数据中心设计规范》（GB50174-2017）

- 《数据中心能效限定值及能效等级》（GB40879-2021）

- 《数据中心综合监控系统工程技术标准》（GB/T51409-2020）

- 《智能建筑工程施工规范》（GB50606-2010）

- 设计原则

本设计始终遵循以下原则：

- 一次性——一次完成百罗丘地块城市更新项目住宅智能化系统的总体规划与设计，并按计划分阶段实施，确保系统高度集成、总体优化、安全可靠。

- 安全性——整个建筑的各个智能化子系统必须二十四小时运转，系统的安全性、可靠性和容错能力必须予以高度重视。对各个子系统，在电源、系统备份等方面采取相应的容错措施。

- 标准性——本方案依照国家和地区的有关标准进行，并采用模块化设计以确保系统的扩充性和扩展性，有利于实现投资保障。

- 经济性——在满足先进性、可靠性、标准化和结构化之外，根据建筑智能化系统总体结构要求，各个子系统实现结构化和标准化，并代表当今最新技术成就。在标准化和结构化的前提下，达到功能和经济的优化设计。

- 布局合理性——摄像机、巡更点等设备布局位置、密度、种类根据用户实际需求、投资额及以后扩展的需要，真正做到物尽其用、使用户的投资都用到实处。

- 先进性——在满足用户现有需求的前提下，充分考虑各种智能化适用技术迅猛发展的趋势，不仅在技术上保持先进和适度超前，而且注重采用最先进的技术标准和规范，以确保智能化系统适应未来技术发展的趋势。

- 集成性和可扩展性——充分考虑到整个智能小区所涉及到的各个子系统的集成和信息共享，保证整个智能系统总体结构上的先进性和合理性，实现各个子系统的分散控制、集中统一式管理和监控；总体结构上具有可扩展性和兼容性，可以集成不同生产厂商的不同类型的先进产品，使整个智能化系统可以随着技术的发展和进步，不断得到充实和提高。

- 开放型——在总体规划智能小区的系统方案以及进行设备和系统选型时，充分考虑到各个子系统之间的集成特性和信息自动化系统进入信息高速公路的可能性。

- 集散式——对于部分子系统要求具有一定的集散性，系统在一定地域范围内分散分布，并且由相对独立的单元通过网络互相连接。每个单元可以独立完成局部的监控和控制功能。监控单元实现集中管理功能。集散性体现一种容错能力，当网络局部开路时，局部单元仍然可以继续工作。

- 用户至上——本方案以满足用户需求为目标，最大限度地满足用户提出的功能需求，并针对业务的特点，确保实用性。

- 系统设计兼顾了技术先进、项目投资、维护费用，以期达到三者最佳结合，使整体投资达到最佳效果并保护业户长期投资利益。

- 第二部分 设计方案

## 一、综合布线系统

（含管网、计算机网络系统、户内信息点布线）

### 1、系统概述

综合布线系统是提供语音、数据和多媒体信息传输的基础平台。随着信息化飞速发展的需要，综合布线系统在智能化建设中占有非常重要的地位，其为百罗丘地块城市更新项目建立了高速、大容量的信息传输平台。

百罗丘地块城市更新项目的综合布线系统以安全性、完整性、先进性、实用性、经济性、可靠性为设计原则,采用光纤传输,可以灵活组网,充分体现综合布线的灵活性、扩展性。

综合布线系统应为一个模块化、系统化、灵活性高的系统，能够连接及支持语音、数据及图像信息。 综合布线系统需充分考虑将来网络结构改变、扩容及配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。其全程链路性能参数不应低于 6 类标准。本项目布线系统采用“六类非屏蔽系统”，全部使用六类部件。

综合布线系统中的所有水平线缆及其接插件均应符合六类非屏蔽布线标准，满足当前和今后发展的需要。满足计算机网络互联的网络系统以及各类计算机外部设备以及安全防范系统等智能化系统的需要。

本次智能化网络建设主要给智能化各系统网络传输用。接入层人脸识别系统的采用16口交换机，视频监控和其他系统采用24口千兆POE交换机。 核心层采用48口千兆交换机，设置1台防火墙。

### 2、设计思路

综合布线系统本身具有很高的兼容性，本方案综合布线系统主要是视频监控系统、楼宇可视对讲系统、电梯五方对讲系统、停车管理系统、公共广播系统、出入口管理系统、智能化机房及智能化系统集成的应用。每个点位能够灵活的应用，满足各种智能化设备管理系统的传输应用。

（1）各类点位之间可以通过交换设备和跳线任意调剂，充分体现综合布线的灵活性。

（2）确定布线拓扑结构

百罗丘地块城市更新项目智能化工程的网络结构 采用智能化专网隔离的分层星型结构。监控中心布置了网络的核心设备，防火墙和核心交换机，并预留了对外的通信接口；第二级是弱电箱的接入层交换机，它向上通过光纤与核心层交换机相连，向下直接与服务器或工作站连接。

综合布线系统采用星型拓扑结构，整个水平子系统采用六类非屏蔽布线产品，智能化专网数据主干采用 8芯单模光纤。

（3）确定设备间位置、规模

依据综合布线系统设计规范，其设备间最好位于整个楼宇的物理中心位置，这样整体网络会比较均衡，并可以合理地减少主干线缆用量。根据本项目的实际需求，本次项目的设备间每栋楼每个单元的负一层弱电井。

（4）确定水平类型

在整体设计选型上采用非屏蔽系统布线标准—六类非屏蔽布线系统。

（5）确定垂直主干类型

综合布线：主干采用 8 芯单模光纤产品，满足联网和通信要求并留一定的冗余和备份；智能化专网综合布线：数据主干采用 8芯单模光纤，满足访问网络服务和通信要求， 并留一定冗余。

（6）管理间位置和数量的确定

本次设计按照图纸和小区综合布线特点，监控机房设置在小区配套南苑1#楼消防监控室。

### 3、系统功能

百罗丘地块城市更新项目智能化工程采用单模千兆传输，光纤的内芯很小，约4—10um，这样可完全避免了模态色散，使得传输频带很宽，传输容量很大。这种光纤适用于大容量、长距离的光纤通信，传输频带宽，通信容量大，光缆的电磁绝缘性能好，不受电磁干扰影响，信号衰变少，传输距离较远，保密性高。保证了本次传输信号的稳定。

信号线采用非屏蔽六类双绞线，双绞线电缆（下称双绞线）是将一对或一对以上的双绞线封装在一个绝缘外套中而形成的一种传输介质，是目前局域网最常用的一种布线材料。为了降低信号的干扰程度，电缆中的每一对双绞线一般是由两根绝缘铜导线相互扭绕而成，双绞线一般用于星型网的布线连接，最大长度为80米。

- 系统拓扑

- 网络系统拓扑图

- 二、视频监控系统

### 1、系统概述

视频监控系统是安全防范系统的重要组成部分，是小区智能化系统不可或缺的视觉延伸。通过在小区重要区域布置监控点，对这些区域内出入的人员、车辆的实际情况进行实时而全面的了解和记录，从而掌握整个小区内的安全动态信息，强化了小区管理，弥补人为管理的不足和失误，提高小区管理运作的效率和层次。

本次设计采用数字网络高清监控系统，摄像机全部采用POE供电。

### 2、设计思路

在小区住宅及商铺室外公共区域、主干道路、地面停车位、车行、人行主出入口设置200万像素网络高清摄像机或400万球机。

在单元楼内负一层、负二层、一层大厅设置200万像素网络红外半球摄像机，在电梯轿厢内设置电梯专用半球摄像机，安装在电梯轿厢内。

在室外住宅楼靠路一侧设置400万像素防高空抛物摄像机。

小区入口设置400万人脸识别摄像机，小区东北，东南围墙设置400万周界报警摄像机。

在机房设置集中网络存储设备，用于对前端监控图像的管理及存储。

机房监控图像显示采用3*3电视墙，共设计9块46寸液晶液晶拼接屏。

前端监控摄像机及交换机由机房UPS集中供电，保证断电后可以继续工作2小时。

### 3、系统功能

    - 采用数字网络监控系统。

    - 整个小区内的重要监控区域做到无盲点。

    - 根据报警事件、时间/日期/地点或由用户设定的条件及时提供录制影像的检索回放。

    - 在监控中心设立监视墙及大屏幕显示墙，部分重要图像切换到大屏上。

    - 在重要场所，应适当选用不同焦距的摄像机，在监控中心可进行控制。

    - 监控及录制的图像要求画面清晰，包括在光线很暗的地方或是在夜间。要求MPEG4图像格式，25帧/秒，1/4/9/16画面分割·。

    - 具有实时录像、报警录像、人工录像三种操作方式。

    - 录制的影像可保存至少30天时间，图像及事件储存在数据库。

    - 可根据报警事件、时间/日期/地点或由其它设定的条件进行影像的检索回放。

    - 影像的检索回放不影响系统的实时监控工作。

    - 系统具自诊断功能，视频失落及设备故障报警。

    - 图像移动诊测报警功能。报警时，其类别、时间，确认时间及相关信息能显示、存储、查询。

    - 监控画面间隔时间自动轮巡显示，一旦有操作或报警时，自动停止轮巡。

    - 系统具权限分级管理功能。

    - 本系统与周界防越系统进行联动，当系统有报警发生时，立即自动调动相关摄像机进行跟踪监控、录像。

### 4、系统拓扑图

## 三、楼宇可视对讲系统与门禁系统（含户内报警）

### 1、系统概述

住宅小区是现代城市居民住宅的重要组成部分，人们对小区优越性的认识越来越深，小区的建设和发展已成为一个城市现代化程度的标志。楼宇对讲是现代住宅小区必不可少的组成部分，它能为住户营造一个安全、方便、舒适的生活空间，现在的楼宇对讲产品已不再是传统意义上的只有呼叫对讲和开锁功能，它已发展成为功能强大、整合计算机技术、通讯技术和网络技术的一个复杂的网络控制系统，其功能含盖了小区出入管理、内部联网通讯、周边监视监控、非法越境防范报警、求助呼叫等。

本次规划采用全数字可视对讲系统。安装在住宅小区、单元楼、写字楼等建筑 或建筑群，用图像和声音来识别来访客人，控制门锁及遇到紧急情况向管理中心发送求助、 求援信号，管理中心亦可向住户发布信息的设备集成。

### 2、设计思路

根据此次智能化弱电系统设计文件的要求，系统是在小区各单元门处和监控中心安装数字可视对讲设备，以实现访客、住户以及工作人员之间可视对讲。住户可在室内按钮开启单元门，物业人员对讲确认后亦可按钮开门，从而有效地防止非法人员进入住宅楼内。

百罗丘地块城市更新项目采用全数字联网可视对讲技术，方便、快捷实现联网。整个小区采用TCP/IP数字传输方式。

可视对讲系统设计主要功能具体如下：

单元门口的设立

在每栋楼的单元门口设立单元门禁可视门口机，门体加装磁力锁、闭门器、出门按钮，实现住户进出单元门的智能管理。门口主机具备呼叫户内住户、管理中心和出入口岗亭三方通话功能，同时可以实现访客留言功能。可视门口机具有人脸识别功能（无接触开门）。

室内可视对讲分机的设立

在每户的家内安装七寸彩色可视对讲分机，住户可以通过分机看到来访者的图像并且可以与其通话和为来访者打开单元门。

管理中心的设立

管理中心设立一台主管理机，所有的单元机、岗亭管理机和住户分机联网到管理中心，通过系统网络，管理中心可以处理来自各楼住户的求救报警信号、突发事件及日常物业事务。在小区主出入口处安装岗亭管理机，当有客人来访，可通过岗亭管理机直接呼叫所访住户或管理中心，进行确认后进入小区。主管理机也可以监视每个单元来访人员并与其通话和为住户开锁，住户也可以呼叫管理中心并与管理人员通话。

### 3、系统功能

1.基于局域网，以 TCP/IP 协议传输视频、音频和多种控制信号，易于 Internet 连接和访问。

2.采用嵌入式硬件平台和 linux 操作系统，图像编码采用 H.263、H.264 压缩标准，音频采用 G.711、G.726 压 缩标准，有别于传统模拟楼宇可视对讲系统。

3.以行业最先进的科技打造数字化社区，实现小区可视对讲。

4.纯屏高清晰画面显示、色彩逼真、高性能、兼容性强;智能全触摸式操作。

5.集数字可视对讲、IC 卡门禁管理、信息发布、便民信息、广告信息、紧急广播、居家安防、留影留言、电 子相册、密码开锁、指纹识别、防拆、移动探测、呼叫转移、劫持码、音乐门铃、燃气报警和紧急报警等功能于一体的智能系统;同时能灵活地将家电控制、三表远抄等功能纳入该系统。

6.故障自检，方便安装调试、检修和维护。

### 4、系统拓扑图

四、电梯五方对讲系统

### 1、系统简介

百罗丘地块城市更新项目住宅电梯五方对讲是指电梯对讲系统中管理中心主机、电梯轿厢、电梯机房、电梯顶部、 电梯底部这五方之间进行的通话。电梯五方对讲系统适用于社区物业、电梯监控 、电梯对讲等 ，具有快速安装、操作简单、反应迅速、音质清晰的特点。

结合现场实际和本次对五方对讲的要求，本次系统安装内容为RVVP信号线缆敷设，五方对讲系统所有设备材料、接头制作、安装调试等内容由电梯安装单位提供并安装。

- 2、系统拓扑图

## 五、出入口管理系统

### 1、系统概述

停车场管理系统是通过计算机、网络设备、车道管理设备搭建的一套对停车场车辆出入、收取停车费进行管理的网络系统。是专业车场管理公司必备的工具。它通过采集记录车辆出入记录、场内位置，实现车辆出入和场内车辆的动态和静态的综合管理。 前期系统一般以射频感应卡为载体，目前使用广泛的光学数字镜头车牌识别方式代替传统射频卡计费，通过感应卡记录车辆进出信息，通过管理软件完成收费策略实现，收费账务 管理，车道设备控制等功能。

百罗丘地块城市更新项目以纯车牌识别车辆管理方式为主设计。若需要可以增加自动吐卡机、远程遥控、远距离卡读感器、感应卡等。

规划在小区车行出入口、商铺设置车行道闸控制设备，具有车牌自动识别开闸的功能，由管理中心人员统一管理，采用栅栏式道闸。

人行出入口控制系统是采用现代电子设备与软件信息技术，在出入口对人或物的进、出、进行放行, 拒绝,记录和报警等操作的控制系统，本次百罗丘地块城市更新项目采用人脸识别系统。

### 2、设计思路

智能停车场管理系统方案设计时应遵循技术先进、功能齐全、性能稳定、节约成 本的原则。并综合考虑施工、维护及操作因素，并将为今后的发展、扩建、改造等 因素留有扩充的余地。本系统设计内容是系统的、完整的、全面的；设计方案具有 科学性、合理性、可操作性。

小区出入口

设计为固定车辆和临时车辆共有出入口，根据其出入口的宽度、设置位置及车流方向判断，每个出入口均为一进一出，均设置一进一出停车场管理系统，采用纯视频不停车停车场管理系统。

每个出入口的值班室，并配置管理电脑，同时配置图像对比系统，用于临时卡计费和实时管理，出入口的管理电脑进行联网实现信息共享。每个出入口配置 2 个遥控器，如出现设备问题无法识别车牌，可按遥控器打开道闸。出入口值班室由业 主提供，内设电脑桌、空调、220V 电源等。

系统配置：

出入口部分：高速变频道闸、3-6 米长防砸红胶条栏杆,带光感灯带、车辆检测器、 地感线圈、抱杆式多行显示屏、立体高清车牌识别摄像机（带控制功能。

值班室部分：管理电脑、岗亭管理软件、遥控器、网络交换机

系统对临时车的管理逻辑：

临时车车进入停车场过程是：临时车行驶到入口 A1 地感线圈位置，嵌入式车牌 识别网络高清摄像机（在 0.2 秒内）完成图片抓拍-车牌识别-临时车车牌身份确认- 开闸，可以配置辅助 LED 和语音播报来提示临时车入场；同时临时车入场记录会传入服务器；

临时车通过道闸后，道闸自动落杆；

临时车离开停车场过程是：临时车行驶到出口 B1 地感线圈位置，嵌入式车牌 识别网络高清摄像机完成图片抓拍-车牌识别-临时车牌身份确认；同时临时车出场记 录会传入服务器，结合临时车入场记录，停车时间和停车费用会计算并显示在岗亭 管理程序界面上，可以配置辅助 LED 和语音播报来提示临时车（这个过程不超过 0.3 秒）

驾驶人可以按 LED 显示金额准备零钱；岗亭收费人员按显示金额准备发票和 找零；

岗亭收费人员收到停车费以后，可以通过岗亭管理程序界面的“开闸”功能键，或道闸的遥控器，或道闸的线控器，控制出口道闸打开；

临时车通过道闸后，道闸自动落杆（为防止跟车溜出车，可以选择 1 秒级快速道闸，不给跟车可利用的时间）

系统对内部固定车的管理逻辑：

对固定车的管理，首先需要将有效的固定车的车牌号注册到中心服务器的软件 上，并下载到对应授权的通道的“嵌入式车牌识别网络高清摄像机”内；

固定车进入停车场过程是：固定车行驶到入口 A1 地感线圈位置，嵌入式车牌 识别网络高清摄像机完成图片抓拍-车牌识别-车牌身份确认-开闸（整个过程在 0.2 秒内完成）；

固定车通过道闸后，道闸自动落杆；

固定车离开停车场过程是：固定车行驶到出口 B1 地感线圈位置，嵌入式车牌 识别网络高清摄像机完成图片抓拍-车牌识别-车牌身份确认-开闸；

固定车通过道闸后，道闸自动落杆。

人行出入口：

系统需求：小区人行通道门的特点是：人员进出频繁；要求快速开关门；要有防撞击性能，应用可靠。这就要求开门机有很好的特性来满足这些需求。

相关产品：人脸识别一体机：安装在合适的位置。出门按钮：当用户出门时，按下按钮，直接开门。电锁：根据门的大小选择安装适当级别的电吸锁或电插锁（用于双向开门系统）遥控装置：超外差接收，超强抗干扰，有效距离﹥30m，可任意添加删除遥控器，可遥控开启，和设置常开状态。可连接的接口信号：可是电平脉冲信号或者继电器触电信号，可设计连接多种开门方式。

根据用户环境的要求,系统可设计成单门单向\单们双向开门方式，机组直接安装在地面，划道安装在门体上，由机组通过转臂输出动力，转动门体实现开关门。

### 3、系统功能

传统的停车场大多采用近距离读卡方式，必须停车伸手刷卡，上下坡道停车刷 卡容易造成溜车、碰撞等事故，并且停车场卡片属于一种耗材，后期添加需要购买， 还涉及丢卡、坏卡等情况引发的经济纠纷。即便引入了远距离读卡技术，也只能服 务固定车辆，无法惠及临时车辆，未能解决传统停车场的根本问题。且远距离读卡 技术也有一些无法回避的问题，例如一卡多车、误读等导致临时车逃费；有源卡受 电池电量影响寿命，无源卡受防爆膜和信号干扰影响使用等。

而在以车牌识别为主导的智能车辆管理系统中不会出现卡管理模式的诸多问题，立体高清车牌识别系统主要通过车牌识别技术，实现对进出车辆车牌信息的识别， 固定车辆实行远距离车牌识别-不停车通行；临时车辆在入口实行自动车牌识别记录， 在出口实习自动车牌识别和计算停车费用，收费方案有设置灵活适用广泛，收费计 算结果可以实时显示在岗亭管理程序界面和外接 LED 显示屏上。还具备后期智慧社区对接功能。

本次百罗丘地块城市更新项目人行出入口采用人脸识别系统，系统可以实现进出人员方便进入，在有效距离范围内，通过人脸识别系统，门自动打开，行人无需滞留。同时系统接入管理平台中，统一管理。

### 4、系统拓扑图

## 六、公共广播系统

1、系统概述

紧急广播及背景音乐系统，是现代化小区必不可少的一个子系统，系统既要能播放背景音乐，以营造轻松、和谐、愉快的环境气氛，又要能作为业务宣传和寻呼广播，同时在出现火警等灾情时，又必须能作为紧急广播，强行插入灾害性广播等（如火灾）。这是一种通用性极强的广播系统，成为日前小区现代化和智能化的一个重要的组成。

广播对讲系统是集微电脑技术、视频监控技术、数码通信技术为一体的现代化“智能广播对讲系统”。

2、设计思路

系统规划在小区出入口附近、道路交汇处、景观休闲区等公共区域设置草坪音箱等放音设备，由监控中心集中统一控制。

系统可在节假日、每日早晚及特定时间播放音乐，也可播放一些公共通知、科普知识、娱乐节目等；同时，在发生紧急事件如消防报警时可作为紧急广播强制切入使用。

公共广播系统设于公众场所,平时播放背景音乐，自动回带循环播放；紧急广播系统，主要 采用遥控话筒进行紧急广播，一旦发生火灾或其他紧急事故时，可以迅速完成背景音乐与 紧急广播的切换，并进行紧急情况的确认，确定后立即进行紧急广播，同时向职能接警部 门报警。

3、系统功能

网络语音终端采用硬件音频解码，具有自动纠错功能，高保真音效平衡，保证解码后复原的音频信号具有CD音质，与电脑输出的数码音乐具有完全一样的效果。通过系统软件设置，可以实现无人值守、设定多个时间播放多首不同曲目的背景音乐。如：可通过系统设置实现不同时间播放不同的音乐，让居民在不同的区域听到轻松的音乐，不仅可以放松紧的情绪。

### 4、系统拓扑图

## 七、电子巡更系统

### 1、系统概述

传统的巡更检查主要采用手写签到的形式。这种形式在实际操作中容易出现冒签或补签的问题。在查核签到时比较费时费力，对于失盗、失职分析难度较大。随着TM接触卡技术的出现，便自然地产生了接触式巡更系统。

这一系统的推出对社会的安定起到了极其重要的作用。接触式巡更系统分为在线式巡更和非在线式巡更两种。

本次规划采用离线式电子巡更系统。本系统由数据采集器、传输器、信息管、中文软件四部分组成， 附加计算机、充电器与打印机即可实现全部传输、打印和生成报表等要求。在主要位置 如：单元出入口、地库等，巡更路线上设置若干巡更点，巡更点设置以保安人员最大限度 的巡视范围为原则。

### 2、设计思路

在小区内每个住宅单元旁、地下车库等重要区域设置巡更信息点，巡逻人员装备手持GPS定位通话巡检器，按规定的路线进行巡查并予以拍照记录。管理中心可通过巡更器信息采集，形成相应报表，进行打印和查询。

### 3、系统功能

1）系统将独立编码的金属信息钮（即地址巡检器）安装于指定的巡检路线上，工作人员巡检时，只需用手持的自动感应巡检器依次靠近信息钮即可读取巡更点信息，不受灰尘、雨，雪，冰等环境影响，使用方便。传统的接触式巡更机（巡更棒）必须非常准确地与信息钮接触，很不方便，尤其在晚上。而且频繁接触极易造成巡更棒触头故障，在灰尘、雨，雪，冰等环境下无法使用。

2）巡检时间、地点等数据便存储到自动感应巡检器中。管理人员通过计算机解读自动感应巡检器中的信息，即可全面掌握巡检情况。信息钮可直接在相应的楼栋墙上安装，其体积小，隐蔽性好。巡逻路线可以在管理机上随意定义。

3）巡更系统考虑住户区至少需要拥有2个保安巡逻小组，实现小区的保安巡逻。巡逻小组按照指定的路线对每栋住宅楼、重要地段及隐蔽位置等处进行巡逻。

由于系统采用离线式结构，如果今后需要增加巡逻点，只需增加自动感应巡检器（巡逻队）和巡更钮即可，无需布线，简便快捷。

### 4、系统拓扑图

## 八、机房工程

1、系统概述

百罗丘地块城市更新项目小区智能化机房设计依据国家标准及规范的技术要求进行规划与设计。本次机房建设系统主要包括以下几个部分：

- 装饰装修系统

- 供配电系统

- 防雷与接地系统

- UPS不间断电源系统

2、设计思路

（1）装饰装修系统：

地面：机房地面全部采用 600*600*35mm 全钢无边抗静电无边活动地板，机房地板铺设高为 0.25m。  配电柜、UPS 主机、电池柜、空调等放置区域，设计采用角钢做承重安装支架， 架高与地板上表面高度一致。

墙面：批三遍腻子粉，乳胶漆饰墙面。

顶面：采用600*600吸音微孔铝板吊顶，600x600 LED平板灯。

（2）配电系统

依据《电子计算机场地通用规范》，电源参数依据计算机的性能允许的变动范围可分为 A、 B、C 三个等级，本次主机房用电等级按 A 级标准进行设计。

配电系统频率：50Hz； 电压：380V/220V； 线制：三相五线制/单相三线制。

配电设备： 消防监控机房配置 UPS 配电箱，满足计算机设备、安防设备的供电需求。

配电柜/箱均采用自动空气开关控制，设置过负荷及短路、防雷保护，主机房配电柜设有电 压、电流的检测指示，并有相关的指示报警等功能，同时具有独立的零、地汇流排。

配电柜作为供配电系统的核心，是保证各设备安全、可靠运行的前提，考虑今后的扩展要 求，配电柜均留出一定的备用容量。

配电柜内需有应急开关。当机房内出现严重事故或者意外火灾时，应能立刻切断空调电源 等，且市电总空开能与机房消防系统联动。

配电线路： 机房区供电线路采用放射式配电方式，分类后直接配至各用电设备，不同类别分路控制。 

插座安装： 本工程中计算机负载配电线路按国标并留有余量。

消防控制室工作台按每工位一个 16A 三孔带接地插座设计，由 UPS 供电，UPS 供电插座采 用有色面板。

工业连接器插座：网络中心机房主机房内各机柜均采用 UPS 供电模式。

（3）不间断电源（UPS）系统

消防监控机房内设置 UPS 主机给消防监控机房内智能化设备及弱电井的安防控制设备、 接入交换机等设备供电。 机房内设置：一台 10KVA UPS主机，配备32节12V/100AH 高性能免维护铅酸蓄电池给前端监控摄像机、接入交换机等周界设备供电，备电时间延时2 小时。

（4）防雷与接地系统

防雷系统： 本次按照三级电源防雷系统进行设计。 电源第一级防雷：在引入网络中心机房、消防监控机房的市电输入总空开的下端分别安装 一套三相电源防雷器。 电源第二级防雷：在网络中心机房、消防监控机房 UPS 主机输入端分别加装一套三相电源 防雷器。 电源第三级防雷：在网络中心机房、消防监控机房 UPS 主机输出端分别加装一套三相/单相 电源防雷器。 信号防雷：在光纤引入机房端，将光纤金属钢丝和光端盒做防雷接地。跨机房区域的电信 号输入和输出端分别加装信号防雷器。

接地系统：本工程采用联合接地方式。交流接地、安全保护地、直流工作接地、防雷接地、防静电接 地、屏蔽接地等公用一组接地装置。本机房的接地系统为联合接地方式，采用大楼联合接地桩， 需检测大楼联合接地桩，接地电阻 R≤1Ω，检测合格后方可使用。 要求选用的防雷产品完全满足机房电源系统要求，经当地防雷中心验收通过发放“检测合 格证”。

3、系统功能

建成标准化机房，保证机房内设备在有满足设备本身要求的工作环境下，保证机房设备正常运行，有效延长机房智能化设备使用周期。

4、系统拓扑图

机房防雷接地

UPS电源

## 九、智能化集成管理平台

### 1、系统概述

智能化集成管理平台将不同功能的建筑智能化系统通过统一的信息平台实现集成，形成具有统一管理界面、信息汇集、资源共享、跨系统联动、应急响应、优化管理等综合功能的集成 系统。对建筑内相关设备进行全面有效的监控和管理，丰富建筑的综合使用功能，提高物业管 理的效率，确保建筑内所有相关设备处于高效、节能、最佳运行状态，从而为用户提供一个安 全、舒适、便捷、高效的建筑环境。

- 设计思路

系统集成管理软件对各系统进行有效的整合集成，对小区资源进行综合管理；智能建筑集成系统集成范围：视频监控（含高空抛物）、电子围栏、电子巡更、公共广播、门禁系统、出入口管理、楼宇对讲系统、小区一张图、人房管理及物业管理等。

### 3、系统功能

扁平管理

平台支持市场通用协议，如ONVIF，GB/T28181，OTAP，兼容主流安防厂商SDK，在确保能够与各种常用标准化数据通讯接口可靠进行数据交换的同时，又能利用特有的专利技术（规约适配器）与各类标准/或非标数据通讯接口直接进行对话，完成其与各子系统的信息交换和通讯协议转换。尽量将整个系统结构扁平化，减少数据通讯的中间环节，提高数据通讯速度与可靠性，降低故障率。

集中协调

平台把各种子系统集成为一个“有机”的统一系统，实现五个方面的功能集成：所有子系统信息的集成和综合管理，对所有子系统的集中监视和控制，全局事件的管理，流程自动化管理。最终实现集中监视控制与综合管理的功能。实现在一个平台上，可以得到所有弱电子系统的运行状况，并将所有关系到智能中心正常运行的重要的报警信息汇集上来，进行统一的监控，协调各个子系统优化配合操作，共同以最经济的运行模式实行当下整体需求。IBMS可以定期地输出与存储运行状况的报告与数据，为整体运行提供安全、可靠保证，为优化管理决策数据分析提供完整的原始数据积累的。

分散监控

项目中各智能子系统实行独立运行、分散监控，各子系统与平台只保持及时、可靠地数据交换与指令沟通，各子系统操控相对独立。子系统故障不会影响其它系统的正常工作，子系统之间的数据共享通过通过统一数据库与协议转换器完成，最大限度地减少数据流通的中间环节，最低的数据流量，最小的操控干涉，实时了对不同系统进行状态控制以分离故障、分散风险、便于管理。

统一界面

所有应用访问均由统一的界面登录，并在统一格式下，根据登录用户的授权级别进行各自授权范围内的操作与浏览。统一的界使得用户无论何时何地，以何种操作系统都能够登录与操作。用户操作界面或操作平台与平台集成平台相隔离，她们之间只存在数据交换关系，而不是直接操控，避免了任何客户端的误操作、故意破坏、崩溃对系统的影响。

信息清晰

平台人机界面显示信息清晰、简单、明了。各类信息显示内容规范化，显示格式标准化、显示形式多样化、显示轻重层次化、显示过程顺序化，显示样式生动化。并结合图形信息、图表信息、地理信息、3D引擎仿真等技术力求使信息一目了然，便于理解。

操控便捷

了解信息的目的是为了监视与操控，IBMS杜绝繁琐，提供即便捷又醒目的操作模式，即提高了操作速度，又减少了误操作。

- 十、主要设备技术及要求

| 综合布线系统（含管网、网络及户内信息点） |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、综合布线系统 |  |  |  |  |  |
| 1.1前端传输 |  |  |  |  |  |
| 1 | 12口光纤终端盒 | 适用于光纤接入网中的光纤终端点，有光缆的配线与熔接功能，可以实现光缆纤芯的灵活跳接及存储； 专为光纤通信机房设计的光纤配线设备，用户可根据实际需求选配单元的数量或规格，既可作光纤分配，又可作为光缆终端合使用。 壳体采用环氧静电喷塑，外形美观，使用方便；提供光纤收容及整理空间，方便跳线及整理； 设有4个光缆输入口，便于工程施工； 配线架的开启方式为免工具设计，易于维护和管理； 全封闭式结构，光纤跳线不外露，外观整洁有序，防尘效果好； 活动式藕合器面板设计，可根据实际需要更换面板；壁挂式配面板*1，机架式配面板*3； 兼容ST、SC、FC、LC等多款光纤藕合器； 接续容量：24芯（使用LC藕合器最大可支持48芯）； 19英寸标准机柜宽度； 可选购：壁挂式、机架式、机架抽屉式。 | 个 | 31 |  |
| 2 | 3米FC-FC单模尾纤跳线 | 3M.FC-FC单模 | 条 | 124 |  |
| 3 | 8芯单模光缆 | 光缆，GYTA-8B1 | 米 | 5500 |  |
| 4 | 光纤熔接 | 1.方法：熔接法 2.模式：按设计 | 芯 | 124 | 光纤熔接 |
| 1.2消控室机房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 48芯光纤配线架 | 全模块化设计，全正面化操作，可安装1-8套12芯的终端熔接一体化盘，熔接配线容量可达96芯； 集熔接与配线于一体，单元箱内有可靠的定位及限位装置； 模块可抽出操作，并配有储纤模块，方便使用及维护； 熔接配线分区标识，清晰明了； 左右均可进光缆，箱体背面配有光缆固定板，固定牢固可靠； 适用于带状和非带状光缆； 可卡接式安装FC、SC、ST和LC等多种适配器； 适配器与设备在30°卡接式安装，既保证了跳线的弯曲曲 率半径，又可避免激光灼伤人眼； 操作方便，保护完善； 光缆和尾纤均具有2m以上的盘储空间； 环境温度：－40℃～＋60℃； 大气压力：70Kpa～106Kpa ； 相对湿度：≤95%（＋40℃时）； 光纤连接器插入损耗：≤0.3dB ； 光纤连接器回波损耗PC型：≥40dB； UPC型：≥50dB；APC型：≥60dB； 光纤连接器插拔耐久性寿命大于1000次 。 | 个 | 3 |  |
| 2 | 3米FC-FC单模尾纤跳线 | 3M.FC-FC单模 | 条 | 108 |  |
| 3 | 42U机柜 | 选用SPCC优质冷轧钢板制作 经过脱脂、酸洗、防锈磷化、纯水清洗、静电喷塑处理 配备集中电源单元（PDU电源） 弧型透气孔前门，方便通风散热，提高内置设备运行可靠性 机柜材料厚度：主体框架1.8mm、承重梁2.0mm、托板1.2mm、侧门1.2mm、其他1.0 承载：静载500Kg、托板每层达到100Kg 机柜所配附件：顶部2只散热风扇、2层托板、1只6孔电源插座 600*800*42U | 个 | 2 |  |
| 1.3户内信息点 |  |  |  |  |  |
| 1 | 网线 |  | 米 | 31000 |  |
| 2 | 单口网络面板 | 1、材料：优质工程PC塑料 2、防尘盖设计，防止灰尘侵入接口 3、Z字型弹簧材质：钢丝 4、电话/电脑标识设计，方便维护管理 5、组合式结构，前后双层面板设计，外形美观，避免固定螺丝孔外露 6、产品尺寸86*86mm,可与86型底盒配套使用 7、颜色：白色 | 个 | 1852 |  |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 1、采用高性能PC、ABS材料 2、精巧的外形结构设计，保证了底盒中线缆更宽松的容纳空间； 3、芯线卡接牢固可靠，保证系统使用稳定 | 个 | 1852 |  |
| 二、计算机网络系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防火墙 | 1.采用非X86 64位多核高性能处理器和高速存储器；2U以下盒式设备； 2.固定接口提供8个千兆电口，其中光电复用接口≥2，不少于2个Bypass口，不少于2个USB口,硬盘扩展插槽≥1，可以扩展500G硬盘； 3.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.最大并发用连接数≥100万，每秒新建连接数≥2万，IPSec VPN并发连接数≥750； 整机吞吐量≥2.5G；免费SSL VPN≥15； | 台 | 1 |  |
| 2 | 核心交换机 | 1.提供千兆光接口数≥48个，千兆电接口数≥48个，提供1个扩展槽位，可扩展8端口万兆光接口或者2端口万兆电接口和2电口40G接口； 2.交换容量≥598Gbps，整机包转发率≥222Mpps（以官网最小值为标准） ； 3.为确保网络系统的稳定性和兼容性，本次采购交换机必须统一品牌； | 台 | 1 |  |
| 3 | 24口千兆POE交换机 | 千兆可管理POE交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24千兆电口,2个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,支持POE+,输出功率380W,挂耳默认自带 | 台 | 31 |  |
| 4 | 16口接入交换机 | 千兆可管理接入交换机,包转发率42Mpps,交换容量336Gbps,24千兆电口,2个千兆光口,VLAN:4K,MAC:16K,19英寸1U标准机架,金属外壳,输出功率380W,挂耳默认自带 | 台 | 18 |  |
| 5 | 光纤收发器 | ①1个SC光纤接口 ②1个100Mbps/1000Mbps自适应RJ45口。 | 对 | 31 |  |
| 6 | 光电收发器机架 | 14槽，带5V12A电源2个，双拉手 | 架 | 3 |  |
| 三、综合管网系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 穿线管 | PE50 | 米 | 3890 | 国产优质 |
| 2 | 穿线管 | PE32 | 米 | 1520 | 国产优质 |
| 3 | 穿线管 | JDG25 | 米 | 1830 | 国产优质 |
| 4 | 穿线管 | SC65钢管 | 米 | 210 | 国产优质 |
| 5 | 穿线管 | SC32钢管 | 米 | 130 | 国产优质 |
| 6 | 穿线管 | SC100钢管 | 米 | 10 | 国产优质 |
| 7 | 手孔井 | 500*500*600,含复合材料井盖，砌砖、水泥等辅材 | 个 | 65 | 国产优质 |
| 8 | 人工开挖土方 | / | 米 | 2350 | 人工开挖土方 |
| 9 | 辅材 |  | 项 | 1 | 辅材 |
| 视频监控系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1.1前端设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 地下室枪机 | 支持区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持POEV供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 46 |  |
| 2 | 小区室外枪机 | 支持区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持POEV供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 31 |  |
| 3 | 小区室外球机 | 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器：功率5 W；30 m不低于60 dB 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（(黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持市场通用协议，如ONVIF，GB/T28181，兼容主流安防厂商SDK，兼容主流视频管理平台， 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8-110mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 防补光过曝：支持 红外照射距离：150米 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 报警：2路报警输入,1路报警输出 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V±25% 电流及功耗：最大功耗：30 W（补光灯最大功耗：9 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 5 |  |
| 4 | 商铺外枪机 | 支持区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持POEV供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 11 |  |
| 5 | 商铺室外球机 | 支持1/2.8" 400万23倍光学变焦镜头，采用高效补光阵列，低功耗，红外补光150 m 支持声光警戒，支持区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测并联动跟随 适用于交通道路，广场、公园、出入口、园区周界等场景 支持深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看 支持声光警戒：报警联动白光闪烁报警和声音报警，声音内容可选 支持切换为人脸抓拍模式，最大同时抓拍5张人脸 内置扬声器：功率5 W；30 m不低于60 dB 内置加热玻璃，有效除雾 支持最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出 支持超低照度，0.005 Lux@F1.6（彩色），0.001 Lux @F1.6（(黑白），0 Lux with IR 支持23倍光学变倍，16倍数字变倍 支持市场通用协议，如ONVIF，GB/T28181，兼容主流安防厂商SDK，兼容主流视频管理平台， 支持两进一出报警、一进一出音频、最大支持512 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡存储 IP66，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 传感器类型：1/2.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.005Lux @ (F1.6，AGC ON)；黑白：0.001Lux @(F1.6，AGC ON) ；0 Lux with IR 宽动态：支持真宽动态 焦距：4.8-110mm，23倍光学变倍 视场角：水平视场角：55°~2.7°（广角~望远） 垂直视场角：33°~1.5°（广角~望远） 对角视场角：61.5°~3.1°（广角~望远） 补光灯类型：红外补光 防补光过曝：支持 红外照射距离：150米 水平范围：360° 垂直范围：-15°-90°(自动翻转) 水平速度：水平键控速度：0.1°-160°/s,速度可设;水平预置点速度：240°/s 垂直速度：垂直键控速度：0.1°-120°/s,速度可设;垂直预置点速度：200°/s 主码流帧率分辨率：50Hz:25fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 60Hz:30fps(2560×1440,1920×1080,1280×960,1280×720) 视频压缩标准：H.265;H.264;MJPEG 内置扬声器：一个内置扬声器，有效距离可达30 m 音频：1路音频输入，音频峰值：2-2.4V[p-p]，输入阻抗：1 kΩ±10% 1路音频输出，线性电平，阻抗:600Ω 报警：2路报警输入,1路报警输出 网络接口：RJ45网口，自适应10M/100M网络数据 SD卡扩展：内置Micro SD卡插槽，支持Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC卡（最大支持512GB） 供电方式：DC36V±25% 电流及功耗：最大功耗：30 W（补光灯最大功耗：9 W） 工作温湿度：-30℃-65℃;湿度小于90% 恢复出厂设置：支持 除雾：加热玻璃除雾 防护：IP66; 6000V 防雷、防浪涌、防突波，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准 | 台 | 7 |  |
| 6 | 人脸识别摄像机 | 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 支持智能资源模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 采用隐藏式灯珠设计，通过密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（Wh）） Smart事件模式：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3 补光灯类型：暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式，支持自适应HIKVISION，PELCO-P和PELCO-D协议 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 | 台 | 5 |  |
| 7 | 周界报警摄像机 | 采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用，F1.0超大光圈镜头，日夜臻全彩成像 支持智能资源模式：人脸抓拍（默认），Smart事件，热度图，人数统计，道路监控，普通监控 适用于混行道路、重点出入口、园区、路口路段等需要进行人车管理的场景 采用隐藏式灯珠设计，通过密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯；增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码 宽动态：支持宽动态范围达120 dB，适合逆光环境监控 图像相关：支持400万像素 @60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求 安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤 接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512 GB；支持10 M/100 M自适应网口；支持一对报警输入输出 支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（Wh）） Smart事件模式：徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品拿取侦测，物品遗留侦测，场景变更侦测，音频陡升侦测，音频陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测，支持联动声光预警 传感器类型：1/1.8" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON），0 Lux with Light 宽动态：120 dB 焦距&视场角：2.8 mm：水平视场角：105.7°，垂直视场角：57.3°，对角视场角：124.9° 4 mm：水平视场角：88.7°，垂直视场角：44.7°，对角视场角：107.5° 6 mm：水平视场角：54.8°，垂直视场角：29.2°，对角视场角：64.2° 8 mm：水平视场角：40.7°，垂直视场角：22.9°，对角视场角：46.6° 补光灯类型：暖白光，4颗灯珠 补光距离：白光：普通监控：最远可达30 m，人脸抓拍/识别：最远可达5 m 防补光过曝：支持防补光过曝开启和关闭，开启下支持自动和手动，手动支持根据距离等级控制补光灯亮度 最大图像尺寸：2560 × 1440 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，30 mA） RS-485：1个RS-485接口，半双工模式 复位：支持 电源输出：支持DC12 V，100 mA 接口类型：外甩线 存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 电流及功耗：DC：12 V，1.1 A，最大功耗：13.2 W PoE：802.3at，42.5 V~57 V，0.35 A~0.26 A，最大功耗：14.7 W 供电方式：DC：12 V ± 20%，支持防反接保护 PoE：802.3at，Type 2，Class 4 电源接口类型：3芯电源接口 防护：IP67 | 台 | 9 |  |
| 8 | 支架 | 白色 支持壁装安装方式 | 个 | 113 | 配套支架 |
| 9 | 大堂半球 | 支持区域入侵； 采用星光级200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 可输出200万（1920×1080）@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMARTH.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持内置MIC 支持POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 | 台 | 26 |  |
| 10 | 地下室门厅 | 支持区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持POEV供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 8 |  |
| 11 | 消控室及养老用房 | 支持区域入侵 采用星光级低照200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万(1920×1080)@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持POEV供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 7 |  |
| 12 | 电梯智能检测半球摄像机 | 支持电瓶车入梯检测算法，可实现电瓶车入梯行为的检测及报警； 内置ToF传感器，可对画面中人为手、雨伞等恶意遮挡相机行为进行报警 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出200万( 1920 × 1080 )@25fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大红外监控距离20米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警1进1出（报警输出为干式报警，支持常开常闭），最大支持256G Micro SD卡，内置MIC，内置扬声器 支持POE供电方式 设备支持用户自定义AI算法库，可运行、停止算法库，可显示当前算法库的运行状态，并支持修改、删除算法库及自定义算法库名称。 | 台 | 28 |  |
| 13 | 电梯专用网桥 | 200米电梯专用无线网桥 电源模块接口：PoE：24 V（RJ-45）DC :12 V； 无线标准：IEEE802.11 b/g/n； 视频路数：1路200 W像素4 M码流IPC1路400 W像素4 M码流IPC； 空口速率：300 Mbps； 工作频率：2.4 GHz - 2.484GHz； 工作温度：-20 ℃ -- 55 ℃ | 对 | 28 |  |
| 14 | 网桥支架 | 网桥支架 | 对 | 28 | 配套支架 |
| 15 | 高空抛物摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持高空抛物检测，支持变焦，抛物轨迹可实时显示，支持过滤干扰目标 采用星光低照度400万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@30fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置红外补光灯，最大红外监控距离120米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持DC12V/POE供电方式，方便工程安装 支持IP67防护等级 支持高空抛物检测功能，当视频画面中出现物品自上而下掉落时，可在视频画面中叠加物品下落轨迹，同时下落的不同物品，下落轨迹的颜色不同，可显示掉落物品所属楼层并叠加在视频画面上。 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 | 台 | 34 |  |
| 16 | 支架 | 白色 支持壁装安装方式 | 台 | 34 | 配套支架 |
| 1.2存储与显示系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 台式电脑 | 第11代英特尔酷睿i5处理器，台式电脑整机（I5-11400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |  |
| 2 | 36盘位磁盘阵列 | 1、.设备具有3个千兆以太网接口、2个USB3.0接口，1个RS232接口、1个PCIE4.0插槽、1个VGA接口，4U36盘位前面板维护。设备采用AC220V供电； 3、当系统检查到硬盘损坏、坏块太多、读写大量异常或者无法获取硬盘信息等问题，硬盘会被定义为错误盘，通过用户界面硬盘位标识为红色，硬件上硬盘灯也显示为红色长亮。 4、在RAID内丢失2块（含）以上硬盘但至少有1块正常磁盘时，无需等待丢失盘恢复，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入。。 5、支持同时进行不小于3000Mbps视（音）频码流存储、3300Mbps视（音）频码流转发、1200Mbps视（音）频码流回放。 6、在转发模式下，可支持不小于6600Mbps视（音）频码流的转发。 7、可支持不低于800MBps的图片并发输入，同时不低于800MBps图片并发输出。 8、可通过IE 浏览器进行视频浏览、回放和下载；并支持多画面同时段录像同时回放，或不同时段录像同时回放；网络下载录像速度不低于150MB/s 9、支持RAID0、RAID1、RAID3、RAID4、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、超级RAID、JBOD、RAID5EE等RAID功能；支持全局热备和局部热备；支持RAID即建即用。 10、可将损坏RAID按照损坏等级进行重构，支持全局重构、局部重构、区域重构和不重构4种模式。最大重构速度达到2TB/h。 11、支持创建最大7个录像池，录像池的容量可自由划分。 | 台 | 1 |  |
| 3 | 存储硬盘8TB | 转速:7200RPM 缓存:256M 接口:SATA | 块 | 46 |  |
| 4 | 32路8盘位高空抛物专用NVR | 存储接口：8个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：320Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备 支持录像回放与备份功能，接入具有断网续传功能的IPC，当设备与IPC之间网络中断并恢复后，可自动接收IPC内存储的视频图像； | 台 | 1 |  |
| 5 | 8路2盘位高空抛物专用NVR | 存储接口：2个SATA接口 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，4路报警输出 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 输入带宽：128Mbps 输出带宽：256Mbps 接入能力：8路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 | 台 | 1 |  |
| 6 | 46寸液晶拼接屏 | 1、屏幕尺寸≥46寸，LED光源； 2、分辨率≥1920*1080，双边拼缝≦3.5mm； 3、亮度不低于500cd/m2，对比度不低于4000:1；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4、显示单元具备3C认证； 5、具备中国节能产品认证（能效等级:1级）； 6、LCD显示单元达到绿色设计产品技术规范符合T/CESA1018-2018标准； 7、液晶拼接单元不造成对视网膜的蓝光危害； 8、LCD显示单元可见光透射比≥89.89%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求；液晶拼接产生均匀稳定知觉的闪烁频率，符合GB/T40230.2-2021视疲劳测试要求； 9、拼接单元具有便捷的拼接及调整装置，利于装拆和售后维护； 10、液晶显示单元符合中华人民共和国环境保护部颁发的环境标志产品技术要求HJ2536-2014； 11、液晶显示单元像素缺陷符合SJ/T11343-2006液晶显示器通用规范，液晶显示单元像素缺陷≤3像素点; 12、显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9; 13、表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹，弯曲度＜0.121%，均无长度＞75mm张条形碎片，抗冲击性、散弹袋冲击性能符合GB15763.2-2005标准; 14、图像质量主观评价应达到《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB 50198- 2011)规定的五级损伤评分等级四级以上的要求; | 块 | 9 |  |
| 7 | HDMI高清线 | 定制 | 根 | 9 | 国产优质 |
| 8 | 解码器 | 支持9路HDMI信号输出接口 支持9路HDMI音频输出 支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 支持QCIF/CIF/2CIF/HD1/D1/720P/1080P/300W/500W/600W/800W/1200W/3200W视频解码 支持通过串口控制屏幕开关 每3个输出口一组，每组共享如下解码能力：最大支持64个通道同时解码，最大支持1路3200W@25fps / 3路1200W@15fps / 4路800W@30fps / 6路600W@25fps / 8路500W @25fps / 9路400W@25fps / 10路300W @30fps / 16路1080P @30fps 支持单屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持MxN自由分割 HDMI输出接口支持3840x2160,1920x1080,1280x1024，1280x720，1024x768五种显示分辨率 HDMI输入接口最大支持3840x2160分辨率 支持Onvif、RTSP协议接入，支持国标GB28181接入； 支持预案轮巡 支持底色选择 支持自定义分辨率输出，支持小间距LED对接 支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 支持2个10M/100M/1000M自适应以太网接口 加强用户保密等级：HTTP的MD5加密，HTTPS和SSL证书认证，TELNET的密码修改同步应用的用户账号管理 采用标准网络协议和标准压缩算法，在各种平台上轻松实现互联互通 标准1.5U机箱，美观大方 显控系统设备间支持信息交互功能，可通过平台/客户端界面查看屏幕运维信息，包括使用时长、序列号、温度、亮度、显示模式日支持下发配置屏幕参数。（提供封面具有CMA、ilac-MRA、CNAS标志的国家级检测机构的检测报告） 显控系统支持自动检测输入源的信号类型，根据信号源类型和显示位置，自动配置信号源所在屏幕的显示场景模式 | 台 | 1 |  |
| 9 | 采集服务器 | 【硬件规格】 存储接口：9个SATA接口，可满配16TB硬盘，总容量可达144TB 视频接口：2×HDMI，2×VGA 网络接口：2×RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口 报警接口：16路报警输入，9路报警输出（其中第9路支持CTRL 12V） 反向供电：1路DC12V 1A 串行接口：1路RS-232接口，1路全双工RS-485接口 USB接口：2×USB 2.0，2×USB 3.0 扩展接口：1×eSATA 【产品性能】 输入带宽：320Mbps（开启RAID后为200Mbps） 输出带宽：256Mbps（开启RAID后为200Mbps） 接入能力：32路H.264、H.265格式高清码流接入 解码能力：最大支持32×1080P 显示能力：最大支持8K+1080P、2×4K异源输出 RAID模式：RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10，支持全局热备盘 【智能应用】 目标识别应用：支持目标抓拍、比对报警；支持以图搜图、按姓名检索、按属性检索 目标名单库：支持16个名单库，总库容5万张 目标抓拍：4路视频流（2MP） 目标比对：16路图片流 智搜应用：支持全路数目标检索功能，搭配前端警戒相机可对设备视频录像中的目标实现快速检索 目标检索(智搜)：32路 | 台 | 1 |  |
| 10 | 大屏底座支架 | 定制 | 项 | 1 | 定制大屏底座支架 |
| 1.3传输线缆及设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 主电源线 | 国标RVV3*2.5，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 6000 |  |
| 2 | 六类网线 | 双绞线为综合布线工程中最常用的传输介质，主要应用于水平子系统； 符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求。 | 米 | 17380 |  |
| 3 | 监控立杆 | 3.5米立杆，含土方开挖、钢筋笼、混凝土浇筑、螺栓等材料 | 根 | 36 | 国产优质 |
| 4 | 监控立杆 | 1米立杆，围墙上安装 | 根 | 5 | 国产优质 |
| 5 | 监控弱电箱 | 监控弱电箱 | 个 | 31 | 定制监控弱电箱 |
| 6 | PDU | 16A5孔 | 个 | 31 |  |
| 7 | 水晶头制作及测试 | 自制 | 个 | 750 | 水晶头制作及测试 |
| 8 | 辅材 |  | 批 | 1 | 辅材 |
| 楼宇可视对讲系统及门禁系统（含户内报警） |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 单元住宅及户内设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 单元门口主机 | 采用4.3英寸IPS屏，触摸按键 采用200万像素低照度高清双摄像头、星光级图像传感器； 支持自动补光，夜视； 支持双向语音对讲； 支持有线网络、WIFI等通信方式 支持平台管理，APP对讲； 支持多种开门方式：密码开门、IC卡开门、人脸开门； 支持10000张人脸白名单；1：N人脸比对时间≤0.2S/人，识别距离0.3m-2m可配置 支持前端活体检测，有效防假； 支持暗装 | 台 | 19 |  |
| 2 | 磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 把 | 19 |  |
| 3 | 出门按钮 | 塑料外壳 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 只 | 19 | 国产优质 |
| 4 | 主机电源 | 输入:100-240V ~50/60Hz 输出:12V 2.0A | 台 | 19 |  |
| 5 | 室内分机 | 显示屏：7寸TFT屏；屏幕分辨率：1024(H)×600(V)； 可远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持免打扰 支持接收并查看中心下发的公告信息 支持触摸按键,操作简便 设备支持报警接入功能（8路有线防区） 支持SOS紧急求助，同时将报警信息上报管理中心 采用高性能的扬声器和麦克风，支持噪声抑制与回声消除技术，保证高质量的语音通话 安装便利（86盒安装、防脱钩设计、批量配置、网线供电等） 设备支持监视≥20路授权的访客呼叫机和网络摄像头； | 台 | 926 |  |
| 6 | 16口POE解码器 | 壁挂/导轨/桌面式安装 10*RJ45 10/100Mbps以太网口(1路上行接口IN，1路下行接口OUT，12路接数字室内机） DC输入：24V输入，电流：3A 即插即用：无需配置，适用于前端接入场景 单端口室内机供电最长距离超50米（超5类） 默认支持流控、速率全双工自协商 12*PoE供电口 | 台 | 67 |  |
| 7 | 楼层弱电箱 | 楼层弱电箱，30cm*20cm | 台 | 67 | 定制楼层弱电箱 |
| 7 | 燃气报警器 | 工作电压：DC12-24V 报警浓度：8%LEL，误差±3%LEL 量程：0~20%LEL 报警方式：声光报警、常开/常闭可选 | 个 | 926 |  |
| 8 | 紧急报警按钮 | 支持常开/常闭的触点模式，一键紧急报警 支持86盒安装方式，螺丝固定 支持电压≤250VDC，电流≤300mA的环境下工作 设备无需供电 自带配套复位钥匙，出警确认警情，通过钥匙复位 | 个 | 926 |  |
| 9 | 门禁一体机 | 采用PC+ABS外壳材质，适合室内环境使用 采用4.3英寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率480*272 采用200万双目高清摄像头，支持白光智能补光、红外补光，宽动态对环境光线自动调节 支持人脸、卡（IC卡）、密码、二维码（支持2.2cm*2.2cm~5cm*5cm大小且内容小于128字节的纸质二维码）等多种识别认证方式，支持分时段开门 支持面部识别距离0.3m-1.5m 最大支持1500人脸库，支持JPG格式图片导入人脸照片 支持活体验证检测，人脸验证准确率99.8%，1：N比对时间0.2S/人 支持外接1个485读卡器、1个开门按钮、1个报警输入、1个门锁信号输出, 1个门磁反馈、1个百兆网口 支持128个时间段，128假日计划，128个假日时间段、常开时间段、常闭时间段、远程开门时间段、首用户开门时间段等设置 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法密码超次报警、非法卡超次报警、外部报警 支持下发普通用户、VIP用户、来宾用户、巡逻用户、黑名单用户、其它用户 具有防反潜、多重认证、远程验证、平台视频联动功能（需要平台支持）；支持首用户开门 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持可视对讲功能和手机APP 支持在线升级，USB升级 设备支持断网模式下单机运行；联网模式下与后台通讯 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性 | 台 | 54 |  |
| 10 | 磁力锁 | 280KG（600Lbs）静态直线拉力 可自行设定12VDC或24VDC 内置反向电流保护装置（MOV） 防残磁设计，防磨损材料制造 LED指示灯显示门锁状态 门锁状态信号输出(NO\NC\COM) 铝外壳采用高强度合金材料，阳极硬化处理 完全电磁吸力工作，不存在机械故障 加大电磁吸力、专业设计、双重锁体绝缘处理 | 把 | 72 |  |
| 11 | 出门按钮 | 塑料外壳 工作温度：-30℃-+60℃， 工作湿度：≤95%； | 只 | 72 | 国产优质 |
| 管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 中心管理机 | 采用10寸全玻璃触摸显示屏，屏幕分辨率1024*600 支持远程打开单元门锁（支持监视开锁、对讲开锁） 支持和门口机，室内机的双向实时对讲 支持同时监视4路门口机、IPC的画面 支持SD卡扩展，在门口机对讲和监视时进行录像和抓拍图片 支持免提和听筒自由切换。 支持桌面安装，支架0～45°可调。 支持HDMI输出，最大分辨率1024*600 | 台 | 1 |  |
| 2 | 人脸发卡信息采集终端 | 采用PC+ABS材质成型，高端整洁，科技感浓郁； 采用嵌入式系统，搭配国际领先的核心算法，性能强劲，安全稳定； 采用7英寸触摸液晶屏，分辨率600*1024； 采用200万高清双目摄像头，支持自动白光补光和自动红外补光； 支持采集4000张人脸照片；人脸比对时间0.2S/人，识别成功率99.8%； 支持人脸、IC卡、CPU卡(需另配PSAM卡)、身份证序列号、密码等多种识别认证方式； 支持人脸活体检测，照片视频有效防假； 支持语音提示功能； 支持有线和WIFI两种网络通信方式，通信数据采用加密处理，更安全； 支持主动注册/P2P注册/DHCP； 支持网络升级； 支持1路USB、1个网口（10M/100M自适应）； 支持看门狗守护机制，保障设备运行稳定性； | 台 | 1 |  |
| 3 | 门禁卡 | 卡片类型：mifare卡(国产) 符合标准：ISO14443 标准 卡片容量：1K 工作频率：13.56MHz | 张 | 2778 | 国产优质 |
| 4 | 管理电脑 | 第11代英特尔酷睿i5处理器，台式电脑整机（I5-11400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |  |
| 5 | 楼宇对讲管理授权 | 可视对讲应用通过接入多种可视对讲设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现身份识别、出入管控等智能应用；主要提供可视对讲权限管理应用、室内机视频权限管理应用、事件管理应用。 一、提供可视对讲权限管理应用 1、支持按组织、人员维度配置门口机和围墙机权限； 2、支持权限下发，包括卡片、指纹、人脸权限的增量下发及初始化下发； 3、支持调整已超出或即将超出设备容量的人员生物特征； 4、支持按门口机、围墙机、人员、组织、区域等多维度，综合查询权限配置、下发状态等信息； 二、提供呼叫对讲应用 1、支持门口机到室内机、门口机到管理机、室内机到管理机、室内机到室内机之间的呼叫对讲功能； 2、支持设置多个管理机呼叫对讲的优先级； 三、提供室内机视频查看应用 1、支持配置室内机视频权限，可分配小区公共监控点到室内机，供业主查看； 四、提供可视对讲事件管理应用； 1、支持配置平台接收到事件类型； 2、支持配置事件保存时长； 3、支持查询人员出入事件、设备事件、通话记录； | 套 | 1 |  |
| 线缆传输及辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 六类网线 | 双绞线为综合布线工程中最常用的传输介质，主要应用于水平子系统； 符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求。 | 米 | 23380 |  |
| 2 | 电源线 | 国标RVV2*1.0，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 1870 |  |
| 3 | 出门按钮线 | 国标RVV2*1.0，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 2400 |  |
| 4 | 磁力锁线 | 国标RVV4*1.0，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 2400 |  |
| 5 | 燃气报警用线 | 国标RVV4*0.5，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 13950 |  |
| 6 | 紧急报警用线 | 国标RVV2*0.5，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 28500 |  |
| 7 | 辅材 | 螺栓、螺丝等施工过程中的必要辅材配件 | 项 | 1 | 辅材 |
| 出入口管理系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1、停车场出入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 栅栏道闸 | 1.适用于日均车流量≤2000辆场景 2.左机右向栅栏杆道闸，箱体采用钣金设计； 3.支持栅栏杆长3-6米，自带防砸胶条，起杆速度2.5秒； 4.断电抬杆功能，停电时，栏杆臂会自动抬起； 5.长寿命无刷直流伺服变频电机，寿命500万次以上； 6.弹簧寿命，80万次以上； 7.支持外接雷达、线圈、红外防砸功能； 8.支持遥控远程控制，最大距离50米； 9.工作温度：-40℃ ~ 70℃ ； 10.工作电压：AC186 ~ 264V 11. 工作功率：75W 12. 防护等级：IP54； | 台 | 18 |  |
| 2 | 出入口抓拍显示一体机 | 采用高性能AI处理器，加载第三代智慧停车深度学习算法，算法处理能力更强 丰富多样的信号通讯接口，可控制出入口道闸等外设 内置LED补光灯（暖光灯，色温为3000K），支持亮度可调，并且支持过车亮度可设置，降低光污染和功耗 支持全天候车辆信息全结构化深度提取，车辆捕获率和车牌识别率都达到99.9%以上 支持通过RS485接入道闸、雷达等外设，实时获取设备工作状态，实现远程运维管控 支持语音播报功能，用户可自由配置播报内容 采用智能除雾技术，有效杜绝玻璃结冰、起雾现象，满足全天候使用 集相机、LED显示屏于一体，单网口配置，简化施工 | 台 | 18 |  |
| 3 | 车检器 | 温度稳定性高 环境漂移自动补偿功能 多级雷击保护功能 线圈故障自动侦测功能 可配合道闸实现防砸车和车走关闸功能 | 套 | 18 |  |
| 4 | 车检线圈 | 车检器配套线圈线缆 RF0.75（长度100米/卷） | 套 | 18 | 国产优质 |
| 管理中心 |  |  |  |  |  |
| 1 | 车辆管理软件 | 出入口车辆放行管理通过接入多种出入口道闸设备，利用车牌号码、卡片，实现车辆识别、出入管控等应用，主要提供出入口车道管理、车辆管理、车辆放行规则管理、出入口LED显示和语音播报管理、库内车辆管理、过车记录查询、车流量统计等应用，支持中心和岗亭监控出入口过车实况、道闸反控和语音对讲协助功能 | 套 | 1 |  |
| 2 | 管理电脑 | 第11代英特尔酷睿i5处理器，台式电脑整机（I5-11400 8G 1T Win10 ）21.5英寸 | 台 | 1 |  |
| 线缆辅材 |  |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | 国标RVV3*2.5，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 2850 |  |
| 2 | 六类网线 | 双绞线为综合布线工程中最常用的传输介质，主要应用于水平子系统； 符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求。 | 米 | 2850 |  |
| 2、人行出入口设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 人脸门禁一体机 | 采用7寸TFT液晶屏，屏幕显示分辩率达到1024×600 摄像头采用 200万CMOS，支持真实宽动态 工作温度支持-30至70℃，可适应各种环境 支持IP65防护等级 支持自动补光，可有效降低环境光污染 支持10万个用户、10万张人脸、10万张卡、10万个密码、50个管理员、30万条记录 支持人脸、IC卡、密码、二维码等多种识别方式，并支持多种组合识别鉴权方式 支持显示人脸框，并实时检测最大人脸，支持识别区域及人脸目标大小设置 支持面部识别距离0.3m-2.0m；适应0.9m～2.4m身高范围(镜头安装高度1.4米) 基于深度人脸识别算法，精准定位目标人脸360个以上关键点位置 人脸识别速度0.2秒，可实现无感通行 支持活体检测功能，支持手机照片、打印照片和视频防假 支持逆光、顺光等强光场景的稳定识别，场景适应性更广 支持门控安全模块扩展，防止暴力开门，提升通行安全 支持多种比对结果呈现模式及多种语音提示信息，适应多种场景，有效保障用户隐私 支持胁迫报警、 防拆报警、 闯入报警、 门超时报警、非法卡超次报警 支持来宾用户下发、巡逻用户下发、黑名单用户下发、VIP用户下发、普通用户下发、特殊用户 支持TCP/IP和WIFI接入网络，支持主动注册、P2P注册、DHCP 支持在线升级，USB升级 支持可视对讲功能 | 台 | 4 |  |
| 2 | 电源适配器 | 输入电压：100-240VAC； 输出电压：12VDC； 输出电流：4.17A； 输出功率：50W； 工作湿度：＜95%； | 套 | 4 | 国产优质 |
| 3 | 人行平开门 | 1、支持延时关门功能。 2、支持开门关门速度调节。 3、支持遇阻反弹、开关门遇阻灵敏度可调。 4、支持关门力度、开门保持时间调节。 5、安全稳定，易维护并在停电时，只要轻推就可开门。 6、工作平稳，多段速度设计，使工作状态线性，平稳。 7、根据不同场合的人行通道，可选择不同的开门方向。（需要更改参数和锁具的安装方向） 8、内置LED灯发光均匀，高效节能，双面的广告画纸更换方便。 9、自带遥控器，可扩展门禁控制器、读卡器、人脸识别组件等。 10、支持门体宽度自由调节，通道宽度可调节范围1170mm～1700mm。(默认出货标配3根立柱) 11、灯光板具有定时开关功能，可根据客户的需求对灯光的开关时间进行设定。 12、指示灯功能（反应出门体的运动情况，并且能够预警门体的下步动作，能够有效的提醒用户注意）。 13、安装简单，安装好后只要接上电源线即可运行，为用户省去很多繁杂的程序。 | 套 | 4 |  |
| 4 | 出门按钮 | 外壳材料：Q235； 工作温度：-20℃~55℃； 使用环境：室外;室内 | 个 | 4 | 国产优质 |
| 5 | 管理软件 | 基础门禁管理通过接入多种门禁设备，利用卡片、人脸、指纹介质，实现人员身份识别、出入管控等智能应用，主要提供门禁权限管理、事件管理、门禁状态查看、门禁远程控制、人员出入记录实时展示、远程呼叫对讲等应用 | 套 | 1 |  |
| 7 | 电源线 | 国标RVV3*1.5，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 420 |  |
| 8 | 六类网线 | 双绞线为综合布线工程中最常用的传输介质，主要应用于水平子系统； 符合YD/T 1019、GB50312、TIA/EIA 568-C.2、和ISO/IEC 11801对6类传输的要求。 | 米 | 420 |  |
| 9 | 出入管理系统辅材 | 螺栓、螺丝等施工过程中的必要辅材配件 | 项 | 1 | 辅材 |
| 3、消防通道栅栏门 |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防通道栅栏门 | 消防车通道上的栅栏门净宽应不小于4米，以确保消防车能够顺利通过，高度根据具体需求确定。 栅栏材质： 栅栏部分常采用纵向栅栏使用直径18mm圆钢制作，与横向30mm×30mm×2.0mm方钢管焊接而成。 封闭部分结构由外至内依次为1.5mm厚钢板+钢骨架（钢骨架由2.0mm厚钢板折弯成型）+1.5mm厚钢板。 门扇材质： 门扇上可能安装防盗门锁，以增加安全性。 门扇内侧可能焊接网丝直径1.5mm的不锈钢金刚网，以增加强度和透气性 | 套 | 2 | 定制栅栏门 |
| 电子巡更系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 巡检器 | 1.结构介绍：合金外壳、外壳胶套、硅胶内胆、亚克力面板2.防护等级：IP67（6：完全防止粉尘进入 7：可于短时间内耐浸水（ 1m ））3.超长待机：1150mAh聚合物锂电池，读卡500次/天，26天4.通讯方式：防水、防破坏全新型触点式USB通讯、专用通讯座无线通讯5..夜视功能：具备手电照明功能双功读卡：支持双功读卡，自动感应读卡；完全防水：完全密封防水设计，可在雨天使用（可在水中读卡）；USB充电：防水、防破坏全新型触点式USB充电；高清屏显：人性化设计可显示指南针、存储空间、巡更机号码、通讯提示、充电提示、低电提示、读卡时间；振动提示：在吵杂的环境下可让使用者，清晰感受到读卡成功；超强电量：每天读卡500次，可用21天以上。手电照明：高亮度LED照明，方便使用者在夜间巡逻时发现巡更点所在位置；指南针设计：高精度指南针设计，帮助使用者在野外巡检不会迷失方向；温度计设计：高精度温度计设计，帮助使用者清楚的了解室内外温度； | 台 | 4 |  |
| 2 | EM人员卡 | 1. 应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用2. 使用寿命：>20年3. 供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能 | 个 | 4 |  |
| 3 | 通讯座 | 1.结构介绍：上壳：ABS工程塑料 下壳：合金2.防护等级：防振（从2米高处自由落下可正常工作）3.状态提示：将通讯座与计算机连接，电源灯长亮，2.4G读取数据时蓝灯快闪4.自动通讯：将巡更机放在通讯座上自动建立通讯；采集巡更点：巡8通讯座可采集巡更点信息，自动上传至软件中；USB通讯：无需电源供电，采用与打印机相同的USB通讯方式； | 台 | 1 |  |
| 4 | 巡更点 | 1.应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2.使用寿命：>20年 3.供电方式：巡更点无需电源，无需布线，具备夜视功能 | 个 | 66 |  |
| 5 | 巡更软件 | 1、按照需求编制计划 2、无限制录入地点信息和人员信息 3、统计报表和漏巡，迟到信息等随时查看，导出 4、软件兼容多款设备，可共用一套软件 5、临时计划：可设置临时计划 6、特殊计划：可设置次计划 7、可设置操作员权限，避免造成数据损坏 8、可通过浏览器登录，不限定电脑 9、可通过手机app（安卓、苹果）查看巡逻报表 10、数据保存在本地，一次性收费，终身使用；可提供标准API接口供集成开发。 | 套 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |
| 公共广播系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 控制主机 | 产品介绍 IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心；安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。 产品特点 1.工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力。 2.17.3英寸LED液晶显示屏，内置五线工业加固触摸屏，简单易用的触摸屏操控。 3.内置工业级抽拉键盘、内置工业级触控鼠标面板+左右按键设计，支持通过USB接口外接鼠标键盘，方便用户操作。 4.工业级专用主板设计，Intel Core i5四核处理器，处理速度更快，运作性能更强，可以长时期不断电稳定工作。 5.内置大容量 128GBmSATA固态硬盘，具有抗震动、抗摔、读写速度快、功耗低等特点。 6.自带8路USB接口，6路通用串口。方便外扩周边设备接入。 7.自带1路千兆网卡，同时兼容百兆网络。自适应交换机连接系统。 8.支持双显卡，可外接最大FullHD显示设备。 9.具有一路短路触发开机运行接口，用于外部设备定时驱动开机运行，实现无人值守功能。 10.支持操作系统配置通电自动开机、定时自动开机，定时自动关机功能，方便项目灵活操作管理。 11.运载服务器软件后构成系统管理控制中心，服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 12.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 技术参数 1.显示屏尺寸：17.3英寸 2.屏幕颜色：TFT262144色真彩色 3.显示屏：17.3〞高分辨率LED液晶屏(1920*1080) 4.触摸屏：10点电容触摸屏 5.工作环境温度：-10℃~50℃ 6.相对湿度：10%～95%，非凝结状态 7.芯片组：Intel B75 8.标准接口：6 x 串口；1xHDMI、1xVGA；8xUSB口 9.存储：支持3.5"、2.5"、mSATA硬盘 10.标配：mSATA 128G 11.内存：DDR3 1333/1600 MHz 最大支持16GB；标配：8G /DDR3/ 1600 MHz 12.网卡：1个Realtek GbE，1000M 13.CPU：Intel Core i5 3.10GHz 四核 14.系统音频信号信噪比：LINE：70dB；MIC：60dB 15.系统音频信号失真度：1KHz<0.5% 16.系统音频信号标准输入电平：LINE：300mV； MIC：5mV 17.系统音频信号标准输出电平：0dBV 18.电源：输入电压：AC100V-240V 19.软件操作平台：Windows server 2008 | 台 | 1 |  |
| 2 | 数字化IP网络广播系统 | 产品介绍 广播系统管理和控制软件、安装于网络广播控制中心或计算机，是广播系统数据交换、系统运行和功能操作的综合管理平台。 产品特点 1.软件是整个系统的运行核心，支撑系统内广播终端的运行，广播终端基本参数配置，负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能。 2.管理节目库资源，为所有终端提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务。 3.支持高达1000个单播任务或节目传输，支持多台服务器分布式布署与服务器集群。 4.支持自定义终端名称、无限量分组、无限量定时任务、无限量定时分组，支持无限量音频采集播放、定时播放、一键呼叫与播放。 5.支持多用户、任意级别的分控管理，支持不限量的监听终端，进行多任务实时监听，支持无限量环境监听功能，节目库支持无限量文件及无限量文件夹管理。 6.支持安保巡更签到管理，支持附属终端管理功能，支持会议调度功能，支持任务重入智能识别功能，几何倍数降低码率。 7.支持节目定时离线播放任务，支持远程手动、智能控制终端电源。 8.支持手机WIFI点播，支持任意选择播放终端。 9.支持播音室文本广播，语音选择调节语速功能。 10.支持全天无人值守工作，支持断电数据保护，支持自动发现已绑定终端，支持自定义心跳数据，支持上下线提醒、支持气泡弹窗提醒。 11.软件支持第三方平台嵌入式开发，提供标准的MFC动态链接库，实现与其他系统平台整合（例如楼宇访客系统、监控视频系统等）。 12.支持任意单体、分组的呼叫、音乐播放、定时、打铃功能，支持远程无线遥控器，并支持智能组合按键，支持远程音量调节、播放、选曲功能。 13.支持定时任务、定时打铃方案，导出、修改后再导入功能。支持定时打铃方案自动切换功能。 14.支持自动搜索IP终端地址功能，支持对终端进行远程固件升级功能。 15.支持时段值班，中心终端托管到指定终端功能，支持自动生成系统信息报表输出。 16.支持系统免登陆、注销的自启动功能，不影响定时打铃等功能运行，支持后台录音，支持远程存储，支持智能任务识别启动录音。 17.支持数字音频智能识别，支持自动重编码，支持破损文件识别，专业播音室管理软件，支持临时任务保存与编辑再调用。 18.支持自定义终端分区快捷键操作，支持最多5种或以上任务音量。 19.支持网络话筒接通呼叫转移功能。 20.支持系统参数、打铃方案数据备份/恢复功能。 21.支持虚拟终端接入，支持便携移动客户端操作。 22.支持全区、分区消防联动，支持消防N±N模式，支持人工报警与数字报警混音。 23.支持统一管理终端登陆密码，并支持授权范围管理、10级优先级管理，并支持轻松自动授权。 24.支持PSTN广播，内置人性化中文语音，支持手机、座机、小灵通、远洋电话广播，兼容全球电信系统接入。 25.支持短信语音广播，支持移动或联动的指定号码或公用号码信息发送。 26.支持任务管理、会话管理、硬件管理、用户管理、授权管理、媒体管理、网络自适应管理。 27.支持全系列日志查询、过滤、检索、输出，终端启动、播放、管理、控制、上下线、定时、触发、消防、呼叫、对讲、求助、报警、遥控、拆除。 28.采用标准的选配安装模块，软件包带有系统服务器软件、中继服务器软件、远程客户端软件、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成；支持客户自定义选择安装，实现最大程度的降低系统资源占用，提高系统运行效率，是行业内安装最灵活的广播软件。 29.采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。 30.Windows服务模式，支持Win98～Win8.1等系统平台，内置7大系统服务，并支持系统看门狗。 31.系统兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 | 套 | 1 |  |
| 3 | 寻呼话筒 | 产品介绍 适用于各种呼叫中心、报警中心、值班室、领导办公室、会议室等场合，可以对网络中的各种终端进行单向(对点，分区或者全区)喊话，双向对讲和监听。 产品特点 1.桌面式设计，自带7英寸800×480的图形点阵K600+内核65K色显示的电阻触屏。显示清晰，触感灵敏。人性化的人机操作界面。 2.自带数字键，功能键界面。支持一键呼叫分区，一键呼叫全区广播，一键呼叫广播（最大支持10个按键自定义）；支持直接操作呼叫或对讲任意终端；支持直接操作监听（环境监听）任意终端根据实际环境，监听距离达到5米。 3.采用嵌入式计算机技术和DSP音频处理技术设计；采用高速工业级芯片，启动时间小于1s。 4.内置1路网络硬件音频解码模块，支持TCP/IP、UDP、IGMP(组播)协议，实现网络化传输16位CD音质的音频信号。 5.支持DHCP，兼容路由器、交换机、网桥网关、Modem、Internet、2G、3G、4G、组播、单播等任意网络结构。 6.支持远程点播功能，支持1000级自定义音频优先级默音控制(支持多路信号放大、混音、三级优先控制、音调调节）。 7.支持全双工双向对讲功能，自带网络回声消除模块。IP终端之间实现两两双向对讲，网络延时低于200ms。同时网络回声啸叫彻底抑制。 8.支持求助信号铃声、闪屏提示，一键接受求助、对讲功能，同时也可以支持免提通话和接收广播，实现快速链接。 9.支持多种呼叫策略，包括呼叫等待、呼叫转移、无人接听提醒。 10.支持自动接听、手动接听，支持自定义接听提示音。 11.支持转移时间、无人接听时间、呼叫等待时间自定义。 12.内置会议调度管理功能，支持会议讨论模式。 13.内置2W全频高保真扬声器，实现双向通话和网络监听。 14.一个φ3.5耳机插座和一个φ3.5MIC输入插座，匹配市场上95%的耳机和便携式麦克风。 15.一路音频线路输出，外扩功率放大器；一路音频线路输入，提供多音源传输。 16.一路报警触发短路输出，级联外扩警示设备；一路短路输入，可以用作触发预置语音提示（或报警）。 17.强指向性麦克风，保证通话清晰无干扰。 18.1路PC机下载IP地址串口，用于修改网络解码模块IP地址。 19.数字化产品，扩容方便，不受地理位置限制，无需增加机房管理设备，采用共网免线路施工的设计理念，安装简便。 技术参数 1.网络接口：标准RJ45输入 2.支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP（组播） 3.音频格式：MP3 4.采样率：8K~48KHz 5.传输速率：100Mbps 6.音频模式：16位CD音质 7.显示屏尺寸：7英寸 8.屏幕分辨率：800x480 像素 9.屏幕类型：65K色DGUS屏 10.键盘类型：虚拟QWERTY键盘 11.键盘输入方式：触控 12.内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，2W 13.总偕波失真：≤1% 14.频率响应：80Hz～16KHz 15.信噪比：>68dB 16.PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，20mW 17.Line out 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 18.Line out输出阻抗：470Ω 19.LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 20.MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV 21.短路输入：干接点输入 22.短路输出：最大1A/30VDC干接点输出 23.工作温度：5℃～40℃ 24.工作湿度：20%～80%相对湿度，无结露 25.整机功耗：≤6W 26.输入电源：～190-240V 50-60Hz（电源适配器）；DC24V/1.5A | 台 | 1 |  |
| 4 | IP网络功放终端 | 产品介绍 为广播系统提供区域功率放大，适用于有多通道大功率纯后级功放需求的俱乐部、场馆、购物中心等广播系统。 产品特点 1.采用高效D类放大电路，内置高效率开关电源，使得整机效率高达85%。 2.产品内部采用合理的散热布局，使得产品即使在极其恶劣的工作环境下内部仍能保持低于55度的工作温度，大大地延长了设备的使用寿命。 3.采用1U标准19英寸工业机箱设计。 4.1通道数字功率放大器提供1路100V或4-16Ω输出端子接线扬声器。 5.不带变压器输出100V和可以切换定阻4-16Ω输出。 6.支持故障输出功能，可远程监控功放设备工作状态。 7.产品具有短路、过载、过热保护。 8.支持1通道独立电源供电功能。 9.85%高效放大器，电源损耗小，发热量小。 10.具有1通道欧式端子平衡输入，1通道欧式端子输出。 技术参数 1.额定功率输出：650W 2.额定输出：100V/4-16Ω 3.输入灵敏度(阻抗）：±385mV/20KΩ，平衡输入 4.过载源电动势：>11dB 5.频率响应：80Hz~16KHz (+1, -3dB) 6.信噪比：≥85dB 7.THD：≤0.1% at 1KHz, 1/3 额定功率 8.控制：远程电源控制和故障指示 9.指示灯：信号、峰值、保护、电源 10.保护：高温、过载、短路 11.冷却：风机强制散热 12.电源供电：220V/50Hz 13.功耗：900W | 台 | 3 |  |
| 6 | 草地音箱 | 1.功率(100V)：15W,30W 2.功率(70V)：7.5W, 15W 3.频率响应：120Hz-15KHz 4.灵敏度：95dB 5.喇叭单元：6.5″+1.5″ 6.防护等级：IP66 7.材料：有机树脂 | 只 | 23 | , |
| 7 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-莲花（RCA） | 根 | 4 | 定制连接线 |
| 8 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA） | 根 | 1 | 定制连接线 |
| 9 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 根 | 4 | 定制连接线 |
| 10 | 音箱主电源线 | 国标RVV2*2.5，软护套线 | 米 | 2850 |  |
| 11 | 草地音箱底座 | 水泥底座定制 | 个 | 23 | 定制底座 |
| 12 | 辅材 | 螺栓、螺丝、PVC管、光纤终端盒、尾纤等施工过程中的必要辅材配件 | 项 | 1 | 辅材 |
| 电梯五方对讲系统 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 五方对讲线缆 | 国标RVVP4*1.0，外护材料为PVC,无氧铜 | 米 | 8500 |  |
| 2 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |
| 机房工程 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 一、机房装修 |  |  |  |  |  |
| 1 | 防静电活动地板 | 1、名称：全钢无边抗静电地板 2、支架高度、材料种类：架高300mm 3、面层材料品种、规格、颜色：600*600*35mm 4、支持材料种类：4#角钢周边支撑 | m² | 38 | 国产优质 |
| 2 | 机房四周角钢支架 | L40镀锌角钢 | 米 | 24 | 国产优质 |
| 3 | 不锈钢收口条 | 10*100mm，不锈钢 | 米 | 24 | 国产优质 |
| 4 | 入口踏步（或斜坡） | 1、名称：入口踏步（或斜坡） | 套 | 1 | 制作踏步 |
| 5 | 不锈钢踢脚线 | 1、工程部位：踢脚线高度:30*30mm，1.0mm厚，不锈钢 | 米 | 24 | 国产优质 |
| 6 | 墙面腻子粉 | 刷三遍 | m² | 80 | 墙面施工 |
| 7 | 乳胶漆饰面 | 刷两遍 | m² | 80 | 墙面施工 |
| 8 | LED荧光灯 | 60*60LD灯，60瓦 | 个 | 6 | 国产优质 |
| 9 | 三联翘板开关 | 三联翘板开关 | 个 | 1 | 国产优质 |
| 10 | 轻钢龙骨吊顶 | U型轻钢龙骨，含辅材 | m² | 38 | 国产优质 |
| 11 | 铝扣板 | 尺寸：600mm×600mm，厚度：1.0mm | m² | 38 | 国产优质 |
| 12 | 操作台 | 双联操作台，冷轧钢材质，配套办公椅*2个 | 个 | 2 | 国产优质 |
| 13 | 辅材 | 含LED灯线缆等 | 项 | 1 | 辅材 |
| 二、UPS不间断电源系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | UPS | 1、名称：10KVA UPS主机 2、容量(A·h)：双变换纯在线式10KVA UPS一台，满载延时2小时。 | 台 | 1 |  |
| 2 | 12V100A蓄电池 | 1、名称：H蓄电池 2、容量(A·h)：12V100AH电池，不需维护，电池在整个使用寿命期间无需加水补液，可靠性高，使用寿命长，密封结构和阻燃外壳. | 个 | 32 |  |
| 3 | 配线ZRBVR 10mm2 | 1、名称：主机至电池连接线 2、规格：ZRBVR 10mm2 | 米 | 20 |  |
| 4 | 电池架及抗震底座 | 1、名称：电池架及抗震底座 2、技术参数：32节/组 | 套 | 1 | 定制支架 |
| 三、机房配电系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 配电柜 | 1、定制 2、柜体必须为全封闭型，柜体正面柜门应安装钢质隔板，柜门上须装防尘垫，安装锁 。 3、柜体的前后门及其外表面均应进行环氧粉末喷涂处理，涂层应美观、牢固、耐腐蚀、抗冲击、不反光，颜色需经发包人确认。所有柜内的零件、螺钉、电缆攀附的支架等均应镀锌，并达到耐盐雾腐蚀的标准。 4、母线采用优质电解紫铜排。搭接部位搪锡，非搭接部位套热塑管保护。 5、柜体定制、主控及分控要求为施耐德、ABB、西门子 | 台 | 1 | 定制配电柜 |
| 2 | 配电柜承重支架 | 现场制作L50角钢 | 套 | 1 | 定制支架 |
| 3 | 线缆 | 阻燃铜芯线，YJY 5*10mm²等 | 批 | 1 |  |
| 四、空调系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3P柜式空调 | 3P柜式空调（含支架，铜管等辅材） | 台 | 1 |  |
| 五、防雷接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 一级避雷器 | 1、名称：一级避雷器 2、规格：380V60KA | 个 | 1 |  |
| 2 | 二级避雷器 | 1、名称：二级避雷器 2、规格：380V40KA | 个 | 1 |  |
| 3 | 三级避雷器 | 1、名称：三级避雷器 2、规格：380V40KA | 个 | 1 |  |
| 4 | 防雷空开 | 1、名称：防雷空开 2、规格：C65N-32A/4P | 个 | 1 |  |
| 5 | 机房内接地 | 1、名称：机房内接地 2、规格：30*3mm，接地母线ZRBVR 6mm2、接地线引线ZRBVR 50mm2、接地断接箱满足系统功能需求（其他要求详见招标文件、图纸） | 项 | 1 | 接地安装 |
| 6 | 接地系统测试、防雷验收费 | 接地系统测试、防雷验收，由具备防雷检测资质的单位机构出具报告 | 项 | 1 | 接地系统测试 |
| 7 | 辅材 |  | 项 | 1 | 辅材 |
| 智能化集成管理平台 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称/材料名称 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 智能化集成管理平台 | 硬件参数 1、存储：3.5寸或2.5寸存储，支持SATA接口 2、网络：2个RJ45，10M/100M/1000M，自适应网卡 3、接口：支持6*USB 4、电源：220v 50hz输入 5、内置风扇、5个SATA3.0接口、具有5个硬盘指示灯、1个DC12V电源输出接口、16路报警输入、4路报警输出、2个USB3.0接口、2个USB2.0接口 6、支持人脸抓拍设备、门禁控制设备、车辆道闸设备、视频监控设备、NVR存储等设备的数据接入 7、支持市场通用协议，如ONVIF，GB/T28181，OTAP，兼容主流安防厂商SDK 1.支持小区数据概览，应能够统计并展示当前小区楼栋、房屋、单位、人口、 车辆数据情况；能够根据时间刻度展示出人员、车辆通行数据；能够统计和显示自住、出租、空置、未登记房屋类型数量，小区房屋类型能够按不同颜色区分；能够统计和显示常住、暂住、租客、物业人口分布类型占比；能够根据设备类别（如：门禁控制、道闸控制、人脸抓拍、 车辆抓拍）统计显示接入设备情况。 2.支持楼栋档案管理和单位档案管理，能够新增、编辑、删除楼栋和单位信息，支持批量分层新增楼栋。 3.支持房屋档案管理，系统能够设置房屋状态信息，包括空置、出租、自住、未登记；关联房屋的基本信息、人员信息、车辆信息数据，支持按照房屋的空置、出租、自住、未登记状态进行检索功能。 4.支持住户档案管理，应能够支持小区住户信息录入，包括住户姓名、性别、证件类型、身份证号码、出日期、有效期、签发机关、详细地址、民族信息等；支持外接身份证阅读器及采集摄像头对用户身份证信息和人脸照片采集；支持对住户进行授权人脸开门。 5.支持人员发卡管理，支持一人带领多卡，支持卡丢失管理，可以对卡进行冻结、解冻管理。 6.支持车辆档案管理，应能够新增、编辑、删除小区车辆信息；支持车辆授权到期弹窗提醒功能。 7.支持临时车辆收费规则自定义创建管理，支持收费规则启用停用管理，支持收费管理等。 8.支持物业人员管理，应能够对物业人员姓名、性别、电话、人脸信息维护和管理；应能够授权物业人员人脸或者卡号门禁权限。 9.支持人脸抓拍、车辆抓拍、门禁控制、道闸控制等小区前端建设设备管理；能够查看设备在线、离线状态及数量。 10.系统支持以图搜图功能，能够自定义设置搜索时间、相似度值和通道等，有效解决人员侦查问题。 11.支持小区出入口管理，区分大门、单元出入口；支持小区人行门禁接入；支持小区车辆道闸接入。 12.支持调阅小区实时视频监控，可以对监控视频进行回放操作。 13.支持获取接入的人脸抓拍相机设备数据；需能够通过人脸质量检测算法计算出抓拍到人脸照片的图像质量的系数；需能够获取接入的车辆抓拍相机设备数据。 14.支持可视对讲管理功能，提供设备管理、信息发送以及日志查看等功能；支持远程发送信息等功能，方便了设备的管理和维护，为物业管理提供了良好的解决方案。 15.系统提供广播管理功能，实现背景音乐播放、应急喊话、消防报警等多种小区广播场景功能，满足日常生活舒适需求。系统支持设置广播、报警、对讲、定时节目等任务，对所有广播任务都可以进行及时广播或者定时广播。定时广播设置后，当系统时间到达设定时间时，系统会根据设置内容进行广播。 16.系统具有电子围栏管理报警功能。系统支持对设备信息进行统一管理，支持对设备进行单个和批量设置，大大提高了系统的维护效率；实时接收报警信息，并自动分类显示报告信息，操作简单直观。支持自动弹出报警发生所在区域的现场监控图像，方便值班人员处理报警，并通过现场图像来进行核实。系统具备视频复核功能，也支持实时监控预览功能，可以对任意一路图像进行预览，并可对该路图像进行抓图、及时录像等操作。系统自动对报警事件形成记录统计数据，方便后续报表查询和导出等。 17.支持通过人脸识别算法实时识别监控画面中的人脸信息与居民档案信息比对，实时识别小区居民身份及未登记出现的陌生人员，支持陌生人管理功能，系统自动识别陌生人进行陌生人库建立，对经常出入的陌生人形成频繁出入标签；需能够提供人脸识别历史记录信息。 18.支持登录日志、访问日志、操作日志、API日志、组件日志记录。 19.支持加密算法，对“一标三实”的数据交换和访问等应采取有效的安全措施进行防护和传输，防止数据被破坏、窃取、丟失等事故发生。 20.能够将小区出入口采集的人脸（车辆）图片数据、人行（车行）记录数据、一标三实信息采集数据加密并传输到数据汇聚平台。 21.支持组件服务，包括人脸抓拍组件、车辆抓拍组件、门禁控制组件、道闸控制组件。 22.支持查看服务器报警日志、设备报警日志、管理端日志、客户端日志等，并支持一键导出；支持通过图形展示CPU、内存、接收/发送带宽的使用情况；支持查看服务器运行状态、设备运行状态、用户状态。 23.支持将小区数据上传至智慧平安社区开放接入平台及其他政府平台，支持数据接口开发服务。 24.平台安全保障机制通过了第三方机构安全检测检验。平台通过权限分离技术、口令复杂度设置、登录失败设置、https加密协议、保证数据传输和平台登录方面的安全；通过iP和设备mac地址的双重设置，保证设备接入的安全性。 | 套 | 1 |  |