第14章  金属结构制造与安装工程

## 14.1金属结构制造工程

- 14.1.1承包人资质要求

承包人应按本技术条款表14-1中所列的全部金属结构设备（包括拦污栅、清污机及埋件等，下同）、表14-2中所列的启闭机（包括移动式启闭机及运行轨道，下同）进行自制（有类似规模的工程制造经历并提供证明，下同）或委托专业厂家（有类似规模的工程制造经历，并报发包人审查批准后）进行制造。启闭机为非标产品，产品设计图由设备生产商（有相应设计资质、经历。下同）根据工程设计单位提供的闸门、启闭机的总体布置及有关技术要求绘制，或由设备生产商委托设计单位（有相应设计资质）进行设计，设计图纸应经工程设计单位审查认可后方可作为正式施工图，其产品设计费用计入投标报价中。

- 14.1.2闸门制造技术条件

- 14.1.2.1说明

（1）金属结构设备制造工作范围

金属结构设备制造规格和数量详见表14-1。

表14-1        金属结构设备制造项目一览表

| 序号 | 名称 |  | 孔口尺寸（宽×高）（m） | 数量 | 防腐面积（ m² ） |  | 重量（ t ） |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单件 | 总计 | 单件 | 总计 |  |
| 1 | 平桥泵站 | 进口拦污栅 | 3.2×5.0 | 4 | 102 | 408 |  |  | 平面滑动钢栅 |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 大雁河站 | 进口拦污栅 | 4.0×3.5 | 3 | 90 | 270 |  |  | 平面滑动钢栅 |
| 4 |  | 龙门架改造 |  | 2 |  |  | 0.5 | 1.0 |  |
| 5 | 苏大堰站 | 清污机 | 5.0×6.3 | 2 |  |  |  |  | 回转式清污机 |
| 6 |  | 皮带输送机 |  | 1 |  |  |  |  | 带宽1m，带长12m |

（2）承包人责任

1）金属结构设备制造责任：承包人应按合同规定的进度要求，完成表14-1所列全部金属结构的制造、防腐。

2）金属结构设备运输责任：承包人应按合同规定的进度要求，将制作完毕并完备出厂验收程序的金属结构设备，运达工地进行安装。

3）金属结构设备保修责任：按合同规定，承包人应承担全部金属结构设备在本合同保修期内的缺陷修复工作。

（3）主要提交文件

1）验收资料：每个项目产品出厂前，承包人应提交如下竣工资料一式六份。

a材料的材质证明文件和试验报告；

b焊缝质量检查记录与无损探伤报告；

c铸锻件的探伤检验报告；

d主要零件的热处理试验报告；

e重大缺陷处理记录和有关会议纪要；

f制造过程和最终组装状态的检测记录和调试报告；

g金属结构表面防腐蚀记录和质量检验报告；

h设计修改通知单；

i产品合格证书。

- 14.1.2.2引用标准和规程规范

（1）《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》GB/T14173

（2）《水工金属结构防腐蚀规范》SL105

（3）《水利水电工程启闭机制造、安装及验收规范》SL 381

（4）《水利水电工程钢闸门设计规范》SL 74

（5）《标准轨距铁路机车车辆限界》BG146·1

（6）《碳素结构钢》GB700

（7）《铸钢件通用技术条件》SDZ012

（8）《锻件通用技术条件》SDZ016

（9）《涂漆通用技术条件》SDZ014

（10）《低合金高强度结构钢》GB/T1591

（11）《优质碳素结构钢钢号技术条件》GB699

（12）《合金结构钢技术条件》GB3077

（13）《碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带》GB3274

（14）《热轧扁钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB704

（15）《热轧工字钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB706

（16）《热轧槽钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB707

（17）《热轧等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB9787

（18）《热轧不等边角钢尺寸、外形、重量及允许偏差》GB9788

（19）《不锈钢热轧钢板》GB/T4237

（20）《一般工程用铸造碳钢件》GB11352

（21）《合金铸钢》JB/ZQ4297

（22）《灰铸铁件》GB9439

（23）《碳钢焊条》GB/T5117

（24）《低合金钢焊条》GB/T5118

（25）《堆焊焊条》GB984

（26）《不锈钢焊条》GB/T983

（27）《熔化焊用钢丝》GB/T14957

（28）《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293

（29）《焊条质量管理规程》JB3223

（30）《水工金属结构焊工考试规则》SL35

（31）《火焰切割面质量技术要求》JB3092

（32）《气焊、手工电弧焊及气体保护焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB985

（33）《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986

（34）《钢结构焊缝外形尺寸》GB10854

（35）《焊缝符号表示法》GB324

（36）《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》GB3323

（37）《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》GB11345

（38）《装配通用技术条件》Q/ZB76

（39）《公差与配合》GB1800～1804

（40）《形状和位置公差通则、定义、符号和图样表示法》GB1182

（41）《形状和位置公差术语和定义》GB1183

（42）《形状和位置公差未注公差的值》GB1184

（43）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

（44）《涂漆通用技术条件》SDZ014

（45）《表面粗糙度参数及其数值》GB/T1031

（46）《包装储运图示标志》GB191

以上所列标准，在合同执行过程中如有新的版本时，则按新颁发的版本执行，除以上规范外，部颁和国家有关现行规范均应遵守。

- 14.1.2.3闸门制造通用技术条件

（1）按图制造

1）承包人应根据工程设计单位提供的钢闸门金属结构布置总图绘制相应的零、部件图纸，向工程的设计单位提供电子版文件1份，经工程的设计单位审查并认可后方可作为正式的施工图纸。

2）闸门及闸门埋件制造必须按发包人提供的施工图样（含技术要求说明书和设计修改通知单，下同）进行，如有修改，应取得工程设计人的书面同意。对修改的内容，应作详细记录，并作为绘制制造竣工图样的依据。

（2）材料

1）金属材料

闸门制造所用的金属材料，包括黑色金属材料和有色金属材料，必须符合施工图纸规定，其机械性能和化学成分必须符合现行的国家标准或部颁标准，并应具有出厂合格证。如无出厂合格证、或标号不清、或数据不全、或对数据有疑问者，应每张或每件进行试验，试验合格并取得监理单位的同意才能使用。

凡钢板表面存在的缺陷超过GB3274的有关规定时，不得使用。

2）焊接材料

a焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合施工图纸规定，当施工图纸没有规定时，应选用与线材强度相适应的焊接材料；

b焊条应符合GB/T5117、GB/T5118、GB984或GB/T983的有关规定；

c自动焊用的钢丝应符合GB1300的有关规定；

d碳素钢埋弧焊用焊剂应符合GB5293的有关规定；

e焊接材料都必须具有产品质量合格证；

f焊条的贮存与保管遵照JB3223的规定执行。

3）止水橡皮

a止水橡皮为SF6674，物理机械性能应符合GB/T 14173附录J的规定，其含胶量（新胶）不小于60%；

b止水橡皮用压模法生产，其尺寸的公差应符合施工图纸要求；

c止水橡皮的供货数量应比施工图纸的数量多5%，以备安装损耗之用。

4）防腐、润滑材料

金属结构防腐材料、轴镀层材料以及转动部位灌注的润滑脂应符合本合同和施工图纸的规定，其性能应符合有关标准。

（3）焊接

1）金属结构的焊接按施工图纸和GB/T 14173第4.1～4.5.5、5.01～5.05条的规定以及SL36的有关规定执行。

2）持有有效合格证的焊工才能参加相应焊接材料一、二类焊缝的焊接；只有持有平、立、横、仰四个位置有效合格证的焊工才能进行任何位置的焊接。

3）焊缝坡口的型式与尺寸应符合施工图纸规定。当施工图纸没有标明时，按GB985或GB986执行。

4）除施工图纸另有说明者外，所有焊缝均为连续焊缝。

5）钢板的拼接接头应避开构件应力最大断面，还应避免十字焊缝，相邻的平行焊缝的间距不应小于300mm。

6）除施工图纸另有说明者外，焊缝按GB/T 14173第4.3.1条分类，并按该规范第4.4条、第4.5条进行质量检查和处理。

（4）螺栓连接

螺栓的规格和材料、制孔和连接应符合施工图纸和GB/T 14173中第5.1条～第5.3条的规定。

（5）工艺流程和焊接工艺

对于复杂构件应按事先制作好的样板下料、拼装。各项金属结构的加工、拼装与焊接，应按事先编制好的工艺流程和焊接工艺进行。制作过程中应随时进行检测，严格控制焊接变形和焊缝质量，并根据实践对工艺流程和焊接工艺进行修正。对于焊接变形超差部位和不合格的焊缝，应逐项进行处理，直至合格后才能进行下一道工序。

（6）单个构件

用于制造闸门或门槽埋件的型钢或组焊而成的单个构件应进行整平和矫正，其偏差应符合GB/T 14173表8的规定。

（7）铸钢件

1）铸钢件应符合施工图纸和SDZ012的规定。

2）铸钢件的化学成分和机械性能应符合施工图纸要求。

3）铸钢件的质量要求和允许补焊范围分别按GB/T 14173中第7.2.1条～第7.2.6条的规定执行。

4）当铸件的缺陷超出规定时，应经承包人的技术、质量检查等有关部门研究同意，制订可靠的补焊措施，并得到监理单位的同意才能补焊。补焊后的质量应符合设计图纸要求。

5）所有铸件缺陷的补焊，均应按照GB/T 14173中第7.2.7条～第8.2.12条的规定执行。

（8）锻件

（1）锻件按施工图纸和SDZ016锻造。

（2）锻件的质量检查按施工图纸及SDZ016的规定进行。

（3）锻件应调质处理。

（4）吊具、吊轴、轮轴不得补焊。

（9） 零部件

零部件的加工和装配按施工图纸和Q/ZB75、Q/ZB76的规定执行。装配后应在转动部位灌注润滑脂。轮轴表面均镀铬防腐。

（10）金属结构防腐

1）拦污栅及埋件防腐项目及防腐方法见下表：

| 序号 | 防腐项目 | 防腐方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 拦污栅门叶部分 | 喷锌防腐加油漆封闭 |
| 2 | 门槽埋件 | 除不锈钢板外，外露面喷锌加油漆防腐 |

锌层最小局部厚度以及底漆、中间漆和面漆的涂料牌号、漆膜厚度必须符合下表规定。

| 锌涂层 | 底漆 |  | 中间漆 |  | 面漆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锌层最小局部厚度(μm) | 涂料牌号及名称 | 漆膜厚度(μm) | 涂料牌号及名称 | 漆膜厚度(μm) | 面漆牌号及名称 | 漆膜厚度(μm) |
| 160 | 环氧底漆 | 80 | 环氧云铁中间漆 | 80 | 环保型环氧面漆 | 80 |

2）喷涂技术要求

a表面预处理用喷砂法按GB11373和GB9793实施。经处理的钢材表面应达到GB8923规定的除锈等级Sa2.5级，粗糙度应在Ry60～100μm范围内，且应干燥、无灰尘；

b喷涂用的金属锌应符合GB9793的规定；

c喷涂按GB9793的规定执行；

d锌涂层的检验：锌涂层的外观、涂层厚度及测量、结合性能、耐腐蚀性、密度等必须符合施工图纸及GB9793的规定，其试验按GB9794中规定的试验方法实施；

e锌涂层检验合格后应尽快涂装封闭层；

f油漆的质量及调制应符合SD5014的规定；

g涂漆的技术要求遵照SD5014的规定执行。第一道漆层应采用刷涂或高压无气喷涂；

h漆膜的外观检查：漆膜不得有曳尾、缩孔缩边、起泡、喷丝、发白失光、浮色、流挂、渗色、咬底、皱皮桔皮等弊病；干胶不得有白化、针孔、细裂龟裂、回粘、片落剥落脱皮等弊病；

i漆膜性能的检验：漆膜的干透性、粘手性、硬度、粘附力及弹性按SD5014检验，并应符合该标准的规定；

j漆膜的厚度测量，每10m2不少于3处。厚度误差不得超过±20％。

（11）包装与运输

1）各个制造项目的成品应配套运输，并用油漆标明设备或构件的名称或编号。

2）零部件应装箱运输，连接板等应绑扎成捆运输。

3）应采取措施防止变形和腐蚀。加工面应加以保护。

4）产品包装后的尺寸和重量，不能超过既有运输条件的限制。

5）止水橡皮应妥善包装、运输。

- 14.1.2.4清污机制造专用技术条件

一.机架

（1）机架主要受力构件材质的力学性能和质量等级不应低于 GB/T 700 中 Q235B 的规定。

（2）机架各构件尺寸极限偏差和形位公差应符合T/CWEC 29-2021中相关规定。

（3）机架上各部件垫板应进行机械加工，加工后的平面度应不大于 0.5 mm，各加工面之间相对高度差应不大于 1.0 mm。

（4）焊后消除残余应力处理可采用退火、振动时效等方法，振动时效工艺参数选择和评价应符合 SL 749 的规定。

二. 栅体

（1）栅体主要受力构件材质的力学性能和质量等级不应低于 GB/T 700 中 Q235B 的规定。

（2）栅体可整体制作或分节制作。栅体分节制作时，栅条和牵引链条轨道的铺设应在各单节栅体连接成整体后进行，各栅节连接应定位可靠。

（3）各栅节之间相应的栅条接头错位允许偏差应为±2.0 mm；

（4）栅体宽度允许偏差应为±2.0 mm，高度允许偏差应为±2.0 mm，厚度允许偏差应为±2.0mm，宽度和高度对应边之差应不大于 4.0 mm。

（5）栅体对角线相对差应不大于 4.0 mm，栅体扭曲应不大于 3.0 mm。

（6）栅体两边梁下端面所组平面的平面度应不大于 2.0 mm。

（7）栅条连接前应校直，迎水面应倒角加工。

（8）栅条间距误差应不大于设计间距的±3%，在 1 m 长度范围内，栅条平行度应不大于 2.0mm，总长度范围内应不大于 5.0 mm，栅条迎水面平面度应不大于 3.0 mm。

（9）栅体两侧牵引链条轨道宜采用耐磨材料，轨道直线度应不大于 2.0 mm，轨道接头错位允许偏差应为±1.0 mm。轨道中心至栅体中心的距离允许偏差应为±2.0 mm，轨道中心距允许偏差应为±2.0 mm，两轨道平行度应不大于 2.0 mm，轨道工作面所组平面的平面度应不大于 4.0 mm。

（10）栅体两侧牵引链条轨道槽高度的极限偏差应为+2.0 mm～0 mm。

三. 齿耙

（1）齿耙轴材质的力学性能和质量等级不应低于 GB/T 8162 中 35 号钢或 Q345B 的规定。耙齿材质的力学性能和质量等级不应低于 GB/T 1591 中 Q345B 的规定。

（2）齿耙轴使用前应进行强度和刚度试验，按设计额定荷载 125%加载，停留时间 30min。卸载后，齿耙轴应无变形、裂纹和损伤。

（3）齿耙长度允许偏差应为±1.5 mm，耙齿间距误差应不大于设计间距的±3%。

四. 链轮轴、链轮、链条

（1）由端轴和厚壁无缝钢管焊接而成的链轮轴，其无缝钢管材质的力学性能和质量等级不应低于 GB/T 8162 中 35 号钢或 Q345B 的规定。焊后应机械加工，轴颈、轴头同轴度应符合 GB/T 1184中 IT10 级的规定。

（2）链轮轴长度允许偏差应为±1.0 mm。

（3）链轮轴上两牵引链轮中心距允许偏差应为±2.0 mm。

（4）左右轴承支架至栅体中心的距离允许偏差应为±2.0 mm。

（5）上、下链轮轴的平行度应不大于 B/500（B 为同轴链轮的中心距），同侧链轮的同面误差应不大于 F/2000（F 为上下链轮轴的中心距），同轴链轮中心距允许偏差应为±2.0 mm，同轴两链轮对应齿周向错位应不大于 2.0 mm。

（6）主动链轮、从动链轮、牵引链轮的轮齿形状和精度要求应符合 GB/T 1243 和 GB/T 8350 的规定。同一规格的链轮中键槽大小、位置应统一。各链轮轮齿应高频淬火处理，其硬度和淬硬层深度应符合设计要求。

（7）采用短节距精密滚子链的传动链条，应符合 GB/T 1243 的规定。

（8）采用大节距套筒滚子链的牵引链条，应符合 GB/T 8350 的规定。

（9）牵引链条组装前应按 GB/T 8350 的规定进行拉力试验

（10）牵引链条内链板应与套筒牢固连接，外链板宜与销轴铆接，滚子与套筒应转动灵活，连接成条的链条不应扭曲。

（11）传动链条安全防护罩应固定可靠、抗震防松，且应方便更换安全销。

- 14.1.2.5质量检查

（1）质量检查的依据是：本合同文件“闸门制造通用技术条件”“闸门制造专用技术条件”的规定、施工图纸、包括技术说明书和设计修改通知。工作闸门除由承包人自检外，还应请专业质量检验部门复查，并出具复查证书，其费用已计入报价中。

（2）承包人应建立金属结构制造过程的质量保证体系，确保产品质量。承包人的质检部门负责检测、试验和质量检查工作，并提交完整的检测检查记录、试验报告和质量检查报告，并交监理人复检。

（3）监理人有权对质量进行复检，承包人应积极配合。

- 14.1.2.6出厂验收

（1）验收资料

各项设备制作完成后，承包人应按本合同第14.1.2.1条的规定，向监理人提交竣工资料。

（2）出厂验收条件

各单项项目满足下列条件时，承包人应在14天之前向监理人提出报告，申请出厂验收。

1）项产品全部制造、组装完毕，并处于组装状态；

2）竣工资料已提交监理单位。

（3）出厂验收

1）单项产品全部制造、预装完毕并处于预装状态，承包人可向监理人提出申请要求验收，监理人接到申请后应在14天内到厂进行出厂验收。

2）由招标人与监理人组织出厂验收小组进行出厂验收，承包人应给予密切配合。

3）产品预装检验合格后，逐台进行试验。试验合格后，才能进行结构防腐处理，检验合格并经监理人认可后才能包装、出厂。

4）监理人有权要求对竣工资料的一项或数项进行复验，承包人应按发包人要求进行复验。

5）出厂验收并不免除承包人对产品设计制造质量应负的合同责任。

- 14.1.2.7计量和支付

施工中发生的材料损耗、临时定位板、临时吊耳、为防止运输变形而在各运输单元加焊的型钢、包装、捆扎等材料的重量及质量检查、验收所需的全部人工、材料、使用设备和辅助设施等一切费用均已计入在合同单价中，不另行支付。

- 14.1.3启闭机设计及制作技术条件

- 14.1.3.1设备制造商责任

（1）启闭机的设计、制造责任

设备制造商应按合同规定的进度要求，完成所列启闭机的设计、制造。

a设备制造商在启闭机设备的制造过程中，除应遵守本合同书所提出的规程、规范和技术标准外，经项目监理批准，可采用不低于上述规程、规范和本技术标准进行制造，并按本合同书的相关规定提出所采用的规程、规范和技术标准文本，以及相应的对照索引。

b启闭设备设计制造应力求技术先进、安全可靠、结构布置合理、安装维修方便，符合SL41的规定，符合合同书及水工建筑物布置的要求。

c设备制造商所制造的启闭机设备应技术先进、成熟、安全可靠，便于安装、操作、维护和管理，符合SL381《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》的规定，符合合同书和制造图纸的要求。

d设备应造形美观，线型流畅，表面平整光洁，色彩协调。

e启闭机的结构拼装型式，应符合国家关于铁路及公路运输有关规定，满足构造、吊装及运输等的刚度要求，同时满足设备现场最大吊装单元的条件。

（2）设备制造商的其他责任

a 提供设备制造和安装图纸，供货进度表，技术数据以及安装、运行、维修说明书等。所提供的以上资料应经项目监理及工程设计单位确认后方可投入生产。

b为保证工程的顺利进行，协调各专业之间的相互配合关系，设备制造商应积极配合设计单位工作，在需与设备配合的土建工程施工前28天，承包人应提供以下内容（包括但不限于）：

①启闭机设计全套图纸；

②启闭机基础螺栓布置及荷载分布图。

c 设备制造商应按合同要求，将制作好的设备运输至指定地点，并对运输过程中的质量负责。

d对所提供产品的安装、现场试验提供现场技术服务，对设备的运行操作人员提供技术指导和技术培训。设备制造商应到现场对启闭机的安装、调试、试验进行现场指导。

e设备制造商应按合同规定，承担工程完工后的启闭机在保修期内的质量保修工作。

- 14.1.3.2引用标准

（1）《水工建筑物金属结构焊接技术规范》SDZ008

（2）《水工金属结构防腐蚀规范》SLl05

（3）《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》SL381

（4）《水利水电工程启闭机设计规范》SL41

（5）《固定卷扬式启闭机通用技术条件》SD315

（6）《LQ型螺杆式启闭机通用技术条件》SD298

（7）《铸钢件通用技术条件》SDZ012

（8）《锻件通用技术条件》SDZ016

（9）《涂漆通用技术条件》SDZ014

（10）《碳素结构钢技术条件》GB700

（11）《低合金高强度结构钢》GB/T1591

（12）《一般工程用铸造碳钢件》GB11352

（13）《铸钢件补焊通用技术条件》JB/ZQ4000.6

（14）《普通碳素钢和低合金钢热轧厚钢板技术条件》GB3274

（15）《热轧厚钢板品种》GB709

（16）《热轧普通工字钢品种》YB（T）56

（17）《热轧普通槽钢品种》GB707

（18）《热轧等边和不等边角钢品种》YB（T）54

（19）《优质碳素钢钢号和一般技术条件》GB699

（20）《碳素钢铸件分类及技术条件》GB979

（21）《铸造铜合金》GB1176

（22）《低碳钢及低合金高强度钢焊条》GB981

（23）《钢焊缝射线照相及底片等级分类法》GB3323

（24）《机械加工通用技术条件》Q/ZB75

（25）《装配通用技术条件》Q/ZB76

（26）《手工电弧焊焊接接头的基本型式和尺寸》GB985

（27）《埋弧焊焊接接头的基本形式和尺寸》GB986

（28）《起重机械安全规程》GB6067

（29）《起重机电控设备》GB4315

（30）《合金结构钢技术条件》GB3077

（31）《齿轮、齿圈锻件用钢》JB/ZQ4290

（32）《优质钢丝绳》GB8918

（33）《圆股钢丝绳》GB1102

（34）《启闭用钢丝绳检验和报废实用规范》GB5972

（35）《钢丝绳用楔形接头》GB5973

（36）《钢丝绳用普通套环》GB5974·1

（37）《钢丝绳用重型套环》GB5974·2

（38）《钢丝绳用压板》GB5975

（39）《钢丝绳卡》GB5976

（40）《起重吊钩》GB10051

（41）《桥式起重机圆柱车轮》GB4628

（42）《桥式和门式起重机轨道安装公差》GB10183

（43）《直流块式制动器》GB6334

（44）《起重机减速器》ZBJ19010

（45）《起重机底座式减速器》ZBJ19011

（46）《焊接用钢丝》GB1300

（47）《碳钢焊条》GB/T5117

（48）《低合金钢焊条》GB/T5118

（49）《碳素钢埋弧焊用焊剂》GB5293

（50）《火焰切割质量技术要求》JB3092

（51）《焊接件通用技术条件》JB/ZQ4000.3

（52）《钢结构焊缝外形尺寸》GB10854

（53）《齿轮联轴器技术条件》JB/ZQ4382

（54）《弹性套柱销联轴器》GB4323

（55）《块式制动器联接尺寸》GB6332·1

（56）《梅花形弹性联轴器》GB5272

（57）《电力液压块式制动器》GB6333

（58）《制动轮》JB/ZQ4389

（59）《渐开线圆柱齿轮精度》GB10095

（60）《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》JB1152

（61）《钢结构用高强度大六角头螺栓》GB1128

（62）《钢结构用高强度大六角螺母》GB1129

（63）《钢结构用高强度垫圈》GB1130

（64）《钢结构用高强度大六角头螺栓、大六角螺母、垫圈技术条件》GB1131

（65）《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副型式尺寸》GB3632

（66）《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副技术条件》GB3633

（67）《起重机弹簧缓冲器》GB6164·1

（68）《起重机橡胶缓冲器》GB6164·2

（69）《系列起重及冶金三相异步电动机技术条件》ZBK26007-89YZ

（70）《系列起重及冶金用绕线转子三相异步电动机技术条件》  ZBK26008-89YZR

（71）《低压电器外壳防护等级》GB4942·2

（72）《起重机试验规范和程序》GB5905

（73）《超重机用铸造滑轮》ZBJ80006

（74）《起重机用铸造卷筒》ZBJ80007

（75）《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923

（76）《色漆和清漆漆膜的划格试验》GB9286

（77）《产品标牌》JB8

（78）《包装、储运图示标志》GB191

（79）《防锈包装》GB4879

（80）《标准轨距铁路机车车辆限界》GB146.1

（81）《水利水电基本建设工程单元工程质量等级评定标准

——金属结构及启闭机械安装工程》SDJ249.2

以上所列标准，在合同执行过程中如有新的版本时，则按新颁发的版本执行，除以上规范外，部颁和国家有关现行规范均应遵守。

- 14.1.3.3通用技术条款

（1）双吊点要求

采用双吊点启闭机，应满足下列要求：

1）主起升机构两吊点在铅直方向上的高差值应不大于5mm。

2）两套起升机构与中间轴均应考虑两吊点荷载差异特点，并据此进行强度计算。

3）两套主起升机构间应有刚性联系。

（2）机构布置与结构

1）当起升机构的动滑轮组在门槽中升降运行时，动滑轮组及钢丝绳均不得与门槽埋件及混凝土相碰，并留有一定安全距离。

2）各机构传动轴与定滑轮轴的支承采用滚动轴承。

3）启闭机的钢丝绳长度应根据扬程和启闭机的安装高程确定。

4）对于浸入水中的动滑轮组，应采用具有防水功能的自润滑轴承，并对轴表面进行镀铬防腐措施。如采用滚动轴承，应考虑密封装置。

（3）主要零部件

1）钢丝绳及其紧固件

a钢丝绳采用镀锌钢丝绳。同时应符合SL381第5.1.2.1条规定，还应符合SD315第3.2.2条规定。

b钢丝绳应采用符合GB8918中的6×25Fi+IRWt、6×36SW+IWR或GB1102中的6T（25）+7×7、6W（19）和6W（36）。

c钢丝绳套环、压板、绳夹和接头应分别符合GB5974.1、GB5974.2、GB5975、GB5976、GB5973的规定。

d双吊点的起升机构，应采用同一盘钢丝绳，钢丝绳长度不够时，禁止接长，并经过预拉伸处理。

e启闭机出厂，钢丝绳应单独卷成一盘，表面涂油，两端扎紧并带有标签，注明订货号及规格。

2）滑轮

a采用焊接滑轮时，其材料应不低于GB700中Q235C钢或GB1591中Q345C钢。

b采用铸造滑轮应符合ZBJ80006.1～10规定，还应符合SD315第3.3.4条规定。也可采用轧制滑轮并符合JT5028规定。

c滑轮轴表面需镀铬，镀铬层厚度不小于0.1mm。

d滑轮采用带封水的钢基铜塑复合材料滑动轴承或滚动轴承。

3）卷筒

a应采用焊接卷筒，其材料应不低于GB/T 1591中的Q345C钢。焊后进行退火处理，纵向拼接焊缝只允许一条，所有拼接焊缝应进行超声波探伤。

b卷筒绳槽底径的公差应不大于GB/T 1801～1802中规定的h9的系值。其锥度和圆柱度误差不大于直径公差的一半。

c卷筒主轴采用滚动轴承支承，静负荷安全系数S0≥2.5。

d卷筒主轴疲劳安全系数S≥2.5。

e卷筒切出绳槽后，各处壁厚不得小于名义厚度。

4）联轴器

a电机与减速器、制动轮连接时选用梅花块式联轴器，中间轴联轴器选用CLZ或双内齿联轴器。

b连接主动轴的齿式联轴器和弹性联轴器， 装配后两个半联轴器相对端面圆跳动和径向圆跳动不低于GB1182～1184中的10级。

c齿式联轴器加工后的缺陷处理符合SD315第3.5.1条的规定。

5）制动轮与制动器

a制动器必须配有手动开闸功能。

b制动器应采用GB6333电力液压块式制动器。

c制动轮的制造应符合SD315中第3.6.1条、第3.6.3条的规定。

d制动轮加工后的缺陷处理应符合SD315第3.6.5条的规定。

6）电动机

a室内启闭机电动机的防护等级为IP55，室外启闭机电动机的防护等级为IP65，所有电动机均TH处理，绝缘等级为F级。

b起升机构电动机应装有测速及角度检测装置和离心过速保护开关，具有力矩失效的超速保护功能。

7）减速器

a减速器设计选用应符合DL/T5167第8.1.3条规定。

b减速器装配后必须在厂内跑合。

c减速器用油、部件的润滑油等由卖方提供。

d减速机出厂前，每台应进行空载试验运行4小时以上，作漏油，温升，噪音等检验，达到国家标准。

8）滑动轴承

a滑动轴承的制造应按照SL381第5.1.9条的规定执行。

b当采用自润滑滑动轴承时，应按照其产品使用说明书的要求进行装配和润滑。

9）滚动轴承

滚动轴承的制造应按照SL381第5.1.10条的规定执行。

（4）材料

1）金属结构材料与非金属材料

承包人对其采购的材料、设备负全部责任，发包人有权要求承包人提供材质证明、出厂合格证书、材料样品和试验报告。

主要构件材料应不低于GB700中的Q235C钢或GB1591中的Q345C钢。

2）焊接材料

焊条型号或焊丝代号及其焊剂必须符合施工图纸规定，当施工图纸没有规定时，应选用与母材强度相适应的焊接材料。不锈钢的焊接应当使用相应的不锈钢焊条。所有焊接材料必须具有产品质量合格证，并符合相应的规范和标准。

3）润滑材料

润滑材料应符合设计文件和施工图纸的规定，其性能应符合有关标准。所有转动或特殊部位所需的润滑脂（油）均由承包人提供。

（5）连接

1）焊接

a焊接坡口的形式和尺寸应符合GB985和GB986的规定，如有特殊要求，应在图纸上注明。

b重要焊缝应进行外部质量检查，对接焊缝其质量应符合JB/ZQ4000.3中BS级的规定，角焊缝应符合BK级的规定。

c重要的对接焊缝应进行无损探伤，射线探伤应不低于GB3323规定的Ⅱ级，超声波探伤时应不低于JB1152中的Ⅰ级。重要的角焊缝，其内部质量应符合JB/ZQ4000.3中BK级规定。

d焊缝的外形尺寸与检验应符合GB10854的规定。

2）螺栓连接

a螺栓的规格、材料、制孔和连接应符合SL381中4.9条的有关规定。

b承包人向发包人提供的紧固件数量应比施工图样的规定多5%。

（6）铸锻件

1）铸件

a铸钢件应符合施工图纸和SDZ012的规定。

b铸钢件的化学成分和机械性能应符合GB/T11352或JB/ZQ4297的规定，热处理及硬度应符合施工图纸要求。

c铸钢轨道、车轮、吊具等的质量要求和允许补焊范围分别按DL/T5018和SL381的规定执行。施工图纸上有特殊要求时，补焊范围严格按图纸上要求执行。

d当铸件的缺陷经检查在允许补焊范围内时，承包人应制定可靠的补焊措施，并报发包人同意后才能进行补焊。补焊后的质量应

符合设计要求，并作好记录。

2）锻件

a锻件应按施工图样和SDZ016的规定锻造。

b锻件质量按施工图样及SDZ016的规定执行。

c吊具、吊轴、轮轴、连接轴有缺陷时必须更换不得补焊。

（7）外购件及专业配套件

1）外购件和专业配套件系指各种标准组件、零件，或专业厂生产的产品及标准设备，如钢丝绳、轴承、减速器、电动机、制动器、传感器、荷载限制器、电气设备及元件、高强螺栓连接副等，必须是具有良好商业信誉的企业生产的优质产品。招标文件未注明时，承包人在投标文件中应分别明确1～3家生产厂家和产地。

2）本工程所采用的外购件应符合设计图纸的型号、技术参数、性能指标等级等要求，并须随件附有出厂合格证明。外购进口件还需附有产品原产地生产厂家的证明。

3）外购件采购时应进行必要的检验及测试，认定合格后才可采购。

4）在所购外购件或专业配套件的使用寿命期限内或保管期内，承包人应对其质量负责。

5）对发包人专门指定的特殊外购件或专业配套件，承包人应予以满足。

（8）电气

1）启闭机控制系统投标人应提供安装在启闭机上的优质荷载传感器、数码显示开度仪及位置控制，并负责提供相关的原理控制、接线等图纸，与自动化等其他承包商协调及配合。

2）电气设计应符合SL41和GB3811的有关规定。

（9）涂漆与防腐

1）防腐蚀施工人员资质条件

a质检人员应具有国家有关部门颁发的资质证书。

b操作人员应经国家有关部门的专门培训、考试合格，并持有其颁发的资质证书。

c具有资质证书的质检人员及操作人员名单应报发包人确认备案，其数量应满足防腐蚀施工的要求。

2）金属表面预处理

a闭机的结构件涂装前的表面预处理应达到GB8923中Sa2.5级，其他零部件应达到St2级。

b其他要求按SL105中有关规定执行。

3）涂料保护

a涂料的种类和质量必须符合国家标准的要求。

b各启闭机设备的涂料种类、道数、涂膜厚度按照以下要求执行。

底漆：环氧富锌底漆二道，干膜厚度80μm

中间漆：环氧云铁中间漆二道，干膜厚度40μm

面漆：环氧面漆二道，干膜厚度100μm（厂内、工地各50μm）

面漆的颜色由发包人另行通知。

c涂装技术要求应符合SL105有关条款。

d与闸门吊座连接的启闭机吊板和动滑轮罩采用喷锌防腐加涂料保护。

- 14.1.3.4移动式启闭机（电动葫芦）专用技术条件

（1）用途

用于启闭泵站进口拦污栅。

（2）范围及界限

本章规定了设备生产商提供的移动式启闭机的设计、制造、试验、试运行和安装指导服务等方面的应满足的技术要求。

（3）供货范围

设备生产商提供的移动式启闭机应为成套装置，含启闭机、轨道、预埋地脚螺栓、安全滑触线、不锈钢雨棚及其固定装置等安装、安全运行所必需的所有部件。

（4）主要技术参数与机构工作级别

主要技术参数与机构工作级别见表14-2。

表14-2          移动式启闭机（MDⅠ50kN）

| 额定启门力（kN） | 50 | 扬程（m） | 现场测量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起升速度（m/min） | 7.0/0.7 | 运行速度（m/min） | 20.0 |
| 启闭机台数（台） | 2 | 启闭机工作级别 | Q1-轻 |
| 滑触线（m） | 现场测量 |  |  |

（5）保护装置

移动式启闭机常年放置于室外，承包人应提供保护移动式启闭机的不锈钢雨棚，费用包含在报价中。

（6）空运转试验及出厂检验

1）整体组装。移动式启闭机应在制造厂进行整体组装。

2）承包人的质量检验部门应按产品设计图纸、有关规范内容、本章各项条款逐台进行检验。只有检验合格后才准予验收，并向发包人签发产品合格证书。

3）承包人应列出主要外购件、外协件产品的生产厂家，并出具相应的产品合格证。

4）承包人在项目完成后，应准备各项工程验收资料并及时报监理人，协助监理人组织各项产品的出厂验收工作。

（7）对产品使用性能与起升能力保证

在产品正确安装与妥善保管的前提下，在现场应按SL381规定，对移动式启闭机进行合格试验、目测检查、静载试验、动载试验，承包人应保证合格试验与目测检查结果符合设计要求，静载试验、动载试验、联合调试结果符合SL381的规定。

## 14.2金属结构安装工程

- 14.2.1说明

- 14.2.1.1安装工作范围

本章规定适用于由本合同承包人负责的金属结构的安装。全部安装项目包括金属结构设备（含回转式清污机安装、拦污栅拆除等。下同）、埋件（含基础埋件及一期混凝土插筋预埋，门槽二期混凝土浇筑）及相应启闭设备及其辅助设施等。其规格和数量详见表14-1~表14-5。

安装工作还包括合同规定的各项设备调试和试运转工作，以及试运转所必需的各种临时设施的安装。

- 14.2.1.2安装项目设备

安装项目设备为承包人完成制作并经验收合格且运输到工地现场的全部设备，详见表14-1~表14-2。

- 14.2.1.3承包人责任

（1）设备的运输和保管责任

除合同另有规定外，承包人应将安装项目设备运输到合同规定的交货地点，各项设备运抵工地后，应由承包人负责卸货、保管和贮存，并负责工地现场内的运输工作。

承包人还应承担由于卸车、装车、运输和保管不当造成的损失和损坏的全部责任。

（2）设备的安装责任

承包人应负责表14-1~表14-2所列全部设备的现场安装工作，包括闸门、埋件的现场拼接、锚筋安装、临时吊耳的割除、打磨及拼接部位和损伤部位的表面防腐等，同时也包括设备调试和试运转工作，并应负责提供安装所需的人工、材料、设备、安装和检测器具，以及负责完工验收前的维护工作。

（3）设备的保修责任

按合同规定，承包人应承担全部安装设备的施工安装期维护保养和本合同保修期内的缺陷修复工作。

- 14.2.1.4主要提交件

（1）安装措施计划

承包人应在安装工作开始前14天，向监理人提交本合同安装项目的安装措施计划，报送监理人审批。其内容应包括：

1）安装场地布置及说明；

2）设备的运输和吊装方案；

3）清污机的安装方法和安装质量控制措施；

4）启闭机的安装方法和安装质量控制措施；

5）焊接工艺及焊接变形的控制和矫正措施；

6）清污机、启闭机的调试、试运转和试验工作计划；

7）安装进度计划；

8）质量保证措施和安全措施。

（2）承包人要求的设备交货计划

承包人应按本技术条款的规定，提交一份由于设备安装进度需要的设备交货日期计划，报送监理人审批。

（3）完工验收资料

各项设备安装完成后，承包人应按本合同的规定，向监理人提交以下完工资料：

1）完工项目清单；

2）安装竣工图；

3）安装用主要材料和外购件的产品质量证明书、使用说明书或试验报告；

4）安装焊缝的工艺评定和检验报告；

5）清污机、启闭机的安装、调试、试运转记录；

6）清污机、启闭机单项质量检查验收证书；

7）门槽二期混凝土浇筑质量检查、验收记录；

8）重大缺陷和质量事故处理报告。

- 14.2.1.5引用标准和规程规范

（1）《起重设备安装工程施工及验收规范》（GB50278）

（2）《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》（GB50256）

（3）《焊缝无损检测 超声检测 技术、检测等级和评定》（GB/T11345）

（4）《涂覆涂料前钢材表面处理 表面清洁度的目视评定 第1部分:未涂覆过的钢材表面和全面清除原有涂层后的钢材表面的锈蚀等级和处理等级》（GB/T 8923.1）

（5）《金属熔化焊焊接接头射线照相》（GB/T3323）

（6）《钢结构高强度螺栓连接技术规程》（JGJ82）

（7）《水利水电工程钢闸门制造、安装及验收规范》（GB/T14173）

（8）《水工金属结构防腐蚀规范》（SL105）

（9）《水利水电工程启闭机制造安装及验收规范》（SL 381）

（10）《水利水电工程钢闸门设计规范》（SL74）

（11）《水利水电工程启闭机设计规范》（SL41）

除以上规范外，部颁和国家有关现行规范均应遵守。

- 14.2.2设备安装程序及其工艺要求

- 14.2.2.1一般要求

（1）本合同各项目安装前应具备的资料：

1）设备总图、部件总图、重要的零件图等施工图纸（含设计修改通知单，下同）及安装技术说明书；

2）设备出厂合格证和技术说明书；

3）制造验收资料和质量证书；

4）安装用控制点位置图。

（2）安装使用的基准线，应能控制门槽的总尺寸、埋件各部位构件的安装尺寸和安装精确度。为设置安装基准线用的基准点应牢固、可靠、便于使用，并应保留到安装验收合格后方能拆除。

（3）安装检测必须选用满足精度要求，并经国家批准的计量检定机构鉴定合格的仪器设备。

（4）承包人在安装工作中使用的所有材料，应有产品质量证明书，并应符合施工图纸和国家有关现行标准的要求。

- 14.2.2.2设备起吊和运输

承包人应按第14.2.1.4款规定，根据设备总成及零部件的不同情况和要求，制定详细的起吊和运输方案，其内容包括采用的起重和运输设备、大件起吊和运输方法以及防止吊运过程中构件变形和设备损坏的保护措施。

- 14.2.2.3安装前的检查和清理

（1）安装前的检查

承包人在进行本合同各项设备安装前，应按施工图纸规定的内容，全面检查安装部位的情况、设备构件以及零部件的完整性和完好性。对重要构件和部件应通过预拼装进行检查。

1）埋件埋设部位一、二期混凝土结合面是否已进行凿毛处理并冲洗干净；预埋插筋的位置、数量是否符合施工图纸要求。

2）按施工图纸逐项检查各安装设备的完整性。

3）逐项检查设备的构件、零部件的损坏和变形情况。

4）对上述检查中发现的缺件、构件损坏和变形等情况，承包人应书面报送监理人，并负责按施工图纸要求进行修复和补齐处理。

（2）清理

设备安装前，承包人应对发包人提供的设备，按施工图纸和制造厂技术说明书的要求，进行必要的清理和保养。

- 14.2.2.4焊接

（1）焊工和无损检验人员资格

1）从事现场安装焊缝的焊工，必须持有有关部门签发的有效合格证书。焊工中断焊接工作6个月以上者，应重新进行考试。

2）无损检测人员必须持有国家专业部门签发的资格证书。评定焊缝质量应由Ⅱ级或Ⅱ级以上的检测人员担任。

（2）焊接材料

1）承包人采购的每批焊接材料，应具有产品质量证明书和使用说明书，并按监理人的指示进行抽样检验，检验成果应报送监理人。

2）焊接材料的保管和烘焙应符合GB/T 14173第4.3.6条的规定。

（3）焊接工艺评定

1）在进行本合同项目各构件的一、二类焊缝焊接前，应按GB/T 14173第4.1节规定进行焊接工艺评定，承包人应将焊接工艺评定报告报送监理人审批。若承包人需要改变原评定的焊接方法时，必须按监理人指示重新进行焊接工艺评定。

2）承包人应根据批准的焊接工艺评定报告和GB/T 14173第4.3节的规定编制焊接工艺规程；报送监理人。

（4）焊接质量检验

1）所有焊缝均应按GB/T 14173第4.4.1条的规定进行外观检查。

2）焊缝的无损探伤应按GB/T 14173第4.4.3条至第4.4.7条的规定进行。

3）焊缝无损探伤的抽查率，除应符合GB/T 14173第4.4.4条的规定外，还应按监理人指定，抽查容易发生缺陷的部位，并应抽查到每个焊工的施焊部位。

（5）焊缝缺陷的返修和处理：焊缝缺陷的返修和处理应按GB/T 14173第4.5节的规定进行。

（6）消除应力处理：监理人根据设备结构情况，有权要求承包人对重要焊缝进行消除应力处理，并按监理人指示，制定消除应力的技术措施，报送监理人批准后实施。

- 14.2.2.5螺栓连接

（1）承包人采购的螺栓连接副应具有质量证明书或试验报告。

（2）螺栓、螺母和垫圈应分类存放，妥善保管，防止锈蚀和损伤。使用高强度螺栓时应做好专用标记，以防与普通螺栓相互混用。

（3）钢构件连接用普通螺栓的最终合适紧度为螺栓拧断力矩的50％～60％，并应使所有螺栓拧紧力矩保持均匀。

- 14.2.2.6涂装

（1）涂装范围

1）施工图纸明确规定由本合同承包人完成的涂装部位。

2）现场安装焊缝两侧未涂装的钢材表面。

3）承包人在接受所移交的设备时，对全部设备表面涂装情况进行检查后所发现的损坏部位。上述检查结果应报送监理人，需要修复的涂装损坏部位须经监理人确认。

4）安装施工中设备表面涂装损坏的部位。

（2）涂装材料

承包人采购的涂装材料，其品种、性能和颜色应与制造厂所使用的涂装材料一致。若承包人要求采用其它代用材料时，须进行试涂，证明其合格，并经监理人批准后方能使用。

（3）涂装工艺措施报告

承包人在涂装施工开始前14天，应按施工图纸和制造厂使用说明书的要求提交现场涂装的工艺措施报告，报送监理人审批。工艺措施应说明环境条件及保证措施，表面预处理措施，各种涂装材料的施涂方法、采用设备、质量检验和损坏的修补措施等。

（4）表面预处理

1）涂装前，应将涂装部位的铁锈、氧化皮、油污、焊渣、灰尘、水分等污物清除干净。闸门及埋件表面的除锈等级应达到GB/T 14173第6.1.3条和第6.1.4条规定的标准。

2）涂装开始时，若检查发现钢材表面出现污染或返锈，应重新处理，直到监理人认可为止。

3）当空气相对湿度超过85％，钢材表面温度低于露点以上3℃时，不得进行表面预处理。

（5）涂装施工

1）经预处理合格的钢材表面应尽快涂装底漆（或喷涂金属）。在潮湿气候条件下，底漆涂装应在4h内（金属喷涂2h内）完成；在晴天或较好的气候条件下，最长不应超过12h（金属喷涂为8h）。

2）承包人应严格按批准的涂装材料和工艺进行涂装作业，涂装的层数、每层厚度、逐层涂装的间隔时间和涂装材料的配方等，均应满足施工图纸和制造厂使用说明书的要求，

3）涂装时的工作环境与表面预处理要求相同，若制造厂的使用说明书中另有规定时，则应按其要求施工。

（6）涂装质量检验

1）漆膜涂装的外观检查、湿膜和干膜厚度测定、附着力和针孔检查，应按SLl05第3.4节的要求进行。

2）金属喷涂的外观检查和厚度测定以及结合性能检查，应按SL105第4.5节的要求进行。

- 14.2.2.7橡胶粘合

（1）所有闸门橡胶水封接头的粘结，应由承包人通过试验选定粘结方法，并应经监理人批准。

（2）采用热胶合时，应按橡胶水封厂提供的操作规程进行粘结和硫化，并应提供与橡胶水封形状和断面一致的加热压模。

（3）采用冷粘结时，承包人应提交一份包括冷胶剂的技术性能和有关参数、粘结工艺及其试验数据的冷粘结措施报告，报送监理人批准后实施。

- 14.2.3门槽二期混凝土浇筑

（1）任何部位砼开始浇筑前8小时，承包人必须通知监理人对浇筑部位的准备工作进行检查。检查内容包括：凿毛砼面的清理以及模板、钢筋、插筋、预埋件设施的埋设和安装、固定等，经监理人检验合格后，方可进行砼浇筑。

（2）任何部位砼开始浇筑前，承包人应将该部位的砼浇筑的配料单提交监理人审核，经监理人同意后，方可进行砼浇筑。

- 14.2.4埋件安装

（1）本合同项目的埋件安装包括主轨、反轨、底槛、启闭机基础埋件安装及一期混凝土插筋制安等。

（2）主轨、反轨及底槛安装前应首先预埋一期混凝土插筋，插筋施工工艺按本卷有关的条款执行。

（3）承包人必须按施工图纸的要求和以下各项条款的规定，进行埋件的安装施工。

1）埋件就位调整完毕，应与一期混凝土中的预埋插筋焊牢。严禁将加固材料直接焊接在主轨、反轨、底槛等的工作面上或水封座板上。

2）埋件上所有复合不锈钢材料的焊接接头，必须使用相应的不锈钢焊条进行焊接。

3）埋件所有工作面上的连接焊缝，应在安装工作完毕和浇注二期混凝土后仔细进行打磨，其表面粗糙度应与焊接构件一致。

4）埋件安装完毕后，应对所有的工作表面进行清理，门槽范围内影响闸门安全运行的外露物必须清除干净，并对埋件的最终安装精度进行复测，作好记录报监理人。

5）安装好的门槽，均应按有关施工图纸的规定，进行防腐处理。埋件不锈钢板表面在闸门安装前须进行表面抛光处理，处理后应有可靠的保护措施。

- 14.2.5清污机的安装

- 14.2.5.1现场安装

（1）回转式清污机安装前应符合下列要求：

a）	随机技术文件应齐全；

b）	设备及附件应符合设计要求；

c）	安装预埋件应符合设计要求。

（2）栅体安装应符合下列要求：

a）	栅体安装角度的允许偏差应为±10.0′，栅体顶梁两端高差应不大于 2.0 mm；

b）	栅体两侧距主轨距离应不大于 10.0 mm；

c）	两支铰座轴孔同轴度应不大于 2.0 mm，支铰与铰座、支铰与栅体、铰座与埋件连接应牢固可靠；

d）	焊接位置应做防腐涂装处理；

e）	栅体安装后，应做升降试验，检查栅槽有无卡滞情况，检查栅体动作和各节的连接是否牢固可靠。

（3）其余部件安装应符合下列要求：

a）	减速器油位应与油标刻度相符；

b）	链轮轴轴承应润滑良好、转动灵活；

c）	链轮轴张紧后，清污机应点动试运转一周，检查各机构是否存在干涉、卡阻现象。

（4）拦污栅的试验

活动式拦污栅栅体吊入栅槽后，应作升降试验，检查栅体在槽中的运行情况，应做到无卡阻和各节连接可靠。

- 14.2.5.2现场试验

（1）回转式清污机应进行现场试验。试验前，应编制试验大纲，试验后，应编制试验报告。

（2）回转式清污机空载运行前，应检查电气控制设备、电缆接线等，满足设计要求；试验应全行程运行，运行时间应不小于 30 min，除按 7.3.1 规定的项目检查外，还应符合下列要求：

a）	电动机和减速器运行应平稳；

b）	齿耙应运行平稳，耙齿与栅条和托污板不应有磨擦碰撞现象；

c）	链条与链轮啮合情况良好，链条应无卡阻及咬链现象，无异常声音；

d）	所有轴承和链条应有良好的润滑；

e）	污物清除机构应与耙齿配合良好，位置可调；

f）	调整荷载限制器限制载荷应与设计一致；

g）	在无其它噪声干扰情况下，离设备 5 m 半径范围内测得的噪声不应大于 85 dB（A）；

h）	电气保护功能应符合 6.8.6 的规定，急停保护应可靠。

（3）静载试验时，回转式清污机的安装倾角应与实际使用状态一致。根据试验大纲规定的加载方式，按回转式清污机的额定荷载的 75%、100%、125%逐级递增加载，停留时间应不小于 30 min。卸载后，齿耙应无永久变形，齿耙与链条连接螺栓应无变形、裂纹和损伤。

（4）动载试验时，回转式清污机的安装倾角应与实际使用状态一致。根据试验大纲规定的加载方式，应加载 110%的额定荷载；试验时间应符合试验大纲的要求。

（5）回转式清污机荷载试验时，应符合 7.5.2 质量标准和下列要求：

a）	清污机应运行平稳、无异常；

b）	额定载荷时，齿耙轴的最大变形量应不大于 L/500（L 为齿耙跨度）；

c）	卸载后，机架与机构各部分不应有裂纹、永久变形、连接松动或损坏现象；

d）	地脚螺栓紧固应无松动；

e）	电动机运行应平稳，电动机温度及电流应不大于规定值，电动机三相电流不平衡度应不大于 10%；

f）	电气设备应无异常发热，控制器的触头应无烧灼；

g）	电气保护功能应符合 6.8.6 的规定，急停保护应可靠；

h）	荷载限制器应准确可靠；

i）	实时在线监测系统功能应符合设计要求。

（6）回转式清污机实际运行环境存在影响结构安全的偏载工况时，应按设计要求进行偏载试验。

- 14.2.6启闭机安装

- 14.2.6.1移动式启闭机（电动葫芦）的安装

（1）轨道安装

轨道安装应符合施工图纸要求，并应符合下列规定：

1）移动式启闭机轨道安装前，承包人应对钢轨的形状尺寸进行检查，发现有超值弯曲、扭曲等变形时，应进行矫正，并经监理人检查合格后方可安装。

2）轨道吊装前，应测量和标定轨道的安装基准线，偏差应符合SL381第8.2.3条的规定。

3）轨道安装应符合施工安装图纸和SL381第8.2.2条的规定。

4）轨道安装符合要求后，应全面复查各螺栓的紧固情况。

5）轨道两端的车挡应在吊装移动式启闭机前装妥；同跨同端的两车挡与缓冲器应接触良好，有偏差时应进行调整。

6）移动式启闭机的轨道及缓冲器的安装应符合施工图纸的要求，在混凝土强度达到设计强度前，不允许对上述设备进行安装、调试。

（2）启闭机安装技术要求

1）移动式启闭机的安装、调试和试运转应按施工图纸、制造厂技术说明书的要求和SL381的有关规定进行。

2）起升运行机构的安装，应遵守SL381第8.2.4条的规定。

3）电气设备的安装，应遵守SL381第8.2.5条的规定。,

4）每台启闭机安装完毕，应对启闭机进行清理，修补损坏的油漆涂层表面，并灌注润滑油、脂。

（3）移动式启闭机的试运转

移动式启闭机安装完毕后，承包人应会同监理人进行以下项目的试验。

1）移动式启闭机设备试运转前的检查，应遵守SL381第8.3.2条的规定。

2）起升机构和运行机构空载试验的检查，应遵守SL381第8.3.3条的规定。

3）静载试验应遵守SL381第8.3.4条的规定。

4）动载试验应遵守SL381第8.3.5条的规定。

5）各项试验结束后，全面检查设备应运行正常。

- 14.2.7质量检查和验收

- 14.2.7.1埋件的质量检查和验收

（1）埋件安装前，应对安装基准线和基准点进行复核检查，并经监理人确认合格后，才能进行安装。

（2）埋件安装就位并固定后，应在一、二期混凝土浇筑前，对埋件的安装位置和尺寸进行测量检查，经监理人确认合格后，才能进行混凝土浇筑，测量记录应提交监理人。

（3）一、二期混凝土浇筑后，应重新对埋件的安装位置和尺寸进行复测检查，经监理人确认合格后，共同对埋件进行中间验收，其验收记录应作为闸门及启闭机单项验收的资料。

若经检查发现埋件的安装质量不合格时，应按监理人的指示进行返工处理，其处理的措施和方法应经监理人批准。

- 14.2.7.2清污机及启闭机安装质量的检查和验收

（1）在清污机及启闭机安装过程中，承包人应会同监理人按本合同规定的安装技术条件，对本合同所有清污机及启闭机项目安装的焊接质量、涂装质量、安装偏差以及试验和试运转成果等的安装质量进行检查和质量评定，并作好记录。安装质量评定记录经监理人签认后，作为本合同各项目验收的资料。

（2）清污机及启闭机安装完成，并经试验和试运转合格后，承包人可向监理人申请对清污机、启闭机进行各项设备的验收。验收前，承包人应向监理人提交以下资料：

1）单项清污机、启闭机的设备清单；

2）安装质量的检查和评定记录；

3）埋件质量检验的中间验收记录；

4）清污机试验检测成果和启闭机试运转记录。

5）门槽二期混凝土浇筑质量检查、验收记录；

（3）清污机及启闭机验收后，在移交给发包人使用前，承包人仍应负责对设备进行保管、维护和保养。

- 14.2.8.3完工验收

全部清污机及启闭机安装完毕，并经试运转合格，承包人应按本合同规定，向监理人申请完工验收，并按第14.2.1.4款的规定提交完工资料。

## 14.3计量和支付

（1）本章规定清污机（含皮带输送机、预埋件等，下同）、启闭机（含移动式启闭机（电动葫芦）等，下同）工程项目的支付，按《工程量清单计价表》所列该项目的单位、单价进行支付。工程量按施工图纸和监理人书面通知修正的经发包人认可的数量进行计量，其中清污机以“台（套）”为单位进行计量和支付；启闭机的供货支付以“台（套）” 为单位进行计量和支付。

（2）金属结构单价中已包括所有设备（包括附属设备），从制造、涂装、出厂验收、运输、质量检查、安装、试运转和验收，以及完工验收前的维护等所需的全部人工、材料、专业技术服务、使用设备和辅助设施等一切费用。