安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目监测瞭望采购需求

一、项目概况
为提升六安市森林火情早期处置能力，安徽省六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目监测瞭望主要采购内容为：利用火情视频系统后端实现后台统一管理调度。新建并利用10处人工瞭望塔实现火情早期发现与定位、实时监测与信息传递、火源管控与宣传、应急救援调度等功能。新建并利用110处卡口视频对重点林区道路、关键卡口实现实时监测、数据回传、区域入侵预警等功能。新建并利用336处智能语音播报对重点林区道路、关键卡口实现语音提示、数据回传、实时喊话等功能。

服务内容

（一）火情视频监控系统
为保障六安市林业局第一时间掌握全域森林火情动态，防止敏感数据泄露、抵御外部环境干扰，打造森林防火可视化中枢，本项目火情视频监控系统视频后端建设点位于六安市林业局。 

1、火情视频监控系统是信息技术在森林防火领域的最新应用，对比几种监控手段，其以数字技术结合人工巡视、高山瞭望等传统监控方式，通过网络将采集到的图像信息和记录的数据进行传输，智能监测识别火点烟雾并发出告警；通过利用地理信息系统对火情、火警区域实现迅速定位，提供火势蔓延分析功能对火情发展及时作出分析判断，确定扑救方案，将火情控制在萌芽状态，避免因延误时机而发展成为森林大火，减少火灾损失。火情视频监控系统主要由视频后端（小间距 LED 显示系统、网络安全防护系统）、卡口视频监控系统、智能语音播报系统 4类技术协同构成，各子系统承担不同角色，共同保障火情监测的实时性、安全性与预警有效性。 

（1）小间距 LED 显示系统
①实时显示前端卡口视频、智能语音播报传回的高清监控画面，支持分屏显示、全屏显示、显示画面漫游等灵活布局； 

②集成火情分析数据显示，自动标注的烟雾位置、温度异常区域、火情扩散趋势预测等； 

③同步展示系统运行状态，前端显示系统在线率、网络传输带宽、预警系统响应情况等； 

④支持与后端控制系统联动，管理人员可通过大屏显示系统触控或外接控制切换显示内容、放大重点区域画面、调取历史录像对比； 

⑤当系统触发火情预警时，大屏显示系统可自动弹出告警信息，并联动显示该区域周边监控画面，辅助快速确认火情真实性； 

⑥大屏显示系统可向现场指挥人员、应急团队同步展示关键信息，避免信息传递滞后或偏差。 

（2）网络安全防护系统
①过滤非法访问与攻击：通过防火墙、入侵检测系统等系统，拦截来自外部网络的恶意攻击或未授权设备的接入请求，防止传输链路被篡改或中断； 

②数据加密与完整性校验：对前端卡口视频系统传输至后端的视频流、预警指令等数据进行加密处理，同时通过校验机制确保数据在传输中未被篡改，保障大屏接收的信息真实可靠； 

③隔离现有平台与外部网络：通过网络分区，限制不同区域的访问权限，避免大屏控制终端、算力系统等直接暴露在风险网络中； 

④实时监测与异常响应：持续监控网络带宽、设备连接状态、数据传输量等指标，当发现异常时，立即触发告警，并自动采取防护措施，保障显示系统不因网络问题中断显示； 

⑤对后端存储的历史视频数据、火情记录等敏感信息进行权限管理，仅授权人员可通过显示系统调取或导出数据，防止信息泄露； 

⑥支持日志审计功能，记录所有数据传输、访问、设备操作的行为日志，便于事后追溯安全事件原因。 
2、技术参数及要求
	序号
	项目名称
	技术参数

	单位

	数量


	
	火情视频监控系统
	
	
	

	
	视频后端
	
	
	

	1
	小间距LED显示系统
	一、LED显示系统： 
1.像素间距：≤1.23 mm； 
2.像素密度：≥664378 点/m2； 
3.灰度等级：≥16 bit； 
4.支持低亮高灰，50%～100%亮度时，16 bit；20%亮度时，15 bit； 
5.换帧频率：≥60 Hz； 
6.刷新频率：≥3840 Hz； 
7.色温：1000K～15000 K可调； 
8.可视角度：水平视角≥170°，垂直视角≥170°； 
9.发光点中心距偏差：≤2%； 
10.亮度均匀性：≥99%； 
11.色度均匀性：±0.003 Cx，Cy以内； 
12.对比度：≥10000：1；
13.峰值功耗：≤450 W/m2，平均功耗：≤150 W/m2； 
14.平整度：≤0.1 mm； 
15.LED像素失控率：≤1/2000000； 
16.支持鬼影消除、十字架消除、去除坏点、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 
17.支持HDR高动态光照渲染功能； 
18.带有智能（黑屏）节电功能； 
19.箱体左右两边及底部均具有整条边缘的机械保护结构，防止磕碰、跌落及碰撞而造成灯的损坏； 
20.安装方式：支持前安装、后安装、贴墙式、吊装等多类型安装应用方式； 
21.支持墨色一致，提高均匀性一致性。 
二、电源系统： 
1.工作温度：-20℃~+70℃，具备短路/过载保护功能、具备智能温控功能， 
为避免出现兼容性和售后服务维护问题，要求电源与LED显示系统同一品牌。 
三、LED视频控制系统： 
1.输入：4xDVI，1xHDMI2.0，1x3G SDI； 
2.支持输出画质管理，包括亮度、饱和度、对比度色调调整； 
3.支持通过算法对画面进行运动补偿、画面降噪、色彩还原、边缘锯齿消除、 
灰度补偿，优化画质； 
4.支持三种画面缩放模式，包括点对点模式、全屏缩放、自定义缩放，支持 
输出画面无级缩放，支持一键画面缩放，支持画面剪裁； 
5.支持 18~24 bit高位深输入源输入； 
6.平均无故障工作时间MTBF≥100000 小时、连续稳定工作 7x24 小时； 
7.可设置接收卡继电器参数，接收卡计时清零； 
8.可稳定的兼容各类显卡，网络播放盒，视频会议系统，视频拼接器，视频矩阵、DVD及其他信号发生器等多种信号源；

9.支持信号安全性加密，避免数据外泄，支持HDCP高带宽数字内容保护技术； 
10.可在局域网内实现通过web控制设备，支持Windows、macOS、Linux、麒麟系统、Android、i0S等系统平台，支持电脑、平板、手机等多种硬件平 
台； 
11.采用同步处理技术，解决显示屏因拼接带载而造成的画面撕裂问题； 
12.支持显示屏色域坐标调节，显示不同坐标值色温进行精确颜色管理:可任 
意改变 0-255 灰阶不同灰度值的亮度显示并进行任意调节； 
13.支持色温调节，调节精度在 100 K以内； 
14.支持伴随音频和独立音频，支持音量大小调节，音频可随视频随路切换。 
四、接收系统：接收：≥12 口卡，带载≥512×512；输出：≥12×HUB75，支持 
固件序版本回读，支持 3D、校正。 
五、播放软件： 
1.控制软件的系统中任意信号可屏幕的任意位置开多个窗口，无公共区域的 
限制，可任意叠加、缩放、拉伸、画中画显示； 
2.信号源管理：支持调整输入信号源的亮度、对比度、名称；可对信号源进 
行裁剪，仅将需要的部分在大屏幕上显示； 
3.开窗管理：支持通过基本开窗、强制开窗、拖动信号源开窗、通过按钮开 
窗等方式进行开窗，并可对窗口进行分组、信号切换等操作； 
4.场景及预案管理：支持按照需要，随时调用场景，支持把各种显示窗口、 
显示场景以及周边设备的状态定义为预案，支持平台软件定时自动地调用 
各种场景或者信号源显示，不需要人工干预； 
5.支持远程控制方式：RS-232、TCP/IP等方式。Windows版的管理控制软件 
支持对视频墙的管理和控制。移动终端版管理软件，支持通过TCP/IP协议 
控制视频墙输入源的切换、缩放和管理，移动端支持iOS和Andriod系统；
6.支持兼容第三方中控系统； 
7.具有温度、湿度、实施检测功能，屏体亮度可实时根据环境光进行调整； 
8.支持视频、音频、图像、文字、Flash、Gif等形式的媒体文件的播放； 
9.支持Word、Excel、PPT的显示； 
10.支持时钟、计时的显示； 
11.支持外部视频信号（TV、AV、S-Video）的播放； 
12.支持多页面多分区的节目编辑，提供视频切换功能、分区特效，以及三 
维特效动画。 
六、配电系统： 
1.配电系统，输入电压为交流 380 V±15%，工频 50 HZ，总功率 10 kW，包含PLC控制系统，可实时获取屏幕背部烟雾及温度数据，可执行远程开关机操作； 
2.具备电击防护和保护电路的完整性；配电系统的防护等级到达IP30； 
3.为避免出现兼容性和售后服务维护问题，要求配电系统与LED显示系统选用同一品牌制造商的产品。 
七、主电缆：5×6 mm2。 
八、布线线缆：LED显示屏系统配套所需的电源线、超 5 类网线、信号线、控制线、线管线槽等；控制系统到屏幕布线距离100米以内用网线，超过 
100 米需要敷设光纤。 
九、结构框架：落地或贴墙安装，钢结构支架；显示屏钢结构制作及安装，含钢结构制作、显示屏安装、铝塑板包边制作安装。
	套


	1

	2
	网络安全防护系统
	一、网络防护： 
1、1U机型，双电源，MGMT口≥2 个，千兆电口≥18（Bypass口≥4 个），Combo接口≥8 个，万兆光口≥2 个，缺SSLVPN用户数≥15 个，SSD硬盘≥480GB；整机吞吐量≥2 G，最大并发连接数≥150 W，每秒新建连接数≥2 W； 
2、支持策略数冗余及命中分析；支持应用风险调优，可根据流量、应用、风险类型等细粒度展示，支持通过时间、状态、风险级别实现高级查询； 
3、支持多用户共享上网行为管理，应用类别至少包含即时通信、E-Mail、游戏、金融理财、地图导航等； 
4、支持HTTPS加密流量的安全检测，支持TCP代理和SSL代理，且代理策略中可同时配置多类过滤条件，具体包括：源安全域、目的安全域、源地 
址、目的地址、用户和服务； 
5、支持基于文件传输协议（http/ftp）、邮件协议（SMTP/POP3/Imap)、共 
享协议（NFS/SMB）的病毒防护功能； 
6、支持服务外联防护功能，通过配置学习时长，实现服务器外联学习，策略可手动停止； 
7、支持IPsec VPN智能选路，根据隧道质量调度流量；支持IPsec故障诊断功能，应支持至少三种诊断模式：数据流、接口、IP地址； 
8、支持流量自学习功能，可设置学习时间和学习容忍度，系统将自动分析 
当前流量并计算出各种攻击类型的防范阈值。 
二、上网行为管理： 
1.1U机架式，千兆电口≥10 个，Combo接口≥4 个，硬盘≥1 T，带宽≥100M； 
2.支持透明、路由、旁路、聚合、虚拟网线等部署模式，多种模式可共存； 
3.支持智能应用级的负载均衡，负载策略可配置：优先使用优先级最高的线 
路、按运营商负载、带宽比例、平均分配以及禁用默认负载策略； 
4.支持旁路部署时对违规上网行为进行阻断过滤；支持配置旁路认证策略； 
5.支持通道化的QoS，支持基于用户、应用、源/目的地址、地理位置、时间、 
终端型号等维度进行带宽控制； 
6.支持内置应用类型及数量被测样品内置的应用数量≥10000 种，移动应用≥5000 种，即时消息应用≥200 种；默认预置≥10 种应用标签，SaaS应用≥900 
种，对SaaS应用有默认分类标签； 
7.支持对HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP协议进行病毒检测和查杀；支 
持告警通知；支持文件杀毒，包括ZIP、TAR等 16 级压缩层数的文件； 
8.支持策略分析功能，可对冲突策略、冗余策略、隐藏策略、可合并策略、 
空策略、过期策略、忽略策略、问题策略进行展示； 
9.提供图形化排障工具，便于管理员排查策略错误等故障，包括网络故障排 
查、权限策略故障排查、用户认证故障排查、SSL解密故障排查、排障安全 
故障排查等。 
三、运维安全管理系统： 
1.1U，SATA硬盘≥4 T，千兆电口≥4 个，USB接口≥2 个，串口≥1 个，管理口≥1 个，扩展槽位≥1 个，最大字符并发会话数≥1000，最大图形并发会话数≥500，满足使用设备授权台数≥50 台，最大可管理设备数≥200 台； 
2.支持账户安全策略，对爆破登录、弱密码认证、僵尸账号认证、不合规终 
端认证、非常用时间使用、非常用终端认证、非常用地理位置认证、非常 
用网络认证进行识别并采取相关的处置措施，处置措施包括仅告警、警告、 
增强认证、禁止认证等； 
3.支持RDP、X11、VNC、SSH、TELNET、RLOGIN、SFTP、FTP、SAMBA 
协议的HTML5 运维，无需本地运维客户端；支持通过H5 文件运维的方式 
上传和下载文件； 
4.支持终端合规检查策略，包含针对Windows补丁检测、操作系统版本检测、 
端口检测、进程检测和安装应用检测；支持可由管理员自定义配置合规策 
略，自定义范围包括但不限于检查项、告警等级、执行操作等； 
5.支持配置静态PIN+动态OTP口令认证方式，并支持配置PIN码的有效期、 
到期提醒、PIN码强度及弱PIN码字典；支持通过电子邮件、短信方式找回密码； 
6.支持根据机构/角色/访问时间/地理位置/网络地址/终端类型来定义用户的认证方式和是否必须使用双因子认证，来精细化管理用户认证策略且在同一策略条件内，支持为不同客户端（桌面端、Web门户）接入用户提供不同认证方式选择； 
7.支持通过应用发布开启运维屏幕水印，运维本地无法篡改水印内容，提升运维过程数据安全；支持配置统一运维客户端和堡垒机之间的加密隧道， 
隧道加密算法可以选国密或标密； 
8.支持BS以及CS模式，支持免费专用客户端，支持在windows、linux、国产化等操作系统下部署，支持对IPv6 和IPv4 双栈网络下托管设备运维管理和用户访问； 
9.支持UDP的SPA单包敲门机制，支持配置服务隐藏功能；服务隐藏后，通 
过统一运维客户端可以继续访问运维系统。 
四、日志审计： 
1.1U，冗余电源，千兆电口≥14 个，千兆光口≥4 个，万兆光口≥4 个，USB接口≥2 个，串口≥1 个，管理口≥1 个，扩展槽位≥2 个，内存≥32 G，SSD盘≥128 G，SATA硬盘≥1 TB，日志处理性能≥500EPS，日志源≥30 个； 
2.提供不少于 1 个内置采集器，含日志收集、日志查询、日志存储、报表管理、事件管理、资产管理、用户管理、系统配置等功能； 
3.支持主备切换，在主机工作时，部署备机实时心跳监控主机状态，发生意外时主备替换，避免因意外导致的数据丢失，提高设备稳定性； 
4.支持的数据采集方式包括但不限于SYSLOG、RSYSLOG、SNMP Trap、 FTP、JDBC、Net flow、KAFKA、WMI、二进制数据、专用Agent等方式采集日志； 
5.能够对主机日志展开深度分析，分析场景包括但不限于登录情况、用户核心文件/文件夹监控、敏感操作及异常外联等； 
6.支持日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息； 
7.支持IPv4、IPv6 日志数据的采集、范式化、分析、展示，支持日志源监控能力，包括采集器维度及资产维度的监控，资产维度支持展示资产详细信息； 
8.支持日志转发功能，应支持日志转发多个目标地址，可实现原始日志、范式化日志的转发，且不丢失原始日志源IP信息； 
9.系统能够对WEB服务器日志展开深度分析，分析内容包括但不限于发起请求的地址及浏览器情况、响应结果、访问趋势等； 
10.支持基于SM2、SM3、SM4 等国密算法对日志进行数字签名验签操作， 
以满足商用密码应用安全性评估中对于日志完整性校验要求。 
五、终端安全系统： 
1.提供管理中心，实现终端安全系统的集中管理、策略配置、报表查看等功能。配置≥50 个Windows客户端授权，提供病毒防护、漏洞管理、边界管理、 
软件管理、IP/MAC管控、网络管控、XP防护盾、流量管控等功能； 
2.支持文件、引导区、内存、注册表、服务、进程、进出文件、目录、压缩文件、网页等恶意代码、恶意样本查杀； 
3.支持终端保护密码，设置密码后，终端退出或卸载杀毒都需要输入正确的密码方可执行； 
4.支持拦截下载器自动下载木马程序、恶意推广程序、黑客远程控制本机、盗号木马； 
5.支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件； 
6.支持自主授权分割、虚拟补丁、32 层压缩扫描、浏览器主页锁定、启用反勒索加密等功能； 
7.支持定时修复漏洞功能，同时可以设置筛选高危漏洞、软件更新、功能性补丁等修复类型。


	套
	1


（二）人工瞭望系统
人工高空瞭望系统:10处（其中舒城县9处，霍山县1处）

1.1、人工高空瞭望系统有9处瞭望高度不低于12米，1处瞭望高度不低于20米。
1.2、瞭望服务系统参数要求不低于如下：塔身为钢结构，根开2.5米，基础占地5*5m、6*6 m，阶梯设置在塔外，阶梯宽度不低于0.6 m，顶部设置平台，平台围栏不低于1.2m。

2、塔房

2.1建筑概况

每处点位的建筑面积40平方米，占地面积40平方米，地上建筑面积 40 平方米，无地下部分。砖混结构，地上整体1层，高度 3.53米，顶为平屋面。

2.2构造做法

具体建筑构造做法

	名称
	用料做法
	附注

	混凝土台阶
	1.80 厚 C20 混凝土（厚度不包括踏步
三角部分），原浆抹光，随捣随抹，
台阶面向外坡 1%；
2.100 厚碎石垫层；
3-素土夯实。
	台阶两侧室外地坪以上
砌 240 砖垛，与台阶面同
高。

	散水

	1.60 厚 C20 混凝土，原浆抹光，随捣
随抹；
2.100 厚卵石垫层；
3.素土夯实，向外坡 4%。
	宽 600，散水四个角及每
边堵中间留伸缩一道墙
身与散水留 10 宽缝，沥
青砂浆灌缝。


	室内地砖踢
脚线

	1.8 厚地砖素水泥擦缝；
2.5 厚 1:1 水泥细砂结合层；
3.12 厚 1:3 水泥砂浆打底。
	高度 150mm。


	门洞口护角
线

	1.粉面同墙面；
2.暗护角，1:2 水泥砂浆每边宽 50，高2000。
	

	地面

	1.8 厚地面砖，背面刮素水泥浆。1:1水泥砂浆勾缝；
2.30 厚 1:4 水泥砂浆结合兼找平层；
3.4 厚 SBS 改性沥青防水卷材，与基层用胶黏剂黏结或自粘胶粘结（铺设前涂刷基层处理剂一遍，随防水卷材进货）；
4.100 厚 C20 细石混凝土，粉光压平。
5.80 厚碎石夯实；
6.素土夯实。
	1.地砖 600x600 灰白色或
米黄色地砖，铺设时从门
口向内侧铺；
2.罐地砖地面需做宽缝时
用：1 水泥砂浆勾缝。


	外面墙

	1.刷外墙涂料两遍（不透底，不流滴）；
2.61:1:6 水泥石灰砂浆粉面，拉毛处理；
3.12 厚 1:2 防水砂浆打底。
	除注明外外墙乳胶漆均
采用白色。


	外墙勒角

	1.刷外墙涂料两遍（不透底，不流滴）；
2.6 厚 1:2.5 水泥砂浆粉面抹平；
3.12 厚 1:2 防水砂浆打底。
	

	屋面

	1.预制混凝土板架空隔热层；
2.40 厚 C25 细石混凝土，内配φ；
6@150*150 钢筋，粉平压光；
3.20 厚 1:3 水泥砂浆找平层；
4.现浇钢筋混凝土屋面，C25 混凝土原浆抹光。
	

	平顶

	平顶 1（现浇板底平整度较好）
1.刷涂料；
2.板底腻子刮平；
3.刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。
平顶 2（现浇板底平整度较差）
1.刷涂料；
2.6 厚 1:2.5 水泥砂浆粉面；
3.6 厚 1:3 水泥砂浆打底；
4、刷素水泥浆一道（内掺建筑胶）。
	

	内墙

	内墙 1（可以保证干燥时间）
1.满批腻子，打磨，刷内墙涂料两遍
（不透底，不流淌）；
2.15 厚 1:1:6 水泥石灰砂浆一底一面；
内墙 2（不能保证干燥时间）
1.满批腻子，打磨，刷内墙涂料两遍（不透底，不流消）；
2.8 厚 1:2.5 水泥砂浆抹面；
3.12 厚 1:3 水泥砂浆打底。
	


3、塔道

根据现场情况，规划塔道长度，步行塔道宽度设定为1.5 m，平整场地，铺设简易砂石路，碾压成型，剖面图如下：
[image: image1.png]1+ 150 A EE.
2. kiF%.

TN e
LR
ST

53 BERHEHTE




4、选址服务要求

（1）选取视野开阔，通视条件良好的区域。山区宜建在山顶或突起的高地。地势平坦的地区可结合其他建筑物，附建在其顶部。选取位置应具备相对便利的交通、运输、水、电、通信等条件，不易遭受地质等自然灾害或人为破坏； 

（2）应与文物、世界文化遗产及景观环境保护相协调，与文物、世界文化遗产及景观的距离应符合文物和文化遗产保护的规定； 

（3）与各种重大污染源、易燃易爆危险品、高压线、高噪声、无线电干扰、通信光缆、输油管线、水利和军事设施的距离应符合国家有关规定； 

（4）避免影响飞机等大中型航空飞行器的起降； 

（5）塔（台）之间的视线应相互交错，其重复观测部分不应小于1/5。塔（台）群体控制区内不应有盲区。
人工高空瞭望系统实现的功能如下：
（1）火情早期发现与定位。凭借高耸的结构和开阔的视野，工作人员能远距离监测森林区域内的明火、烟雾等火情迹象，尤其是在植被茂密、地形复杂的区域，可更早发现初期小火或隐蔽火源，为灭火争取宝贵时间。 

（2）实时监测与信息传递。持续监测火情发展动态，包括火势大小、扩散速度、受影响植被类型等，及时将信息通过无线电、电话等方式传递给森林防火指挥中心，确保指挥层实时掌握火场情况。 

（3）辅助火源管控与宣传。日常可监测林区内的人为活动，如违规吸烟、野外用火等行为，及时通过广播或通知附近护林员进行制止，从源头减少火灾隐患。 

（4）配合应急救援调度。在火灾发生后，瞭望塔工作人员可观察火场周边的地形、风向、植被分布等情况，为指挥中心制定灭火方案提供参考，提高救援效率。监测是否有人员被困或疏散通道是否畅通，辅助协调救援力量，保障人员安全。

（三）卡口视频 

1、建设 110 套卡口视频系统（其中舒城县 100 套，霍山县 10 套。）

2、卡口视频监控系统须具备与省林业局森林防火平台及市林业局林长制平台无缝对接的能力，通过标准化数据接口与协议，实现实时视频流、火点监测数据等关键数据的对接共享。确保与上级平台在火情预警、林业巡护、指挥调度等业务场景中的高效协同。 

3、技术参数及要求

	序号
	项目名称
	技术参数

	单位

	数量


	1
	卡口视频系统
	1.支持分辨率≥2560×1440@25fps，分辨力≥1500 TVL； 
2.靶面尺寸不小于 1/1.8"； 
3.最低照度彩色：0.0002 lx，黑白：0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）≥11 级； 
4.支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦； 
5.支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力； 
6.内置GPU芯片； 
7.支持 4G全网通； 
8.支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片； 
9.支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸； 
10.支持人数统计功能，支持设置最多 8 个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔； 
11.当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁； 
12.支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能； 
13.设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%； 
14.内置麦克风≥2 个、扬声器≥1 个，RS485 接口≥1 个、报警输入接口≥1 个、 
报警输出接口≥1 个、音频输入接口≥1 个、音频输出接口≥1 个； 
15.防尘防水等级：≥IP67，设备配置内存卡≥512 G，配带流量卡≥200 G； 
16.太阳能供电系统：最大功率≥120 W，最大工作电压≥18 V，最大工作电流≥7.2 A， 
产品尺寸：≥900*670*30mm，工作温度：-40℃～+85℃，控制器：内置反接保护，开路保护，高温保护，过流/短路保护（可设置），均为自恢复型，不损伤控制器。防短路，过流/压保护：负载电流过高（10 A）或短路电压过高时自动关闭输出，保护设备不受损坏，防反流：防止电池向太阳能电

池反向放电，防过充过放，给电池组和负载设备增加一道保护，防护等级：≥IP67；

17.现场配置监控立杆，立杆高度 3~5 m，需混凝土基础（长×宽×深）≥600×600×800mm；含基础地笼及避雷针等配套基础。基础尺寸：根据立杆高度和承重确定，工作温度：-40℃~+60℃；防护等级：若立杆带控制箱或接线盒，防护等级需≥IP65（防尘、防暴雨）。
	套
	110


4、选址服务要求：

（1）优先布置在重点生态区位的林区； 

（2）优先选择在松树群落等易燃树种比例高的区域，农林交错区等森林火情易发生地带，避免在低洼地带、茂密树林中设点； 

（3）优先选择旅游景区、进山路口、集中祭祀场所等人为活动频繁的地点； 

（4）优先选择具备有线网络条件的位置，若没有，需选择无线网信号较强的位置； 

（5）优先选择具备市电条件的点位，若没有，需选择光照条件良好的点位，配备太阳能供电系统； 

（6）避开野生动物频繁活动区，防止动物碰撞设备杆、啃咬线缆； 

（7）优先选择设备维护便利、人员易到达的位置，方便后期的运营维护。

（四）智能语音播报系统
1、建设 336 个智能语音播报系统（其中裕安区 30 个，金安区90个、舒城县126个，霍山县90个。）
2、智能语音播报杆监控系统须具备与省林业局森林防火平台及市林业局林长制平台无缝对接的能力，通过标准化数据接口与协议，实现实时视频流、火点监测数据等关键数据的对接共享。确保与上级平台在火情预警、林业巡护、指挥调度等业务场景中的高效协同。 

3、技术参数要求

	序号
	项目名称
	技术参数

	单位

	数量


	1
	智能语音播报系统
	1.光伏太阳能供电系统：功率≥80 W； 
2.太阳能专用电池：≥40 Ah； 
3.雷达感应，感应距离≥5 m，360 度检测运动目标； 
4.内置智能语言板，支持USB接口，可更改语音内容； 
5.警示器警示灯：红蓝双色爆闪灯，电压≥12 V； 
6.立柱：镀锌管制作，警示红色，总高≥3.5 m； 
7.地笼规格≥240mm*240mm*500 mm； 
8.施工要求：地笼基础混凝土现浇； 
9.语音播放器：内置防水高音喇叭； 
10.摄像机： 
（1）像素：≥400 万 
（2）最高分辨率：≥2560*1440@25fps； 
（3）支持SmartIR，防止夜间红外过曝； 
（4）支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态，适应不同使用 
环境；
（5）支持开放型网络视频接口，包括ISAPI，SDK，GB28181 等协议； 
（6）1 个内置麦克风，支持远程对讲、喊话； 
（7）智能补光，支持白光/红外双补光，红外光最远距离≥30 m，白光最远 
距离≥30 m； 
（8）符合IP67 防尘防水设计，可靠性高。 
11.本地储存：≥64 GB Mi croSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡； 
12.支持创建视频终端接入系统。
	个
	336


4、选址服务要求：

（1）优先布置在重点生态区位的林区； 

（2）优先布置在自然村落、寺庙、学校、景区大门、茶谷驿站等人员聚集点的位置； 

（3）优先选择具备有线网络条件的位置，若没有，需选择无线网信号较强的位置； 

（4）优先选择具备市电条件的点位，若没有，需选择光照条件良好的点位，配备太阳能供电系统； 

（5）避开野生动物频繁活动区，防止动物碰撞设备杆、啃咬线缆； 

（6）优先选择设备维护便利、人员易到达的位置，方便后期的运营维护。 

（五）运维服务要求

为确保六安市森林火灾高风险区综合治理二期项目监测瞭望各项系统长期稳定、可靠、高效运行，充分发挥其森林火情早期预警与处置能力，特制定本运维服务要求。供应商须提供不少于三年的全方位运维保障服务，服务期自项目全部系统最终验收合格之日起计算。

1、运维服务目标

保障系统整体可用性不低于99.9%，核心监控、预警功能7×24小时不间断运行。确保前端设备（卡口视频系统、智能语音播报系统）在线率年均不低于95%。建立快速响应机制，对系统故障及安全隐患做到及时预警、快速定位、高效修复。通过定期巡检、预防性维护和优化升级，延长设备生命周期，降低系统长期运营成本。

2、运维服务内容

供应商需提供包括但不限于以下内容的综合运维服务：

2.1、 系统日常监控与值守

①对火情视频监控系统后端（含小间距LED显示系统、网络安全系统）、前端卡口视频、智能语音播报系统、人工瞭望系统通信设施支持7×24小时维护服务。

②实时监测系统运行状态、网络流量、设备性能、安全事件及预警信息。

③建立运维监控日志，对系统运行状况、操作记录、告警处理情况进行完整记录与存档。

2.2、 故障诊断与应急响应

①设立专用运维服务热线及技术支持团队，提供7×24小时电话、在线支持。

②制定分级故障响应机制：

一级故障（系统瘫痪、核心功能失效、重大安全事件）：30分钟内响应，2小时内提供应急解决方案或到达现场（如需），4小时内恢复核心功能。

二级故障（部分功能失效、性能严重下降）：1小时内响应，4小时内提供解决方案，8小时内修复。

三级故障（一般性功能问题、操作咨询）：2小时内响应，24小时内提供解决方案。

提供远程诊断与故障排除服务，对无法远程解决的问题，派遣工程师到达现场处理。

2.3、 定期巡检与预防性维护

（1）每半年对市级指挥中心后端设备进行一次全面现场巡检与健康检查。

（2）每年对全市10座瞭望系统进行塔体检测，并提交检测报告。

（3）每半年对所有前端设备（110处卡口视频、336处智能语音播报杆、10处人工瞭望塔配套设施）进行一次现场巡检，包括：

①设备清洁、物理状态检查、安装稳固性检查。

②供电系统（市电、太阳能、蓄电池）性能测试与维护。

③网络连通性测试与信号强度评估。

④摄像机镜头清洁、焦距与角度校验。

⑤语音播报、报警功能测试。

⑥每次巡检后7个工作日内提交详细的巡检报告，包含设备状态、发现的问题、处理措施及建议。

2.4、 软件系统维护与数据管理

①保障所有系统软件、应用平台、安全策略的稳定运行。

②定期进行系统日志分析、数据备份与恢复测试。

③负责与省、市上级平台对接接口的维护，确保数据对接畅通。

④对系统产生的火情监测数据、视频录像、操作日志等进行定期整理、备份与归档，并确保其安全性与保密性。

2.5、 网络安全运维

①对网络安全防护系统进行持续监控与策略优化。

②定期更新病毒库、攻击特征库，升级安全设备软件及固件。

③每半年进行一次全面的网络安全漏洞扫描与风险评估，并提交评估报告及整改方案。

④对安全事件进行溯源分析，并提供安全加固建议。

2.6、 备品备件与耗材服务

①在六安市范围内设立备品备件库，储备足以支撑关键设备应急维修的常用备件和耗材（如摄像机模块、电源模块、网络模块、蓄电池等）。

②对于非通用或需要订货的配件，承诺在接到需求后5个工作日内运抵现场。

③免费更换在保修期内出现故障的硬件设备及配件。

2.7、 技术培训与知识转移

①项目验收前，为六安市林业局及相关使用单位提供不少于2次的集中系统操作与管理培训。

②提供全面的中文技术文档，包括系统操作手册、维护手册、应急处理流程等。在运维服务期内，根据需求提供不定期的现场技术指导与高级功能培训。

2.8、 系统优化与报告服务

①每半年向采购人提交一份《系统运行分析报告》，内容包括系统性能分析、故障统计、风险预警、优化建议及下一阶段运维计划。

②结合技术发展和业务需求，在不增加额外费用的情况下，提供系统软件功能的小幅优化与升级建议。

3、运维团队要求

①供应商需组建专职、稳定的本地化运维团队，指定一名项目经理作为单一联络人，负责统筹协调所有运维服务工作。

②运维团队人员名单、资质及联系方式需在服务开始前提交采购人备案，未经采购人同意，不得随意更换项目经理及核心技术人员。

4、服务成果交付

运维服务期内，供应商需按季度向六安市林业局提交《运维服务季度总结报告》，年度提交《年度运维服务总结与评估报告》，作为服务履行的证明和考核依据。
