项目名称：六安市中级人民法院监控等老旧设备升级改造
采购单位：六安市中级人民法院
公示时间：2025年10月22日

采购需求
六安市中级人民法院监控等老旧设备升级改造项目，包括地下一层为汽车库及各设备用房；1-4层为局部裙房；主体办公楼12层。建筑高度56.9米，为一类高层建筑；总建筑面积达31368平方米。
本次升级改造涉及以下3个子系统：
（一）综合安防系统。采用高清网络摄像机，实现公共区域、重点部位、出入口的无死角覆盖，并支持智能分析功能（如访客识别、区域入侵检测等）；
（二）会议系统。将打造现代化、智能化的会议环境。系统以高清音视频为核心，部署高清投影或大尺寸液晶显示单元，系统将支持本地会议、远程视频会议、无纸化会议、会议预约及信息发布等多种功能，满足各类学术研讨、内部培训等场景的高效协同需求；

（三）机房工程。对供配电、UPS、空调、漏水、烟感等状态进行实时监测与报警，实现无人值守的智能化运维。

一、综合安防系统

（一）系统概述

安全防范技术的特点在于它所采用的多元信息采集、传输、监控、记录、管理以及人脸识别、智能分析和人工智能等一系列高新技术。实践证明，利用这一技术构成的安全防范系统，能为建设环境提供一个安全、便利、舒适的受保护空间。视频监控系统是安防系统中不可缺少的一个重要组成部分，它不仅可以对监控部位进行全天24小时不间断实时监控，当有突发情况发生时保安人员可及时、准确地进行处理；也可在事后进行某些案件回放分析，重要时也可作为证据。因此，在本项目中建立一套完善的安全防范系统，不但可以改善法院大楼的综合安全系数，而且更加强了安全保卫防范力度，对建筑内人身和财产安全也起到重要保障作用，并可为六安市中级人民法院监控等老旧设备升级改造项目实现安全现代化管理，创造极为有利的条件。
（二）系统设计要求

六安市中级人民法院监控等老旧设备升级改造项目是为全面提升本院安全保卫工作水平，切实保障审判执行工作安全有序进行，维护诉讼参与人及法院干警人身安全，本院计划对现有安防监控系统进行优化升级，科学增补监控点位，以实现公共区域全覆盖，消除安全盲区。

信访楼部分点位（约20个监控点位）需与上级法院监控平台进行对接。

视频安防监控子系统设计：

本次更换271个监控点位，新增31个监控点位，其中半球摄像机224、室内枪机42个、室内球机18个、电梯摄像机6个、室外球机11个、室外彩色摄像机9个、室外红外摄像机20个、高空球机1个、共计331个监控点位。

本次前端信号采集摄像机400万像素的全高清数字摄像机；监控视频数据存储时间为120天，重点区域监控视频数据存储时间为180天，重点区域为档案室、人员出入集中的出入口等。

具体容量计算及部署设计如下：录像容量（MB）=前端监控点数×录像天数×24×60×60×录像码率(Mbps)/8

本项目存储容量计算：本次项目按照331个监控点，按高清400万按4M码流计算，再结合硬盘损耗、纠删码容错、热备等因素的冗余，此次项目配置硬盘不低于1800T。
主要配置：

诉讼中心：入口处设置人脸识别摄像机；
地下室：在车位的过道出设置网络固定摄像机，羁押室每个房间内设置拾音器及固定摄像机；

楼层各门厅：在各层主要门厅，电梯厅等位置设置摄像机；

各层主要通道：在各层主要通道设置摄像机；

重要部位：监控中心、消防控制室、会议室、机房信息中心、羁押室等场所设置摄像机。

二、会议系统

（一）系统概述

多媒体会议系统，经过几十年的发展，技术上已经日渐成熟，然而市场对于系统功能的需求是无止境的，用户又提出了新的要求。在人类的思想交流过程中，据专家研究论证有效信息依赖于视觉效果、声音和文字内容的比例关系。仅仅单纯地用文字形式来展示会议内容，是远远不能满足现代会议的要求。因此，现代会议需要高质量的音频信号，高清晰的视频动态画面，准确无误的数据表达及简单实用的控制系统。结合现今多媒体影音技术的发展，采用先进性、经济性、实用性、可扩展的、性价比高的、智能化的高科技易维护易操作的设备。系统要求满足音视频共享，实现一体化控制管理，系统建设将严格按照国家和行业的有关标准，遵守“国内领先、国际先进”的总体建设目标，保证系统建设遵守高可靠性、高安全性、先进性、实用性、可持续发展性、易管理维护性、开放性和舒适性等原则目标。

（二）系统设计要求

会议室建设项目建设，按照“需求牵引、瞄准前沿、确保可行、利于发展”的思路，建设一套集日常会议、视频会议、多功能会议为一体的会议室，确保会议室设计理念先进、系统稳定、功能完善、指挥高效。

1、系统要做到可方便快捷的管理所有视频、音频系统；

2、满足会议室各路信号源任意切换到各个高清显示设备播放需求；

3、保证音频扩音系统易操作、功能灵活，满足会议的不同功能要求；

4、设计集中控制系统，使整套系统能够方便快捷的管理；

5、满足召开日常会议、多功能会议等要求；

6、满足会议室管理、会议签到等需求；

7、满足投票选举功能需求；

8、满足会议室讨论、表决等的需要。

机房工程

（一）系统概述

本次六安市中级人民法院监控等老旧设备升级改造项目主要是对审判信息中心机房动力环境检测系统进行升级。

（二）系统设计要求

机房动力及环境监控系统

机房动力及环境监控系统是对机房设备进行全面管理，监视各种设备的状态及参数，并可诊断设备部件情况。更为重要的是融合了机房的管理措施及监视控制。

本系统主要监控内容如下：
配电监测子系统

UPS电源监测子系统

精密(列间)空调监测子系统

温湿度监测子系统

定位泄露监测子系统
消防监测子系统

新风监测子系统

供配电设备监测

本系统安装智能电量仪监测机房市电配电柜的电流、电压、功率因数、三相平衡率等参数情况，安装开关状态采集模块监测配电柜主要配电开关情况。

UPS电源设备监测

在机房监测UPS情况。采用RS-485总线通讯方式，通过UPS厂家提供的通信协议及通讯接口对UPS进行全面系统的监测与诊断。一旦有故障发生，自动弹出报警画面，通过多媒体或电话语音报警，告之相关人员。

精密(列间)空调设备监测

在机房监测精密(列间)空调情况。精密(列间)空调采用RS-485总线通讯方式，通过精密(列间)空调厂家提供的通讯协议及通讯接口对空调运行状态及参数进行监控。一旦有故障发生，自动弹出报警画面，通过多媒体或电话语音报警，告之相关人员。

温湿度系统监测

在机房安装温湿度传感器来检测整个机房的温湿度情况，监控系统通过采集温湿度传感器所检测的温度和湿度信息，可实时地监测现场温湿度状况。
定位泄露监测子系统

实时、自动地探测和精确找到液体泄露发生的位置，并在泄露初期发出警报，以便迅速采取措施，防止其造成灾难性损失。

消防报警系统监测

取一路消防控制主机发出的报警信号接入监控主机，对消防报警系统监控，系统会弹出报警画面，通过多媒体语音、电话语音报警，告知值班人员，并实现联动报警和开启门禁。

新风机设备监测

在机房监测新风机工作状况，用控制模块控制新风机的开关。

采用RS-485总线通讯方式。一旦有火灾等报警发生，可联动关闭新风机，工作人员也可根据需要远程控制新风机的开关。

主要设备技术要求

	序号
	名称
	技术参数
	数量
	单位

	一、综合安防系统

	审判庭监控
	

	1
	全彩半球型网络摄像机（报警）
	1、高清智能半球型网络摄像机；

2、最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

3、满足背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态；

4、满足镜头变焦功能；

5、满足MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，内置麦克风；

6、满足不低于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出、1个RJ45以太网口；

7、满足IP66防尘防水及IK10防暴设计，可靠性高；

8、满足供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3；

9、满足IK10机械碰撞防护等级。
	26
	台

	2
	报警按钮
	1、防水型紧急开关；

2、满足防火ABS，环保；

3、满足IO报警输出；

4、满足IP65防水等级；

5、满足墙装或86盒安装；

6、满足拉绳和按钮触发报警；

7、满足报警触发后，可自动复位。
	26
	个

	3
	线缆
	配套
	1
	批

	大楼视频监控
	

	前端
	
	

	1
	室内全彩枪型网络摄像机
	1、高清全彩枪型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅；

3、具备区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；

4、具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态适应不同环境；

5、内置麦克风，高清拾音；

6、具备柔光灯补光，照射距离可达30 m，可通过IE浏览器或客户端开启白光补光；

7、补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

8、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

9、传感器类型≥1/1.8" CMOS；

10、具备DC12V或POE供电。
	6
	台

	2
	室内全彩半球型网络摄像机
	1、高清全彩半球型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入；

3、具备区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；

4、具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；

5、具备柔光灯补光，照射距离可达30 m；

6、具备1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；

7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

8、采用DC12V或POE供电；

9、传感器类型≥1/1.8"  CMOS。
	85
	台

	4
	室内全彩枪型网络摄像机（拾音）
	1、高清全彩枪型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，图像更流畅；

3、具备1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；

4、具备区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；

5、具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；

6、具备柔光灯补光，照射距离可达30 m，补光灯开启后，灯光应为椭圆形形状，且补光灯均匀无波纹状、圆环状、麻点状、条纹状和不规则亮斑；

7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

8、具备DC12V或POE供电；

9、传感器类型≥1/2.8" CMOS；

10、具备≥1路输入报警，1路输出报警；≥1路输入音频，1路输出音频；

11、具备12 VDC，电源输出，可用于拾音器供电。
	33
	台

	5
	室内全彩半球型网络摄像机（拾音）
	1、高清全彩半球型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0超大光圈镜头，最高分辨率可达400万像素，并在此分辨率下可输出25 fps实时图像，提供更清晰与流畅的视频流输入；

3、具备区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测；

4、具备背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境；

5、具备柔光灯补光，照射距离可达30 m；

6、具备1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口，内置麦克风；

7、符合IP67防尘防水设计，可靠性高；

8、传感器类型≥1/1.8" CMOS ；

9、具有≥1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个RJ45网络接口，1个SD卡槽；

10、具备DC12 V，电源输出，可用于拾音器供电；

11、采用DC12V或POE供电。
	87
	台

	6
	全彩智能半球型摄像机
	1、智能全彩半球型摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、采用不低于1/2.7"传感器，低照度效果好；

3、具备对不同目标进行人脸检测、抓拍，具备快速抓拍模式和优选抓拍模式，适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室等场景。

4、采用柔光补光灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀，无波纹、圆环状、麻点状、条纹状及不规则亮斑；

5、具备H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输；

6、内置GPU芯片，具备入侵检测；区域入侵；快速移动、人脸抓拍；

7、具备不低于1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口；

8、具备400万像素 ，图像更流畅；并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；

9、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽；具备10 M/100 M自适应网口；

10、内置麦克风，内置扬声器，可实时对讲；

11、具备DC12V//PoE供电。
	2
	台

	7
	室内双路半球型网络摄像机
	1、室内双向高清摄像机；

2、具备双通道，每个通道最高分辨率不小于2560×1440，清晰度不小于1400TVL；

3、具备背光补偿，强光抑制，3D降噪，适应不同环境；

4、具备手动调节，可分别调节左右通道；

5、具备不低于2颗补光灯；

6、内置麦克风、具有1个 RJ45 网络接口；

7、摄像机应能在额定电源电压 DC 9V~DC15V范围内正常工作，且具备POE供电。
	12
	台

	8
	室内全彩智能球机
	1、高清全彩智能球机，具备最大2560 × 1440 @30 fps高清画面输出；

2、具备≥23倍光学变焦，最大焦距≥110mm；

3、最低照度：红外灯关闭：彩色≤0.005Lux，黑白模式≤0.001Lux；

4、可对经过设定区域的行人进行人脸检测和人脸跟踪，当检测到人脸后，可抓拍人脸图片；

5、设备具备白光、红外光混合补光，夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启白光灯，可识别距离设备30m处的人体轮廓；夜间天气晴朗无遮挡条件下，开启红外灯可识别距离设备100m处的人体轮廓；

6、设备具有≥1个RJ45网络接口、1路音频输入、1路音频输出、1路报警输入、1路报警输出、1个SD卡槽。设备采用220V转DC12V电源适配器供电；

7、具备IP66防护等级，6000V防雷、防浪涌和防突波保护

8、具备区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测和离开区域侦等智能侦测；

9、具备深度学习算法，提供精准的人车分类侦测、报警、联动球机镜头进行快速查看；

10、内置加热玻璃，有效除雾；

11、具备水平旋转范围360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；
	18
	台

	9
	温湿度半球型摄像机
	1、高清温湿度监测摄像机，具备485外接温湿度传感器；

2、具备OSD叠加温湿度数据；

3、 具备红外补光，红外补光距离不小于60米；

5、具备Micro SD(即TF卡)/Micro SDHC/Micro SDXC卡，具备断网本地存储及断网续传；

6、具备报警输入和输出；

7、具备DC12V/AC24V/POE供电；

8、具备IP67防护等级；

9、内置麦克风、扬声器，可实现实时对讲，内置报警输入接口、报警输出接口。
	5
	台

	10
	温湿度传感器
	1、温湿度监测设备，自带屏幕显示；

2、内置高精度万年日历，断电也更新；

3、防过压、防过流、防静电安全可靠；

4、体积小、重量轻、安装方便；

5、温度检测：温度量程：-10℃-50℃；

6、湿度检测：湿度量程：0-100%RH ；

7、电源输入：DC 12V（500mW）；

8、设备接口：RS485接口（modbus协议）。 
	5
	台

	11
	拾音器
	1、全指向拾音器，具备吸顶安装、桌面安装和壁装；

2、采用高灵敏度高保真麦克风，全向拾音、声音清晰、抗干扰能力强；

3、内置输出级驱动电路，可直接驱动耳机等；

4、适合近距离拾音，最佳拾音范围在3米之内；

5、拾音头内置雷击保护、电源极性反转保护和电源保护模块；

6、具备DC12V供电，电源电压在额定值的75%~125%范围变化时，拾音器应能正常工作。
	86
	台

	12
	监控专用电源
	配套
	1
	批

	13
	通用型球机安装支架
	定制
	1
	批

	14
	辅材
	配套
	1
	批

	后端
	
	

	1
	平台管理服务器
	序号

指标分类

一级指标

二级指标

指标要求

1

产品规格
*CPU规格
*CPU信息(满足党政机关安全可靠要求)
主频≥2.5GHz

核心数量≥16

2

产品规格
*内存规格
*内存数量
≥4
3

产品规格
*内存规格
*内存规格
≥32GB  DDR4
4

产品规格
*主板规格
*主板内存槽数量
≥8个DDR4内存插槽，具备可扩展

5

产品规格
*存储规格
硬盘类型

SSD
6

产品规格
*存储规格
*硬盘实配数量
≥2
7

产品规格
*存储规格
*硬盘实配容量
≥960G
8

产品规格
*网络规格
*网口速率和数量

≥2个(千兆网口) 

9

产品规格

*操作系统

预装国产操作系统

10
产品规格

 * 电源规格

电源冗余模式

配置冗余电源

11
产品规格

*整机功能

其他功能

≥4个热插拔风扇
备注：针对《财政部工业和信息化部关于印发<通用服务器政府采购需求标准（2023年版）>的通知》（以下简称《需求标准》）中加“*”的指标（除CPU、操作系统符合安全可靠测评要求外），本项目招标文件采购需求的技术参数及要求中未涉及的，项目履约及验收过程中按照《需求标准》相关要求执行，如有不符按中标人违约处理，由此引起的一切责任及后果由中标人承担。投标人须在投标文件中提供承诺函，未提供或承诺内容不符合要求的将导致投标无效。

	1
	台

	2
	智慧法院综合安防管理平台
	1、智慧法院综合安防管理平台，提供门户首页内容自定义能力，具备自定义快捷入口、自定义菜单内容、自定义页面元素设置；具备门户展示元素自定义，包括页面logo图标、修改网站标题、设置并添加网站外部链接；

2、提供统一的认证、鉴权管理、应用管理、菜单管理、用户管理、角色管理、组织管理、资源管理等能力；

3、提供用户权限管理能力，包括菜单权限、组织权限、区域权限、资源权限、功能控制权限；

4、提供NTP校时服务能力，具备对设备和服务器统一校时;

5、具备视频实时预览能力，实现预览窗口布局切换、预览画面自适应及全屏切换；

6、具备云台控制、实时抓图、紧急录像、即时回放、主子码流切换、声音开启\关闭、辅屏预览（1个辅屏）、对讲、广播、报警输出控制的能力；

7、具备平台运维，提供服务部署维护功能、具备模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；

8、全链路HTTPS通信、敏感数据（用户密码、设备密码）加密传输掩和存储、业务数据具备加密导入/导出，系统接口请求过于频繁时自动启用熔断保护机制，从通信链路、信令传输、数据使用维度确保系统数据安全和稳定运行。

9、具备全景视频监控预览能力，具备球型全景摄像机的全景模式；

10、具备监控摄像机、编码设备、存储设备、解码设备等物联设备在线状态、工作状态、硬盘状态、指标采集。

11、具备监控点通道的在线状态、录制状态、录像完整性、录像保存天数指标检测。

12、具备监控点通道的图像质量诊断结果统计和查看。

13、具备视频冻结、视频丢失、视频抖动、视频遮挡、条纹干扰、画面模糊、视频丢帧、场景变换、视频遮挡、对比度、条纹干扰、噪声干扰、信号丢失、黑白图像指标诊断。

14、具备访客登记时进行人证比对。

15、具备访客来访记录查询。

16、访客机现场登记预约：具备二代身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证、台胞证等扫描登记；具备对来访人员进行实时图像抓拍；

17、具备资源上图配置能力，实现资源的地图可视化展示及控制操作，资源类型包含监控点、报警输出、报警输入、门禁点、出入口、停车场、传感器、手持视频终端、园区卡口资源、防区、报警输入、报警输出、报警主机IO输出、消防设备等；

18、具备事件预警能力，实时展示报警事件，具备历史报警事件查询；

19、具备具备通过输入语言文本内容进行特征提取、抓拍图比对，检索符合自然语言匹配的目标结果；

20、针对锁定的目标具备快捷查看目标动向；预置热门搜索词条并记录历史搜索，具备用户点击进行快速搜索；

21、具备针对文搜结果图片进行身份识别；

22、提供访客管理应用；高点监控AR地图应用和业务标签应用；图上监控应用；人脸智能检索；

23、提供不低于350路视频点位接入授权、设备网络检测、视频质量诊断授权；

24、不低于50路的重点区域的智能检索应用能力；

★25、支持对人脸图片进行质量检测；
★26、支持视频播放速度控制（1/16、1/8、1/4、1/2、2、4、8、16倍速）；
★27、支持NTP服务校时功能。
	1
	套

	3
	NTP校时服务器
	1、NTP校时服务器，精密的校时精度；

2、具备北斗、GPS双源信号；

3、卫星同步精度纳秒级；NTP同步精度毫秒级；

4、设备上电或重启后，系统自启校时服务；

5、具备对监控设备（DVR、NVR、网络摄像机）服务器进行授时；

6、可通过WEB管理对NTP时钟进行配置管理；

7、具备NTP告警记录和日志信息查询导出 ；

8、具备不低于350路监控设备校时管理；

9、系统需包含天线以及配套辅材。
	1
	台

	4
	存储服务器
	适配综合安防管理平台，满足使用需求。
1、网络存储设备，内置多核处理器，配置不低于8GB内存，并可具备扩展，可具备不低于8个风扇，风扇具备热插拔；具备1+1冗余电源供电；

2、设备具备≥4个1Gb网口，具备不低于2个 USB2.0接口、2个USB3.0接口，具备不低于1个VGA接口、1个HDMI接口，具备1个RS-232串口；

3、具备硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断；

4、具备RAID0、1、5等多种冗余存储方案；

5、具备SATA或SAS接口硬盘；

6、具备视音频、图片、智能数据流进行混合直存；；

7、具备接入智能相机、结构化相机、抓拍机，对图片中的目标进行存储；

8、具备局部重构，原盘或其克隆盘拔出设备后再插回，离线前的数据不丢失；

9、具备定时录像、事件录像、手动录像等多种录像方式；

10、具备视频检索功能，按照监控点编号、录像类型、时间组合等条件查询；

11、具备视频回放功能，正序回放、定位回放、倍速回放等功能；

12、采用24盘位或者48个硬盘热插拔插槽；硬盘不低于12T；

13、须按照不低于350路，4M码流，120天存储和回放要求，Raid5数据安全；

★14、设备可接入硬盘容量；1TB/2TB/3TB/4TB/6TB/8TB/10TB/12TB/14TB/16TB/18TB/20TB；

★15、设备支持RAID0、1、5、6、10、50模式；
★16、设备支持全局重构、局部重构、不重构等模式。
	1
	套

	5
	硬盘
	存储总容量不低于1800T
	1
	项

	室外监控视频
	

	前端
	

	1
	访客人证对比终端
	桌面式访客人证比对终端

1、具备双屏显示，1个工作人员触摸屏，1个对外显示屏；

2、设备具备人证（身份证）比对功能，即将访客现场抓拍的人脸照片与身份证芯片内人脸小图进行比对，验证是否为本人；

3、具备访客信息包括：姓名、性别、手机号码、证件类型、证件号码、访客单位、来访事由、来访时间、离开时间、来访区域、被访人、备注等信息；访客信息具备自定义项，自定义项可由用户更改名称；可配置各信息项是否显示、是否必选；

4、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能；有指示灯提示设备工作状态；UI界面有网络连接状态及布防状态提示；

5、记录查询：可查看访客记录，具备按姓名、身份证号查询，并可通过U盘导出访客记录；

6、应具备防假体攻击功能，对视频、电子照片、打印照片应能防伪；

7、当与平台连接中断时，应能进行离线登记和签离；与平台连接后应能上传离线事件；

8、应具备通过WEB进行设备各项功能参数配置；
	2
	台

	2
	高空全景智能球型摄像机
	1、高空全景AR智能球型摄像机，全景采用6个F1.0大光圈全彩镜头拼接而成，可输270°大场景拼接画面；

2、具备基于平台实现AR立体防控，可具备打标签，结合前端多维感知设备和业务系统数据，将高点范围内的人、车、地、事、物叠加到实时视频画面中进行展示和联动，通过多维联动、全景回溯、移动标签、标记标绘等应用，为用户掌握重点区域的实时动向、及时响应指挥调度提供新方式；

3、全景摄像机满足6个1/1.8＂ CMOS，4MP高清镜头，最高分辨率及帧率可达8160x2400，视场角：水平270°，垂直100°；

4、细节摄像机满足1/1.8＂ CMOS，4MP高清镜头，最高分辨率及帧率可达2688x1520@30fps；

5、具备不低于40倍光学变倍，16倍数字变倍；

6、具备区域入侵侦测、越界侦测、进入区域、离开区域事件侦测功能；

7、具备人员密度检测功能；

8、具备RS485接口；

9、具备细节路混合目标检测，对检测区域内的人、非机动车、车进行同时抓拍上传，人脸人体关联输出，并实现对人脸、人体、车辆结构化属性特征信息提取；

10、具备GB35114A级安全加密；

11、具备雨刷；

12、具备北斗卫星定位；

13、具备光学透雾；

14、内置RJ45网口;自适应10M/100M/1000M网络数据；

15、内置Micro SD卡插槽；

16、内置报警输入，报警输出，音频输入，音频输出；

★17、设备支持内部水气可通过防水透气膜排出，外部的水气无法进入；

★18、设备支持AR视频标签管理功能,标签数量不少于300个；

★19、设备支持在视频图像下水平视场角不小于270°。
	1
	台

	4
	室外全彩智能球型摄像机
	1、全彩高清智能球机，视频图像分辨率最大为2688×1520；

2、最低照度：彩色≤0.005lx，黑白≤0.001lx；

3、摄像机靶面尺寸不小于1/1.8英寸；

4、摄像机内置镜头，具备不小于25倍光学变倍，镜头最大焦距不小于130mm；

5、设备具备水平旋转范围0~360°连续旋转，垂直旋转范围-15°~90°；

6、具备GB35114A级安全加密；

7、具备红外补光；

8、具备雨刷；

9、设备具备人脸、人体混合检测和人脸比对功能，对检测区域内的人脸、人体进行同时抓拍上传，具备人脸、人体结构化属性特征信息提取；具备不低于1万人脸底库的人脸比对；

10、设备具有报警输入、报警输出、音频输入、音频输出接口；

11、基于智能检测，实现越界侦测、区域入侵侦测、进入/离开区域侦测等智能侦测功能，有效提升检测效率，降低误报率，并可实现事件触发联动球机进行跟踪；
★12、设备具有视频内容保护功能，只有经过授权的用户才可以正常播放、回放视频；

★13、设备支持对行人、非机动车、机动车进行检测及抓拍；

★14、设备支持可对人脸检测和抓拍，支持人脸比对功能。
	11
	台

	5
	室外全彩智能枪型网络摄像机
	1、高清全彩枪型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440；

2、全彩级高灵敏度传感器，内置大光圈全彩镜头；

3、具备透雾，电子防抖，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；

4、具备越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，具备联动声光预警；

5、采用柔光灯补光，超低亮度的环境下，提升图像的清晰度保证图像效果；

6、供电方式：DC：12 V ± 20%，具备防反接保护或PoE：802.3at，Type 2，Class 4；

7、具有不小于1/2.7"靶面尺寸，内置GPU芯片；

8、设备内置算法，运用智能算法检测并分类识别目标（人员、机动车、动物）；

9、内置麦克风、扬声器，可实现实时对讲；

10、不低于IP67防尘防水等级；

11、具备不低于1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。
	37
	台

	6
	电梯摄像机（拾音）
	1、电梯拾音网络摄像机；

2、最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像；

3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m；

4、遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm；

5、具备报警输入，报警输出；

6、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽；

7、内置麦克风，内置扬声器，具备双向语音对讲；

8、符合IK08防暴设计，可靠性高；

9、当触发报警时，可在报警布防时间内联动声音报警；

10、具备电梯内危险品检测功能，包括煤气罐、电瓶车等，当检测到危险品进入电梯内时可触发报警信息。
	6
	台

	7
	监控专用电源
	配套
	1
	批

	8
	三合一室外防雷器
	配套
	1
	批

	9
	通用型球机安装支架
	定制
	12
	个

	10
	室外监控立杆
	定制（含地笼）
	18
	套

	11
	PVC管
	PVC20
	1
	项

	12
	网线
	六类网线
	1
	项

	13
	电源线
	RVV2*1.0mm²
	1
	项

	14
	辅材
	配套
	1
	批

	主楼一层监控室
	

	1
	高清拼接屏
	1、LCD显示单元为：55寸超窄边液晶屏；单元物理拼缝≤3.5mm，物理分辨率达到1920×1080，对比度达到1000：1；

2、LCD显示单元响应时间≤8ms，亮度达到500cd/㎡，图像显示清晰度达到800TVL；

3、LCD产品具备CCC、CQC节能认证证书；

4、具备4比3、16比9、点对点等比例显示；
	12
	台

	2
	LCD拼接屏支架
	定制
	12
	台

	3
	HDMI铜线视频线
	1、HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （15米）；

2、端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定；

3、端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度；

4、环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用；

5、具备HDMI 4K30Hz型号稳定传输；

6、即插即用，无需驱动程序。
	12
	个

	4
	超高清解码器
	1、采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构；                                               

2、网口不低于2个 RJ45 100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口；

3、串行接口不低于1个标准232接口 （RJ45），1个标准485接口；

4、不低于1个音频输入接口和1个音频输出接口；

5、视频输入接口不低于2路HDMI；

6、视频输出接口不低于12路HDMI；

7、输入分辨率不低于1080P: 1920 × 1080@50/60 Hz；720P: 1280 × 720@50/60 Hz；

8、输出分辨率不低于HDMI: 4K: 3840 × 2160@30 Hz；1080p: 1920 × 1080@50/60 Hz；720p: 1280 × 720@50/60 Hz。
	1
	台

	二、会议系统

	四层大会议室
	

	视频部分
	　
	数量
	单位

	1
	▲室内全彩显示屏（核心设备）
	屏幕净尺寸：长≥8.4米×高≥2.3625米；分辨率≥6720*1890；
1、★点间距≤1.25mm 点密度≥640000 点/㎡；
2、★需采用COB倒装封装，晶片直接焊在PCB上，无焊线；
3、箱体尺寸：600mm×337.5mm；箱体分辨率：宽480×高270；
4、为保证整屏拼接和显示效果，要求平整度≤0.05mm;模块拼接间隙≤0.05mm，且支持屏体拼缝亮线、暗线校正；
5、箱体需采用压铸铝合金材质，需采用一次性整体压铸成型，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计；
6、★LED显示屏需采用超低功耗节能设计，要求峰值功耗≤350W/㎡，平均功耗≤160W/㎡，温升:最大亮度白色连续工作2小时，模组表面温升15K；
7、显示屏亮度需不低于600cd/㎡；校正后亮度均匀性≥98%；
8、水平\垂直可视角度均需≥170°，对比度：≥15000：1；刷新率≥3840Hz；
9、★依据SJ/T11590-2016标准，对LED显示屏的图像质量进行检测，检测内容需包括但不限于回扫线或频闪现象、图像均匀性、大面积色彩还原、运动图像清晰度和静态图像清晰度，检测结果应当全部为优等；
10、★安全标记：LED显示屏保护接地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨;LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标志。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨；
11、稳定性：支持7×24h连续工作；平均故障恢复时间(MTTR)：≤3分钟；具有电源温度控制功能，可实时监测电源温度，超出预警温度直接发出报警指示；
12、★监控自检技术：可实现LED单点检测、通讯检测、温度检测、电源检测、温度监控等功能；

13、★支持高集成三合一板卡设计，电源、接收卡、HUB板一体化，板内无线连接；提升传输稳定性，现场维护效率；
14、LED显示屏产品具备CCC及CQC节能认证。
	19.85
	平方

	2
	视频处理器
	适配屏体，满足使用需求。
1、采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件FPGA架构设计、运行稳定、可靠、高效；
2、★输入接口至少包含2路HDMI2.0,1路DP1.2+HDMI2.0二选一,4路HDMI1.3,1路USB3.0，最大支持3路4096*2160@60HZ信号同时输入；
3、视频输出支持可达24路千兆网口输出，4路10G-OPT光口，最大带载可达1560万像素，最宽支持16384,最高8192；
4、音频输入支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出；
5、支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏；
6、可支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出。
	1
	台

	3
	LED显示屏框架
	安装方式：壁挂安装；
1、钢结构采用50mm*30mm（或40mm*40mm/30mm*30mm）镀锌方管焊接，外部采用不锈钢收边；
2、钢架结构整体美观整齐、牢固稳定。
	19.85
	平方

	4
	LED管理控制软件
	为保证产品兼容性，适配LED显示屏，满足使用需求
1、要求系统支持通过移动设备、PC、网页等客户端对系统进行可视化管理，调用系统资源，包括拼控信号源、视频文件、PPT、PDF、图片、音频、网页、网络流、字幕等一键上屏，大屏同步输出对应的画面及声音；
2、要求系统支持不低于 4K 分辨率点对点播放，单台显示硬件最宽或最高≥15360 个像素点；
3、支持添加100个显示屏，分别对其进行控制管理。支持检测显示屏LED灯珠的工作状态软件显示点检状态，显示问题点位置。
4、要求系统支持手动执行方案、自动执行方案，可控制多屏多场景同时执行；
5、要求系统支持显示端分辨率自适应、显示缩放比例(DPI)自适应，并且可远程控制缩放比例。
	1
	套

	5
	配电箱
	1、20KW智能PLC成套配电柜，输入电压3 相 380V，50Hz；
2、控制方式：面板控制、电脑控制、电脑定时、中控控制；
3、保护功能: 短路保护 、零线温度保护、过流、过载保护。
	1
	套

	6
	布线系统
	强、弱电线缆，信号线缆，信号网线或光纤，电源线，配套线管及安装设备接插件等
	1
	批

	7
	安装辅材
	大屏安装、调试、培训、配套辅材及质保、背景墙装饰等，背景墙装饰风格须与显示屏及现有会议室环境相适应。
	1
	项

	十层信息综合管理室大屏
	

	1
	LED箱体显示单元
	1、P1.5全彩LED压铸铝箱体设计，LED像素点间距≤1.538mm;像素密度≥422500点/㎡；

2、显示屏幕峰值亮度≥600cd/㎡；

3、亮度均匀性：≥97%，对比度：≥5000:1；

4、箱体高集成，高兼容，简洁轻量化设计；

5、色温：3000K~9300K(可调)；

6、驱动方式：恒流驱动；

7、大屏需满足不低于显示尺寸5.12m×1.92m。
	9.83
	平方

	2
	LED支架
	定制支架，钢结构
	13.16
	平方

	3
	2K HDMI输入板
	1、配置不低于4路HDMI输入板；

2、具备HDMI音频复合输出。
	1
	台

	4
	4K HDMI输入板
	1、配置不低于2路HDMI输入板；

2、具备HDMI音频复合输出。
	1
	台

	5
	2K HDMI输出板
	1、配置不低于4路HDMI输出板；
2、具备HDMI音频复合输出；
3、具备自定义分辨率输出。
	2
	台

	6
	4K HDMI 输出板
	1、配置不低于2路HDMI 4K输出板；
2、具备复合音频输出；
3、具备自定义分辨率输出。
	1
	台

	7
	集中式拼控器机箱
	1、产品采用机架式设计，产品高度≥2U，插拔式模块化设计，槽位数≥6个，可根据需求灵活扩展，业务板卡可热插拔，方便设备维护；
2、单台设备最大支持插入4张输入板卡或4张输出板卡，最大支持16路2K输入，最大支持16路2K输出；
3、具备DVI、HDMI信号输入，具备DVI、HDMI视频信号输出；
4、具备接入自定义分辨率视频图像；
5、具备液晶屏/DLP屏/小间距LED屏显示；
6、具备字幕叠加功能；
7、具备本地信号/网络信号的输入和矩阵输出。
	1
	台

	8
	LED同步控制器
	1、LED控制器，机架式设计，工业级机箱系统；
2、设备前面板具备按键；
3、前面板具备指示灯，可提示设备上电状态、信号接入状态、运行状态等信息；
4、具备1路视频信号输入，具备HDMI1.4 分辨率1920*1200@60Hz；
5、具备帧率自适应，具备亮度调节；
6、具备不低于4路网口带载输出，带载高达260万像素；
7、具备HDMI音视频复合流输入；
8、具备视频信号输入全屏缩放及自定义缩放；
9、具备电视墙编辑和窗口可视化操作。
	2
	台

	9
	LED网线组件包
	1、网线导体采用多股铜丝绞合，线缆柔软，走线方便；
2、主网线具备自定义长度制作，布线更方便；
3、具备箱体级联网线。
	3
	包

	10
	LED电源线组件包
	1、LED室内箱体电源线。
	1
	包

	11
	配电柜
	1、配电柜额定功率≥10KW；
2、输入输出均有断路器保护措施，在发生过流或短路后可以自动断电；
3、具备手动一键启动、停止；具备单路启动停止；具备分时段控制；具备电脑远程控制；
4、具备设备分级上电，避免瞬间电流过大。
	1
	台

	12
	大屏管理平台
	1、LED大屏管理平台；
2、具备窗口创建、清空、移动、改变大小、置顶、置底操作；
3、具备窗口放大还原、全屏显示，具备窗口锁定；
4、具备监控画面及本地源画面上墙操作。
	1
	套

	14
	安装辅材
	大屏安装、调试、培训、配套辅材及质保、背景墙装饰等。背景墙装饰风格须与显示屏及现有会议室环境相适应。
	
	

	三、机房工程

	机房动力及环境监控系统
	

	配电监测系统
	
	数量
	单位

	1
	智能电量仪（带显示）
	1、参数监控：电压、电流、功率、频率、功率因数、有功功率、无功功率、电度计量、带显示；
2、通信接口：RS485；
3、安装方式:配电柜开孔安装。
	3
	套

	2
	配电空开检测
	1、供电电源:DC12V；
2、通信接口:RS485；
3、输入通道:8路AC220检测；
4、安装方式:35mm导轨安装；
5、工作环境:0℃～ 50℃，5 ～ 95% RH，无结露；
6、端口采用光电隔离技术，有效抑制闪电，雷击，ESD和共地干扰。
	3
	个

	3
	配电监测软件模块
	1、输出相电压、电流、频率、输出功率（有功、无功、视在）、谐波率、功率因素等； 
2、输出电压、电流、频率超限，过载，负载不平衡，交流电源失效等告警信息。监测配电柜各路开关的输出电压、电流、状态；
3、记录并显示现场配电箱的输入和输出回路和输出地区，显示现场配电箱输入电压电流采样值；
	1
	套

	UPS监测系统
	

	1
	通讯转换模块
	1、接口兼容:RS232/RS485；
2、标准工作方式:异步半双工差分传输；
3、传输速率:300-115.2Kbps；
4、使用环境:-20°C-70°C，相对湿度为5%-95%；
5、环保等级:RS485接口每线600W的雷击浪涌保护；
6、接口类型:RJ45；
7、供电电源:DC12V-DC24V；
8、指示灯：电源、接收、发送指示灯；
9、传输距离:小于1200米(RS485端）15米(RS232)之内。
	2
	个

	2
	UPS软件监测模块
	1、UPS的输入相电压，输出相电压，旁路相电压，输入相电流，输出相电流，旁路相电流，电池电压，电池电流，输出频率，系统负载，电池充电程度，电池后备时间等；
2、输入电压越限，输出电压越限，输出频率越限，过载，电池工作模式，旁路工作模式，电池电压高，电池电压低，系统报警，整流器报警，逆变器报警，系统关机，旁路电压超限等。
	2
	套

	空调监测系统
	

	1
	精密空调软件监测模块
	1、监测精密空调全面的参数和运行控制空调机运行状态，用图形和颜色变化来显示空调的工作情况，故障时进行报警；

2、能够实现空调的制冷器运行状态、压缩机高压故障、过滤网阻塞等的监测与报警；

3、检测空调开关状态、加热器运行状态、压缩机运行状态、加湿器运行状态、去湿器运行状态、风机运行状态、压缩机高压状态、低压状态、滤网状态等部件状态和报警状态；

4、检测空调的回风温湿度、送风温湿度、回风温湿度高低限报警值、风机、压缩机、加热器等部件的累计运行时间；

5、远程控制空调机的启停，调整运行参数；

6、具体检测的参数或状态以设备厂家提供的通讯协议为准。
	2
	套

	温湿度监测系统
	

	1
	温湿度传感器
	1、采用高精度数字温度传感器；
2、带有大屏幕液晶显示，可直接查看系统运行状况以及测量结果，便于现场安装调试；
3、由监控主机统一供电，方便布线和安装；
4、通信接口采用标准串口（RS485），通信协议采用MODBUS协议，支持ASCII方式 ； 
5、总线接口可采用8芯网线和RJ45接口进行连接； 
6、测量范围 温度： -20℃~70℃  湿度：0～100%rh  测量精度 温度：±0.3℃  湿度：±3%rh。
	8
	个

	2
	温湿度软件监测模块
	1、记录温湿度传感器所检测到的室内温度与湿度的数值，显示短时间段内的变化情况曲线图；
2、设定温湿度传感器的温度与湿度的上限与下限值。当任意一个温湿度传感器检测到的数据超过设定的上限或下限时，监控主系统发出报警；
3、由温湿度传感器采集各机房内的信号，实时显示温度信号、湿度信号。
	1
	套

	定位泄露监测系统
	

	1
	定制漏水控制器
	1、供电电源:DC12V,3W；
2、通信接口:RS485；
3、安装方式:35mm导轨安装；
4、传感电缆最大长度:150m；
5、精确度:传感元件长度的0.5%±0.6m；
6、工作环境:0℃～ 50℃，5 ～ 95% RH，无结露。
	1
	台

	2
	引出线
	3米引出线
	1
	根

	3
	15米漏水感应绳
	名称:定位漏水检测线；
直径:6mm；
材质:导电聚乙烯+合金线材；
电阻:13Ω/m；
颜色:黄/黑/红；
线缆重量:38g/m；
抗拉强度:60kg；
使用温度:85℃(最大)；
检测线擦干后可恢复正常,方便维护。
	2
	根

	4
	终止端
	漏水感应绳终止端
	1
	套

	5
	固定胶贴
	固定胶贴
	2
	套

	6
	漏水软件监测模块
	1、实时显示并记录漏水线缆感应到的漏水状态、漏水位置及漏水控制器的状态；
2、实时的监测定位漏水的工作状态，异常报警；
3、监控主系统发出报警，并有相应的图示和文本框显示漏水发生的位置。
	1
	套

	消防监测系统
	

	1
	消防软件监测模块
	监控各区消防报警状态、消防主机的状态。系统检测消防主机的信号，即时显示消防系统状态，并在软件界面上以文字或图表形式展示测量结果；
	1
	套

	新风监测系统
	

	1
	开关量输入输出模块
	供电电源:DC12V；
通信接口:RS485；
安装方式:35mm导轨安装；

检测接口:DO*8,工作环境:0℃～ 50℃，5 ～ 95% RH，无结露。
	1
	套

	2
	新风软件监测模块
	实现新风机监控及控制功能，根据具体通信协议，软件开发程序。
	1
	套

	系统配置
	

	1
	监控管理主机(1U)
	标准19英寸1U机架式、工业控制级监控主机、24小时*365天不间断运行、不低于4核/8G/500G固态硬盘/2G独立显卡、 支持不少于2个千兆以太网口、10个 RS232、6个 USB 口。
	1
	台

	2
	数据采集器(1U)
	输入电压：220VAC；
最大输入功率：25W；
存储环境：-20℃-85℃，5-95%RH；
工作环境：-10℃-50℃，5-95%RH；
能力集：LAN*1、16*RS485接口、32路开关量信号、16路模拟量输入、2路开关量输出;；所有端口皆有突波保护功能（15KV ESD）及供电短路保；
	1
	台

	3
	多媒体报警系统
	实现PC机现场事件报警语音提示
	1
	套

	4
	电话语音报警系统
	1、准确判断线路状态（摘挂机、震铃次数、开短路）；
2、具备5倍语音压缩(GSM)存储；
3、配置混合模块，可实现高阻录音和自动语音应答留言双重功能；
4、具备带电拔插后自动恢复功能；
5、硬解码实现DTMF按键和来电号码接收，自动识别FSK和DTMF两种制式。
	1
	套

	5
	短信报警/查询系统
	1、4G全网通；
2、可上网状态下，同时发送短信息+报警语音的功能；
3、DC5V~30V 宽电压供电；
4、具备4G/3G/2G无线上网功能；
5、标准的AT命令集，兼容性更好。
	1
	套

	监测平台软件
	

	1
	集中监控软件平台
	1、具备真3D场景效果展示并支持3D旋转、3D缩放、3D平移等操作、且带有动画效果展示（如：空调运行、机房门，机柜门等）；同时软件需支持3D组态功能，用户可按设备真实位置进行移动修改；
2、集中监控管理平台软件运行于当前常用操作系统上，平台支持Access、MySQL、Microsoft SQL数据库，并且各数据库之间可以实现无缝转换；
3、系统所有的数据必须保存在数据库中，且系统配置数据和历史数据采用独立数据库存储，便于管理和维护；
4、支持多用户访问，支持权限分配，支持操作日志功能；
5、系统提供详细的报表信息，供管理员每日查看；
6、系统支持自定义拓扑图功能，要求可以根据用户需求设置每个房间的探头位置，同时支持对探头种类和数量的增加；
7、系统提供多种视图的展现，包括根据房间查看，根据探头的种类查看；
8、系统增加设备应方便，易用性要好，操作直观；
9、环境部分的数据采集周期可小于2秒，根据用户的需求，不同的设备采用不同的采集周期；
10、直观房间布局图：系统提供自定义功能，根据房间的实际布局，摆放各种传感器和智能设备的图标，这些图标均可实时反映设备的运行情况和监测数据；
11、系统具有标准的开放接口，能够满足用户后续二次开发的需求，如：以后用户新增空调或者UPS设备，系统应支持对应用设备监控的定制开发，可以根据其他智能设备厂商提供的协议快速进行二次开发部署。
	1
	套

	2
	3D监控系统
	系统支持 C/S(客户端/服务器)模式，也支持 B/S（浏览器/服务器）模式；
2、采用3D虚拟仿真技术，实现机房、楼宇、景观及设施等环境的3D可视化浏览，清晰完整地展现整个数据中心。实现数据中心机房环境的跨系统集中管理，提高数据中心机房的掌控能力和管理效率；
3、机房环境3D虚拟仿真：以三维虚拟仿真的全新展示形式，完整呈现数据中心构建与真实机房一致的虚拟环境；
4、机房建筑外观3D虚拟仿真：以虚拟仿真的全新展示形式，完整呈现数据中心建筑的外观，根据建筑物的真实外观完成3D建模，展示建筑的基本外观信息；
5、采用丰富的图表方式展示机房各设备运行状态，并在3D虚拟场景中直接进行点击切换所展示的设备信息；并支持3D旋转、3D缩放、3D平移等操作、且带有动画效果展示、支持VR+AR现实场景可视化展示功能

6、支持云平台功能，支持手机APP，支持微信实时状态查询、微信告警信息推送、微信设备维护提醒、微信设备巡检日志等。系统具备实时双机热备功能；系统具有事件处理跟踪功能，便于事件处理过程的查看；事件栏上可直接查看告警发送情况，而无需要通过查询告警日志；
7、环控数据采集器支持对各传感器供电及自带DI、DO功能，无需另外配置电源及开关量输入输出模块，方便于后期的管理和维护。
	1
	套

	3
	监控平台远程管理系统
	1、通过远程WEB方式实时了解机房情况。一旦监控对象有异常或报警发生，系统可通过电脑屏幕、语音发出准确报警，并可同时启动电话语音、短信通知、E-mail等方式报警。
	1
	套

	附件配件
	

	1
	线缆管材
	按要求敷设
	1
	批

	2
	采集柜
	定制
	1
	只

	3
	专用工业电源
	DC/12V
	1
	个


备注：以上采购清单中标“★”项参数为评分参数，投标时可提供承诺函进行响应，中标后签订合同前提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告进行核验。如有虚假响应情况，一律报政府采购监管部门按相关法律法规进行处理。
