六安市长三角一体化物流园

综合管理系统安装工程

技

术

规

范

书

2024年5月

目录

一、 项目概况	1

二、 建设内容	1

三、 建设依据	1

四、 编制说明	2

五、 建设要求	3

六、 各子系统的技术要求	4

1. 综合布线系统	4

1.1 系统概述	4

1.2 系统要求	4

2. 计算机网络系统	6

2.1 系统概述	6

2.2 系统要求	6

3. 视频监控系统	7

3.1 系统概述	7

3.2 系统要求	7

4. 电子巡更系统	9

5. 电子围栏系统	10

6. 出入口管理系统	10

6.1 停车场管理系统	10

6.2 门禁系统	11

6.3 人行通道系统	12

7. 电梯五方对讲系统	12

8. 弱电综合管路系统	12

9. 机房工程	13

9.1 系统概述	13

9.2 系统要求	13

10. 建筑设备管理系统	16

10.1 楼宇自控系统	16

10.2 能效管理系统	18

11. 智慧园区运营管理平台	20

12. 运营指挥中心	21

13. 智慧消防	21

七、 主要设备技术参数	21

1. 综合布线系统	21

2. 计算机网络系统	32

3. 视频监控系统	38

4. 出入口管理系统	51

5. 电子围栏系统	60

6. 电子巡更系统	64

7. 电梯五方对讲系统	65

8. 综合管网系统	65

9. 机房工程	65

10. 能耗管理系统	75

11. 楼宇自控系统	76

12. 智慧园区运营管理平台	78

13. 运营指挥中心	95

14. 智慧消防	98

项目概况

六安市长三角一体化物流园综合管理系统安装工程，该项目位于金安区长淮路与春晖路交叉口，区域位置优越，规划用地面积216.9亩，总建筑面积约16.3万平方米，项目计划总投资5.39亿元，建设快递物流分拨配送中心、冷链仓储、电商中心及办公楼等配套设施。

本项目共有9间厂房和1间办公楼，其中1~7#厂房为物流车间，共2层；8~9#厂房为冷链仓库，共2层；10#楼为电商直播大厦（综合楼），共15层，消防控制室和弱电机房在10#楼一层。

园区建成后，将有力推动六安市电子商务、生产制造和快递物流行业全面发展，助推上下游产业链提质增效，必将更好放大六安区位优势，更好保障供应链稳定，更好满足人民群众美好用邮需要，加速六安融入长三角经济带发展快车道。

建设内容

六安市长三角一体化物流园综合管理系统安装工程本次共规划建设16个系统，具体如下：

本次项目设计系统包含如下系统：

- 综合布线系统

- 计算机网络系统

- 视频监控系统（含视频监控系统及入侵报警系统）

- 电子巡更系统

- 电子围栏系统

- 出入口管理系统（停车场管理系统、门禁系统、人行通道系统）

- 电梯五方对讲系统

- 弱电综合管路系统

- 机房工程

- 建筑设备管理系统（含楼宇自控系统、能效管理系统）

- 智慧园区运营管理平台

- 运营指挥中心

- 智慧消防系统

建设依据

（一）国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准

- 《智能建筑设计标准》(GB50314-2015)

- 《民用建筑电气设计标准》(GB 51348-2019)

- 《安全防范工程技术规范》(GB50348-2018)

- 《安全防范工程通用规范》(GB 55029-2022)

- 《视频安防监控系统工程设计规范》(GB50395-2007)

- 《入侵报警系统工程设计规范》(GB50394-2007)

- 《综合布线系统工程设计规范》(GB5031l-2016)

- 《综合布线系统工程验收规范》(GB/T50312-2016)

- 《建筑物防雷设计规范》(GB50057-2010)

- 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》(GB50343-2012)

- 《民用建筑设计统一标准》(GB 50352-2019)

- 《建筑设计防火规范》GB50016—2014（2018年版）

- 《公共建筑节能设计标准》（GB50189-2015）

- 《智能建筑工程质量验收规范》（GB50339-2013）

- 《数据中心设计规范》GB50174-2017

- 以上所列的主要技术标准和规范，如未能达到国际或国内最新标准，以最新标准为准。

（二）其它相关的国家与行业及地方现行有关规范、规定及标准。

（三）其它相关专业提供给的工程设计资料

编制说明

本技术规范书作为施工图的补充，与施工图同时使用，其中技术规范书与施工图有冲突的地方，设备性能指标参数以本书为准，安装方式以施工图为准。

本技术规范书列定的设备主要技术参数要求是满足本项目建设方/使用方现阶段及今后一段时间内系统功能或性能需求的最低标准，不指定任何品牌产品，并包容全部同等或高于技术指标的任何品牌产品。设备参数中的说明描述，最大限度地避免采用可能引起“歧义”和可能关联指向性产品的文字，但也不排除为表达技术要求需要，提供某产品技术参数作为参照。

本次招标为整体系统招标，提供工程量清单，各投标人在做报价时应严格对比施工图与工程量清单，按照清单要求完整配套报价，报价包含所有系统安装、测试、调试、验收、人员培训及维修保养等可能产生的一切费用，包括且不限于安装招标工程量清单设备所需要的全部辅材费用以及现场变化可能产生的风险因素。

建设要求

各系统所使用设备和材料必须技术先进，性能优良，不得使用贴牌产品（OEM、ODM等），如有发现现场采用贴牌产品，将按合同规定从重处罚，在施工中所采用的任何设备及产品的随机技术资料、使用说明书、出厂质量检验报告、产品合格证、仪表工具、备品备件等必须齐全完好，同时业主有权要求中标单位对进场材料进行重新检测并出具材料复试报告，中标单位须无条件响应业主要求，所含费用包含在合同总价内。

投标人须保证本项目所提供的软件均为正版软件，且所提供的软件、中间件及开发接口的版权、著作权无争议。

投标单位中标后，在进场前须与业主单位对投标方案进行技术交流，并对方案进行深化设计工作。深化设计方案需要满足业主单位使用需求，并由业主单位对深化设计方案的系统功能、产品品牌、产品性能进行评审，通过评审后方可施工。

本工程按国家、部委和设计要求的规范及标准施工及验收，同时执行安徽省地方规范的有关规定。

各子系统的技术要求

综合布线系统

系统概述

综合布线系统是信息化系统的信息网络基础，是一个模块化、系统化、灵活性高的系统，能够连接及支持语音、数据及图像信息，满足包括信息发布系统等其它系统的应用。综合布线系统可以适应网络设备的扩充和调整，使用户可以根据具体用途配置各种级别的网络设备，可以对网络设备灵活更新和移动。综合布线系统根据相关标准进行设计，充分考虑将来网络结构改变、扩容，满足当前和今后发展的需要，配合新技术发展的需要而达到平滑过度的可行性。

系统要求

为保证系统的统一性，要求综合布线中的面板、模块、配线架、铜缆、光缆、跳线等主要设备均为同一品牌的全系列产品。所有信息点以及设备点位均需预留强电电源。综合布线系统采用星形拓扑结构，由弱电机房向楼层弱电井铺设楼内主干光缆及电缆，楼层弱电井汇聚管理所属水平信息点用户。本系统所使用的网络电缆必须为B1级阻燃低烟无卤线缆，保障火灾发生时人员疏散安全。六类非屏蔽网线传输性能符合六类非屏蔽永久链路测试。

工作区子系统

工作区子系统由信息插座延伸到工作站终端的用户连接电缆及适配器组成。综合布线系统的信息点主要分为语音点、数据点两大类型，其中数据点又分为网络通讯信息点、无线AP接入点、智能化设备接入点预留等功能类型。

根据六安市长三角一体化物流园的使用需求，以及不同房间区域的功能进行配置数据点和语音点。根据实际使用场景，各工作区信息点位置的不同，选择相应的信息插座安装方式，可采用墙面型插座及金属地插，安装位置考虑到维护及使用的方便，信息点的安装需配合装潢进行安装。插座可选用单口、双口面板（面板具有防尘功能，防止灰尘进入模块中）。插座信息模块可选90度（垂直）或45度（斜角）安装方式。墙面插座安装高度为30cm，面板和金属地插均做清晰标识，以便综合布线管理人员维护、维修。

本工程在1层设弱电机房，网络及电话总配线架均在弱电机房内落地安装，进线线缆由园区弱电中心机房沿园区弱电综合管网埋地引入，入户处穿热镀锌钢管保护，进线设备均设置信号SPD。

工作区子系统：工作区前端信息点的分布在满足目前使用要求的前提下，具有适当的余量，以满足将来网络应用的发展。本工程根据各功能场所设置语音、数据信息插座，室内及公共空间设置无线AP信息点，详见平面图。

具体点位需根据装修图纸进行深化设计。

水平子系统

本项目水平布线系统设计采用“六类非屏蔽系统”，全程链路性能参数不低于六类布线标准,所有水平线缆及其接插件均符合现行国标六类非屏蔽布线标准。办公网、设备网水平电缆均采用六类4对双绞非屏蔽综合布线，支持1000Mbps的传输速率，水平子系统电缆长度为90米以内。

垂直子系统

从设备间至各楼层管理间为垂直子系统部分，垂直干线子系统作为系统的重要连接，包括大对数电缆及光纤，负责连接设备间配线架到楼层管理间的配线架。

办公网：主干从楼层弱电管理间到网络机房选用12芯单模光缆；

设备网：主干从楼层弱电管理间到网络机房选用8芯单模光缆；

语音网：主干从各楼层弱电管理间到一层网络机房选用25对大对数。

管理间子系统

管理间位于楼层弱电竖井内，管理相应区域的水平线缆及主干线缆。管理子系统提供了与其它子系统连接的手段，使整个综合布线及连接的应用系统设备、器件等构成一个有机的应用系统。管理子系统主要设备包括配线架、跳线等，每个管理间放置19”标准网络机柜，材料选用金属喷塑材料，并配有网络设备专用配电电源端接位置。楼层配线架全部采用快接式RJ45配线架，配线间内接线端子与信息插座之间均为点到点端接，数据与语音分区跨接，任何改变布线系统的操作（如增减用户、用户地址改变等）都不影响整个系统的运行，管理人员只要在配线连接硬件区域调整交接方式，增减用户只需在楼层管理间（IDF）做必要的跳线就可以管理整个应用系统终端设备，实现综合布线的灵活性、开放性和可扩展性，为系统线路故障检修提供了方便。

设备间子系统

设备间子系统主要是用来放置网络交换机设备和各种应用服务器、存储及安全设备的地方，并负责与外线连接，例如接驳电信运营商的网络光纤进线和大对数语音电缆。综合布线的设备间就是指网络机房，本次六安市长三角一体化物流园综合布线系统总设备间设置在10#楼1层弱电机房。

数据主配线架：用于连接来自各汇聚间的光纤主干，光纤采用12口光纤配线架，19”机柜安装方式。光纤接头及相应的耦合器采用LC型，至网络设备的跳线采取LC-LC的光纤跳线。

设备间管理设备根据设备情况采用19英寸标准网络机柜或19英寸服务器专用机柜安装，机柜内配有网络设备专用配电电源及风扇。

计算机网络系统

系统概述

稳定的计算机网络系统是信息化建设的基础，决定了六安市长三角一体化物流园未来数字化和信息化建设水平。为了提高网络系统可靠性，信息化应用水平，实现智能网络管理，六安市长三角一体化物流园计算机网络系统的设备选型需具备前瞻性，为构建业务、管理等信息化应用系统打下基础，为六安市长三角一体化物流园在计算机网络环境下开展的管理、服务以及领导决策提供先进的技术支持。

系统要求

为达到系统建设需求，系统设计遵循了开放、实用、可靠、安全、先进、高效、灵活的原则，采用统一的通信协议，基于IP技术，实现与现有网络的互联互通。

本次计算机网络系统建设分为两套网络：办公网、设备网；均按照接入-汇聚-核心三层网络拓扑结构设计，办公网采用三层星型结构，分别为核心层、汇聚层、接入层。办公网核心交换机均设置在园区弱电中心机房，汇聚交换机设置在本楼1层弱电机房，接入交换机设置在各楼层弱电间内。

办公网系统采用三层星型拓扑结构--核心层、汇聚层、接入层。在本楼1层弱电机房设置1台汇聚交换机。在各层弱电间内设置12口/24口/48口接入交换机，采用多芯千兆单模光纤与1层弱电机房内的网络汇聚交换机进行通讯。接入交换机具有VLAN划分功能。

无线网络覆盖在各功能房间及公共区域设置无线AP点，实现无线网络覆盖。无线AP点接入到楼层的接入交换机上，采用POE供电。在园区弱电中心机房设置无线控制器，结合管理软件，实现对前端AP的管理。

设备网作为智能化系统的承载网络，用于智能化集成管理系统、建筑设备管理系统、视频安防监控系统、门禁管理系统等智能化子系统的信息传输。智能化控制网采用三层架构--核心层、汇聚层、接入层，满足千兆到楼层，百兆到桌面的传输速率。核心交换机设置在园区弱电中心机房，汇聚交换机设置在本楼1层弱电机房，接入交换机设置在楼层弱电间，采用多芯千兆单模光纤与核心交换机进行通讯。

智能化设备网承载多种智能化系统业务，不同业务对应的流量流向、流量大小、网络要求、业务重要性均不相同，施工方需对多个智能化业务进行梳理、分析，从整体考虑各业务的不同特点、需求，有针对性的对各智能化业务进行不同级别的QOS服务质量保障，以确保各业务的有序运行。

视频监控系统

系统概述

系统包括视频监控系统入侵报警系统。监控中心设置在一层消防安防控制室，包括安防服务器及工作站、系统视频/数据管理服务器、视频存储设备、数据网络交换设备、大屏拼接电视墙等设备。根据前端摄像机的配置情况，监控中心内配置一套由3*4共12块46寸拼接屏组成的电视墙，对前端监控系统图像进行循环显示。

系统要求

视频监控系统

- 系统架构

六安市长三角一体化物流园视频监控系统采用模块化设计思路，分为前端信号采集、信号传输、控制中心、视频存储、拼接解码与大屏显示5大部件。

前端信号采集：主要负责各种音视频信号的采集，通过部署网络摄像机、球机等设备，将采集到的信息实时传送至消防控制室。

信号传输：整个传输网络依附计算机网络系统中设计的设备网进行传输，采用接入层-汇聚层-核心层三层传输架构设计。前端网络设备就近连接到接入交换机，接入交换机-汇聚交换机-核心交换机通过光纤连接；

控制中心：负责对分散区域高清监控点的接入、显示、存储、设置等；主要部署交换机、综合安防管理平台、监控大屏、存储设备、客户端、平台、视频服务器等。

视频存储：视频存储系统采用集中存储方式。在弱电机房统一部署集中存储系统，实现对各前端图像的录像存储，并通过统一的视频管理平台实现集中管控。集中存储系统要求能够同时实现前端监控图像的录像，安防监控录像存储时间为30天，并留有一定冗余空间和备份。

拼接解码与大屏显示：拼接解码一体机通过网线与核心交换机连接，并通过多链路汇聚的方式提高网络带宽与系统可靠性，集视频分析、编码、解码、拼控等功能于一体，极大地简化了监控中心的设备部署，更从架构上提升了系统的可靠性。在消防控制室设置4*3块46英寸液晶拼接屏。

- 前端信号采集部分

设计主要包括摄像机摆放位置即点位的设计和摄像机的选型设计：

- 六安市长三角一体化物流园室内外公共区域设置监控摄像机。

室内：10#楼在大厅、电梯厅、楼梯间、公共观景台等区域布设监控；

室外：主出入口、主道路、卸货平台、楼层高点等区域均设有监控。

（2）大型设备用房，如弱电机房、消控室、消防泵房等设监控摄像机；

（3）摄像机具体安装位置、镜头的方向设计以封锁出口为核心思路，即摄像机镜头的方向主要考虑非法入侵人员离开的路径和朝向为准；

（4）摄像机的选型充分考虑适用性、高性价比性，需要综合考虑包括建筑空间环境、装饰环境和照明环境不同的环境因素来进行设计；

（5）从空间环境来考虑：

室外：在10#楼出入口设置人脸识别摄像机，10#楼顶面设置放高空抛物摄像机，其余公共区域采用枪型摄像机。

室内：走道、楼梯间、地库等公共区域，采用枪型摄像机；电梯设置电梯专用摄像机；有吊顶的区域，如弱电机房采用半球型摄像机。

（6）从装饰环境及美观考虑：有吊顶的地方可选择半球摄像机、无吊顶使用枪式摄像机壁挂安装或者是吊装。

点位布设原则：

- 10#楼：在出入口、大堂、电梯厅、走道、楼梯间、电梯轿厢等公共区域设置监控摄像机；

- 室外：在出入口、主干道、公共区域等设置监控摄像机；

- 地库：地库坡道、主干道、楼梯间等区域设置监控摄像机。

- 信号传输部分

基于对室内安防接入考虑，信号采用基于网络的全数字传输方式，采用设备网作为传输的基础网络。视频监控子系统采用六类非屏蔽双绞线将高清网络摄像机采集的视频数据信息传输信号传输到楼层接入交换机，通过光缆传输至控制中心的设备网核心交换机，接入综合安防管理平台。

一般监控点到接入层交换机的距离不超过90米，为确保监控系统的图像质量，采用六类非屏蔽双绞线传输方式。

- 控制中心部分

监控中心是视频监控子系统实施中心枢纽，负责管理所有监控点的视频监控、报警信息处理、监控中心用户权限、系统帮助等工作。监控中心后台数据服务器保存所有监控点的设备参数、用户管理信息、信息日志存储、应急策略联动等数据，是整套系统的大脑，监控总控中心设在10#楼一层消防控制室。

本次项目设计一套综合安防管理平台，通过管理平台实现全网统一的安防资源管理，对视频监控系统进行统一管理，实现远程参数配置与远程监控等；通过管理平台实现全网统一的用户和权限管理，满足系统多用户的监控、管理需求。系统具有如下功能：

- 支持视频监控、电子地图、报警检测、综合管控等的智能化应用及统一集成化管理；

- 支持普通视频监控画面、智能监控实时画面、门禁出入信息、出入口进出信息在一个客户端页面进行展示；

- 支持人员事件查询，并按照性别、是否戴眼镜进行筛选；支持浓缩播放，并可以设置非关注和关注的播放倍速；

- 拼接解码与大屏显示

本项目在10#楼一层消防控制室设置4*3块46英寸液晶拼接屏，系统配置视频综合管理平台，实现数字视频切换、视频编解码、视频编码数据网络集中存储、电视墙管理、开窗漫游显示等功能。

- 系统供电部分

采用UPS对前端监控进行供电，确保系统用电稳定。

- 系统存储部分

本次项目我们对视频监控点存储采用集中存储的方式，集中存储系统要求能够同时实现前端监控图像的录像，安防监控录像存储时间为30天，并留有一定冗余空间和备份。

入侵报警系统

本工程在10#楼的生活泵房内设置被动红外双鉴探测系统，被动红外双鉴探测系统主要依赖于红外辐射与微波信号的差异变化来探测物体的存在与移动。系统通过内置的红外探测器和微波探测器，分别感知环境中的红外辐射和微波信号，并经过内部电路处理，将信号转化为可识别的电信号。当两种探测技术同时检测到物体移动时，系统会触发报警，确保探测的准确性和可靠性。

电子巡更系统

电子巡更子系统是综合安防系统中重要的一项内容，本次建设一套二维码巡更系统，由巡更点以及巡更管理软件等组成。

根据需要将巡更点安装在需要巡逻的线路，对该地进行巡查的同时，手机扫二维码记录下采集信息的时间和该地的相应事件。管理人员通过PC机可清晰看到保安巡检过的设备和线路，并提出漏检、误点信息，通过管理软件统计巡检的正点率、误点率、漏检次数和抄表等功能。

电子围栏系统

本次建设主要是整个园区外围的一圈围栏以及10#楼的一圈围栏。

出入口管理系统

本项目主要包括一卡通基础平台、卡务管理系统、账务管理系统门禁管理系统、车库管理系统等。管理工作站设置在园区1层消控（安防）控制室内，具体可根据管理需要进行调整。

停车场管理系统

在园区物流主出入口设置一进一出停车场管理系统，物流次出入口设置两出不进停车场管理系统，电商大厦地下车库出入口各设置一进一出停车场管理系统，停车场管理系统后端管理平台设置在消防控制室。

1）车辆进入：

- 当车辆到达停车场入口时，位于入口处的车牌识别一体机自动抓拍车辆进场图片，并自动识别车牌，将识别结果和车辆进场图片存入后台数据库，供后期查阅比对。

- 车牌识别成功，放行并记录车辆进场信息。

- 车牌识别失败（多为无牌车和车牌污损），对车辆进行车型、颜色识别，将车辆图片存入后台数据库，并标记识别异常车辆，供后期查阅比对。系统根据车牌识别结果，判断用户类型，确定车辆身份。认证通过后，入口挡车器开启放行。并支持无牌车扫码入场。

2）车辆离开：

- 当车辆到达停车场出口时，位于出口处的车牌识别一体机自动抓拍车辆进场图片，并自动识别车牌。

- 车牌识别成功，根据车牌自动调阅车辆进场图片进行图像对比，车牌识别一体机的显示屏上显示车牌、车辆类型、停车时长等信息。

- 车牌识别失败（多为无牌车和车牌污损），可人工打开异常车辆列表，查找该车辆进场图像，车牌识别一体机的显示屏上显示车牌、车辆类型、停车时长等信息。并支持无牌车扫码出场。

3）系统功能

对于进出场车辆进行视频车牌识别，车牌号码为进出场凭证，进场无需取卡、取票，出场无需验卡验票；实现车辆不停车快速进出场，系统建成后需具有一键释放功能，并具备以下功能：

- 特殊车辆进出管理

对于某些“无车牌”或“车牌受损”等原因导致无法识别车牌号的车辆；支持扫码入场、扫码出场；车辆入场、出场进行车辆整体高清拍照，以备查询使用。

- 脱机运行功能

系统支持脱机运行，车牌识别仪采用前端识别技术，保证在网络出现故障时也可完成车牌识别并记录信息，不影响车辆的正常进出，待网络恢复时自动上传数据。

- 道闸防砸功能

道闸一体机配备地感线圈，有车辆经过，地感线圈会感应到有车辆驶入，传递信号给主控制器，主控制器会做出相应的控制，可防止砸车，并在车辆离开后自动关闸。

- 报表功能

系统可提供多种业务报表和统计报表，能够统计车场的使用情况、收费记录、车辆进出记录等，并且可以实现报表EXCEL格式的导出功能。

在地下车库设置车位引导系统，系统主要包括车位识别相机，方向引导屏，诱导管理区域控制器、寻车终端查询机，管理中心。车位识别相机:安装于每两个或三车位前上方，抓拍车辆图片，并根据车位是否占用显示相应颜色，供车主寻找到空车位停车；诱导管理区域控制器:采用六类线与车位识别相机连接，采集和处理摄像机数据，并上传到服务器；方向引导屏，显示相应区域的剩余车位数量，方便车主快速找到空车位；寻车终端查询机:用于快速查询到车辆停放车位，并采用电子地图指示取车路线；管理中心:系统各组件的综合管理中心，实现数据计算、显示发布等功能。

门禁系统

门禁系统主要由读卡器、开门按钮、电磁锁及门禁控制器组成，本项目门禁系统布置在10#弱电机房及消防控制室；门禁系统采用TCP/IP协议接入设备网，门禁系统后端管理平台设备在消防控制室。在重要机房（如消防控制室、智能化控制中心等）设置门禁点,每个门禁点处设置读卡器、出门按钮和电锁（带门磁开关信号）等,门禁控制器设置在弱电井内。门禁支持IC卡及密码开门。

门禁管理子系统

- 系统概述

本次建设的门禁管理系统是基于以太网模式工作的网络化的智能门禁系统，系统由门禁控制器、读卡器、门锁、开门按钮等软硬件组成。本次门禁管理主要在设置在用于禁止外部人员出入的场所，如机房、消防控制室等，采用人脸识别的形式控制进出。

主要对重要房间等进行人员识别、记录、控制和管理的功能。系统必须满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。当通向疏散通道方向为防护面时，系统必须与火灾报警系统及其它紧急疏散系统联系，当发生火警或需紧急疏散时，人员不使用钥匙应能迅速安全通过。

本次主要在重要机房、消控室、办公室、会议室等区域设置。

- 系统功能

本系统建成后应具有以下功能：

- 识别方式：支持刷卡、人脸识别、出门按钮、远程开门等；

- 门禁主机通讯方式支持TCP/IP；

- 权限灵活分配，支持按人、部门、设备、设备组等方式授权；

- 远程开关门：突发事件，通过软件进行控制，强制开启或关闭门禁；

- 假日管理：管理假日期间的授权业务处理，设定假日时间范围内，支持按照假日开放模式工作；

- 丰富的报表查询：名单状态查询、人员状态查询、区域内人数查询、报警记录查询等；

- 设备接入系统平台后应能支持视频联动报警功能；未授权人员刷人脸时，设备应能支持抓拍图片并实时上报平台预警。

人行通道系统

本次建设主要在室外物流主出入口及1~9#楼到10#楼处设置室外人行及非机动车平开门通道，10#楼一楼大厅设置人行通道摆闸。

电梯五方对讲系统

电梯五方通话系统主要由管理主机、轿厢分机、电梯厢顶分机、电梯底坑分机等组成。实现与各轿厢分机、电梯厢顶分机、电梯底坑分机的五方通话。本系统采用手拉手的布线方式，从管理主机引出1条RVVP-6x1.0通话线至每部电梯轿顶。本设计要求电梯五方通话系统的具体实施由电梯厂家负责，本设计仅考虑将五方通话系统的干线从消防值班室引至电梯机房。

招标范围为10#楼五方对讲系统。

弱电综合管路系统

弱电综合管网系统主要分为室内弱电管道系统和室外弱电管道系统。

室外弱电管道主要由弱电井（人孔或手孔）、管道组成。管道主要采用PE管以及七孔梅花管，过路管采用SC钢管。

室内管网根据各智能化系统的线缆敷设需求，设置弱电智能化桥架。弱电桥架主要为网络、语音电话、安防、一卡通、信息发布、楼控等子系统线缆敷设使用。垂直桥架用角钢支架支撑，角钢架用膨胀螺栓固定在楼板下方，在楼板上并不需要预留预埋件，在配线时需留有一定的备用量（20%-25%）。

桥架至信息点采用JDG20/25管沿吊顶内明敷，再沿墙暗敷至信息插座。水平六类线缆，1～2根穿JDG20，3～4根穿JDG25，预留接线盒为86H60型盒，安装高度底边离地30cm。信息发布一体机、触摸屏终端等设备预留信息点，结合设备安装高度确定信息点预留高度。

其它各弱电系统设备线缆（监控网线、信息发布网线、一卡通信号线、楼控信号线等）从设备安装处敷设1根或多根JDG20或JDG25管至每层邻近的水平桥架。监控、楼控等系统电源线缆和广播线缆采用金属管单独布线。

金属桥架、管道应符合国家标准，金属桥架采用冷轧钢板，表面静电防火涂料。各弱电系统管线均采用JDG管敷设。在下列情况下加装过路盒：直线段＞30m，一个弯＞20m，二个弯＞15m，三个弯＞8m。

布线用各种电缆、电缆桥架、金属线槽及封闭式母线在穿越防火分区楼板、墙体时，洞口等处应采取防火封堵措施。配电线路敷设在有可燃物的闷顶内时，应采取穿金属管等防火保护措施；敷设在有可燃物的吊顶内时，采取穿金属管、采用封闭式金属线槽或难燃材料的塑料管等防火保护措施。

机房工程

系统概述

机房建设是一个系统工程，设计必须严格按照《数据中心设计规范》GB50174-2017C级机房标准设计执行，设计内容包含机房装修、机房空调、机房配电、机房防雷及接地、设备布置等。在建设之初将本着从实际工作需要出发的原则，以人为本，同时满足功能需要，为设备提供一个安全运行的空间；在满足机房设计规范、确保机房总体效果的前提下，做到分区结构合理、功能完善、美观实用；为系统将来的安全运行打下一个坚实的基础，为从事计算机操作、机房管理工作人员创造良好的工作环境；同时为今后业务的发展留有余地。

系统要求

机房工程建设依据国家有关标准，充分利用、整合资源，按照“实用可靠、有效适度、经济节约、技术先进”的总体原则实施。在机房设计过程中充分考虑方便今后的运行维护，并能有效降低机房运行及维护成本。机房建设的需求主要包括：

- 高安全性：充分考虑并采取有效措施防止火灾、电力故障、漏水、雷击、非法侵入等造成的安全事故。

- 高可用性：采取有效措施提高平均无故障时间（MTBF），降低平均修复时间（MTTR），提高运维管理水平。

- 标准化和规范化：在机房设计过程中，基于有关国家标准和国际标准，坚持统一标准、规范的原则，从而为未来的业务发展、设备扩容奠定基础。

- 灵活性和可扩展性：机房具有良好的灵活性与可扩展性，能够根据今后信息化发展及技术进步的需要，提供设备扩容、技术升级、设备更新的灵活性。

- 先进性：在综合考虑成本、效益的前提下，采用先进、成熟的技术和设备，保证既能满足当前的需求，又能兼顾未来业务和技术发展的需要。

- 实用性：机房的设计和工程建设充分考虑功能的实用性，以充分满足技术、管理需求为前提。

- 可管理性：采用的各类机房设备具有智能化、可管理的能力，同时通过建立全面、完善的集中监控和管理系统，实时监控机房的运行状况，及时发现异常情况和故障，提高机房运行的安全性和可靠性；机房的各类设备、设施便于维护。

- 经济性：在进行工程设计过程中，在充分满足需求的前提下，努力节约成本，降低建设费用。同时，还应综合考虑能以较低的成本、较少的人员投入来维持今后的日常运行，降低运行成本。

- 人机工程：在机房设计过程中根据人机工程原理，考虑机房工作人员的便利、舒适。

本次项目机房规划主要包括弱电机房、消防控制室等内容，详细机房规划设计如下：

| 序号 | 位置 | 房间 | 功能定位 | 建设标准 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10#楼1层 | 弱电机房 | 智能化中心机房 | B级 | 1、装饰装修系统；2、供配电系统；3、UPS不间断电源系统；4、防雷接地系统；5、机柜系统； |
| 2 | 10#楼1层 | 消防控制室 | 监控中心 | C级 | 1、装饰装修系统；2、供配电系统；3、防雷接地系统；4、显示系统 |

机房装修工程

装修效果要求：装修必须选用绿色环保以及吸音效果好、不易变色、变形、易清洁、防静电、防磁干扰、防火性能强的耐用材料。

整个机房区域的装饰装修部分主要内容包括：微孔铝板吊顶、防静电活动地板、无机涂料顶面及墙面、门窗的设计安装等整体规划。

- 顶面部分

各机房顶面刷防尘漆，弱电机房及消防安防控制室顶面吊顶采用600*600铝合金微孔金属铝板天花、内贴防火吸音纸。

- 地面部分

各机房地面找平后刷防尘漆，地面刷防尘漆，铺设600*600全钢抗静电活动地板，机房地板铺设高为0.3m，具体详见图纸。抗静电地板安装时，同时安装等电位连接系统。精密空调、UPS、机柜设备放置区域，设计采用角钢做承重安装支架，架高与地板上表面高度一致。

机房出入口：人员出入口采用抗静电地板平铺，并做二次台阶或一次台阶处理；收口处均采用1.0mm发纹不锈钢板装饰条。设备入口采用可移动入口斜坡。

弱电机房：600*600*35mm无边全钢防静电地板架空铺设；

消防控制室：600*600*35mm无边全钢防静电地板架空铺设；

- 墙面、柱面

按照《数据中心设计规范》GB50174-2017要求，机房墙、柱面装修材料应具有防火、防静电、保温等特点，同时应确保主机房气密性好、不起尘、易清洁，并在温、湿度变化作用下变形小。机房墙、柱面装修材料选用金属面板，金属骨架及金属面板连接为一个整体，并做好等电位连接。配以灯光照明效果，点缀出机房的与大方。

弱电机房、消防控制室：墙面刷白色环保乳胶漆，所有机房内做80mm高亚光不锈钢踢脚线。

供配电系统

弱电机房重要负荷的配电系统设计为"双路市电+UPS不间断电源"的供电方式，强电专业设计进线电源部分，机房内配电详机房工程系统图。在弱电机房设置1台额定容量为60KVA的UPS不间断电源，UPS持续供电时间持续供电时间不低于60分钟，为网络机房、设备网交换机、安全防范系统（视频监控、门禁管理）系统供电。在弱电机房内设置UPS列头配电柜，电源引自市电配电柜，配电列头柜为各服务器机柜供电。机房内各服务器机柜由配电列头柜引出独立的配电回路，设置独立的控制开关，通过工业连接器，连接至配电列头柜（PDU）。机柜的配电容量即能满足现在设备使用的要求，同时也留有适当扩容空间，为机房将来的发展做好充足的准备。每个计算机机柜设置一个32A工业连接器与机柜相连，工业连接器通过敷设在防静电地板下封闭金属线槽电缆，与配电柜连接。机房内照明系统要柔和均衡，照度为500LX.

UPS不间断电源系统

为了保证计算机设备、网络设备的可靠运行，机房内需设置不间断电源系统，不间断电源系统是连接在输入电源和负载之间，为重要负载提供不受电网干扰、稳压、稳频的电力供应的电源设备，在市电掉电后，应急电源设备依靠配置的电池可继续给负载提供一段时间的供电。

弱电机房设置60KVAUPS，消控室设置30KVAUPS满足设备安全稳定运行要求，为设备提供不间断电源。

防雷接地系统

在各机房防静电地板下铺设静电泄露地网，通过整个地板的等电位联结，进行静电防护。机房防雷采用三级防雷形式，在低压配电室内设置一级电涌保护器，机房进线柜内设置二级电涌保护器，一级二级电涌保护器由电气专业设计，在UPS电源输出配电柜内安装第三级电涌保护器,室外引入的信号线在接入系统前必须做防雷处理。各机房采用联合等电位接地，接地电阻不大于1欧姆。机房内采用M型等电位联结方式，机房内在活动地板下采用100*0.3的铜箔纵横间距均为1.2m的矩形等电位联结网格，网格四周用30*3的紫铜带组成环状等电位联结带，并通过等电位联结导体将等电位联结带就近与局部等电位联结箱(LEB)进行联结。机房内信息设备的各种金属箱体、壳体、机架、电源线路、PE线、SPD接地线等，均以最短的距离与等电位联结网络相连。

机房系统

机柜设备是确保计算机信息化系统高可靠性和高可用性的基础，保护信息化系统免受电源、环境因素的影响。为了获得最大的可用性，设备所处物理环境的保护、管理、组织、安全水平，以及使用的方便性、灵活性，是需要考虑的重要因素。设备机柜为服务器、网络互联设备应用，提供一步到位的高可靠性、高可用性及可管理性。

弱电机房内设置8台42U机柜。

空气调节系统

弱电机房：由柜式分体空调实现温湿度调节。

消防控制室：由柜式分体空调实现温湿度调节。

建筑设备管理系统

楼宇自控系统

系统概述

本项目建设一套建筑设备管理系统对园区内的公用机电设备，包括建筑的新风机组、空调机组、送排风、给排水系统、电梯、冷热源群控系统等，进行集中监测和远程控制。从而提高建筑的管理水平，降低设备故障工程率，减少维护及营运成本。

具体监测设备和监测点位以图纸和清单为准。

系统要求

本项目中建筑设备监控系统受控对象主要为：

- 空调新风系统

- 送排风系统

- 给排水系统

- 电梯系统（只监不控）

- 冷热源群控系统

- 其他相关设备

采集各机电设备的运营状态参数及控制权限做集成和自控管理；

目的在于保证人员室内环境的舒适性，提供最佳的能源供应方式，达到节约能源和减少运行成本的目的，实现设备管理的现代化。

建筑设备管理系统系统分为两层架构，第一层为管理层，通过管理网与控制网互联，实现设备维护管理、实时监控管理；第二层为监控层，通过控制网连接控制主机、控制台、DDC等各控制设备，既可满足传送监控中心下达指令的任务，又可及时向监控中心反馈建筑各设备的信息。同时，监控层网络还可在中央站故障时，继续按预定的程序工作，从而保证系统的正常使用。两层网络可以有效地覆盖建筑内各设备的自动化控制及管理。该两层网络结构代表了当今楼宇自动化系统典型实例，符合国家行业标准，具有全数字化集散型系统的优势。

建筑设备管理系统系统由服务器、控制工作站（控制台）、直接数字控制器（DDC）、针式打印机、DDC控制工作站监控软件等组成。

建筑设备管理系统系统需采用直接数字控制技术。在设备机房内设有现场数字控制器（DDC）。监控中心内控制主机与现场控制器（DDC）之间需通过以太网连接。

具体监控内容如下：

- 空调新风系统

监测机组的运行状态、手自动状态、风机故障报警、送风温湿度。过滤网堵塞报警。当过滤网两端压差过大时报警，提示清扫。送风(处理新风）温度自动控制:以送风温度设定值作为控制目标，以送风温度测量值作为过程变量，以控制阀门作为执行器，采用闭耳控制方案进行PID调节，使送风温度保持在设定值的附近。在夏季工况时。当送风温度高于设定值时，增大阀门开度;当送风温度低于设定值时，减少阀门开度。在冬季工况时，当送风温度高于设定值时，减少阀门开度;当送风温度低于设定值时。增大阀门开度。使送风温度始终控制在设定值范围内。

送风（处理新风）湿度自动控制：以送风湿度设定值作为控制目标。以送风湿度测量值作为过程变量，以控制加湿器开关，采用闭环控制方案一进行PID调节，使送风湿度保持在设定值的附近。

连锁控制，风机启动：新风风阀打开、水阀执行自动控制。

风机停止：新风风阀关闭、水阀关闭。冬季水阀则保持30%的开度。保护热水盘管防止冻裂。

报警功能：如机组风机未能对启停命令作出响应，发出风机系统故障警报；风机系统故障、风机故障均能在手操器和中央监控中心上显示，以提醒操作员及时处理，待故障排除，将系统报警复位后，风机才能投入正常运行。

启停时间控制：从节能目的出发。编制软件。控制风机启/停时间。同时累计机组工作时间。为定时维修提供依据；在满足舒适性要求的前提下，按允许的最大与最小间歇时间，根据实测温度与负荷确定循环周期，实现周期性间歇运行。编制时间程序自动控制风机启停，并累计运行时间。

- 送/排风机

系统根据时间、事件、通风次数要求对送排风机进行启停控制，监测风机运行状态、手自动状态及故障报警；

监测地下车库一氧化碳浓度，超过设定值时，自动启动相应的排风机。

- 给排水系统

系统对集水坑高、低液位进行监测，超过设定值时发出报警信号；对污水泵进行状态监测、故障报警；系统记录设备运行参数、状态、报警,记录累计运行时间及其历史数据等。

- 电梯系统（只监不控）

对电梯系统的运行、故障报警、上升、下降状态等进行实时监控。

- 生活泵房（只监不控）

对水箱液位及溢流进行检测告警。

能效管理系统

系统概述

能耗管理系统主要分为用电量、用水量检测。智能表具通过总线标准通讯协议把数据传输至能效管理系统多功能网关，多功能网把采集到的能耗数据传输至能效管理服务器。可以通过前端计量装置和通讯网络来采集数据，通过能耗监测平台对数据分析提取来计量水、电能耗，对项目的用能设施实施动态监测，构建可靠性强、效率高、共享度高的能耗数据库，建立能耗监测、统计平台，为项目的管理和物业管理提供成本核算、收费依据。

系统要求

系统结构

本系统划分为操作层、管理层、决策层三层能耗管理系统结构。

- 操作层

操作层含电力仪表、水表等终端采集仪表、网络通讯等设备，实现各类能耗的数据自动采集和通讯网络搭建。完成整体项目的能耗数据的自动化采集和上传。

本区域设置能耗采集器，能耗数据采集器符合国家能耗采集导则，支持双服务器，能够完成能耗数据的本地上传和省市数据上传。

- 管理层

本层含工作站、服务器以及各类操作系统软件、数据库以及能源管理系统软件。能耗数据通过智能化设备网，存储在数据库中以标准表结构提供给能源监测系统软件。管理层可以通过能耗综合查询、能源预警及计划、重点能耗设备诊断、能耗数据补录、分类分项的对比、对标分析等功能，使节能管理更加标准化、精细化和量化。

- 决策层

本层为管理模式的最高级别，能源管理系统提供给决策层以下功能：如能耗概况、实时监测、数据展示、信息发布等等，做为对建筑的能源消耗进行决策的依据。

系统总体要求

能耗采集最终目标是数据分析以及根据分析结果指导实现节能目标，系统须实现以下功能：

(1)能耗综合查询

对能耗进行统计和分析，按时、日、月、年不同时段，或不同用能单元、不同能源类别，或不同类型的设备耗材对能耗数据进行统计分析为节能管理提供依据。为技术节能提供数据分析，并预测能耗趋势。

(2)能源消耗统计和分析

系统为用户提供综合的分类分项能耗统计表，可以随时对时、日、月、年的用电情况进行统计。系统可根据企业实际用能情况，灵活配置用能类型、用能结构、用能单元、部门。实时采集、动态监测、能耗分析、效绩考核等。通过能源消耗统计和分析，直观的向管理人员或决策层展示各类能源的使用消耗情况，便于找出高耗能点或不合理的耗能习惯，有效节约能源，为用户进一步能改造或设备升级提供准确的数据支撑。

(3)历史数据库管理

系统基于云端数据库完成数据管理，所有实时采样数据均可保存到历史数据库。

(4)全面监控

通过系统管理、分级管理、分项管理、部门用能、分线分析的监控，帮助用户梳理能耗数据。并通过图形化(折线图、棒图)报表展示，为能耗分析和节能措施的应用提供数据依据。

(5)数据实时采集

系统具备能耗多种能源类别数据(电力、水、天然气等等)实时采集、远程传输、自动分类统计、数据分析、指标对比、图标显示、报表管理、数据储存、数据上传等功能，代替繁重的人工记录。

智慧园区运营管理平台

通过本次项目建设实现园区管控的数字化、信息化、智能化、便利化。打造1个平台、1个运营中心、3大业务场景、N个应用功能。从管理、日常维护、业主便民使用角度出发，将六安市长三角一体化物流园的“人、车、物、事”相关信息与信息系统实现统一管控、统一联动、统一调度、统一决策等。建立完善的园区数据中台，为园区管理与使用提供数据支撑依据，同时也为园区相关信息系统提供业务使用、业务趋势等主题数据；梳理并实现园区日常事务、告警事件等的系统管理流程，实现园区全域范围的信息标准化、管理智能化，提高工作效率。

一个平台

一个平台即智慧园区管理平台

一个运营中心

园区运营中心作为核心，通过接入园区弱电安防应用子系统，形成园区管控一体化，并通过园区内各业务系统之间的业务优化组合、联动，结合大数据中台提取相关数据，从而对园区的资产、租赁、通行、能耗、安防、消防、双碳运营等实行全方位、多业务的融合智能方式综合管理，以满足园区不同层面、不同用户群的安防场景需求应用。

三大业务场景

安全、物流、物业三大业务场景通过各种智能化、信息化应用，以多渠道方式为园区用户的生活提供方便、安全的信息化服务。三大便利化场景应用，可显著提升园区运营质量，促进园区成为人员智慧的聚集地。

N项应用

N向应用包括智慧通行、智慧安防、能耗管理、设施管理、计划及工单、运营管理、消息管理、报警管理、智慧消防、碳管理、一站式服务等，通过N项应用为园区提供提供日常管理服务。

运营指挥中心

根据六安市长三角一体化物流园项目需求，本次仅布置一台显示大屏。

在10#楼一层门厅设置一套室内全彩LED大屏，点间距为P1.5，显示尺寸： 5.76m*2.88m，具体位置详见图纸。

智慧消防

项目配置一台用户信息传输装置，用以采集消防信号。

主要设备技术参数

综合布线系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A 办公网 |  |  |  |  |
| （一） | 工作区 |  |  |  |
| 1 | 单孔信息面板 | 执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、GB/T1245-1987； 面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块； 面板颜色：象牙白； 四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便； 端口数：1P，2P，4P规格可选； 自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS工程塑料，结实耐用； 外形尺寸：86 X 86 mm； 可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块； 使用温度：-10°C～60°C； 面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用；手机客户端软件扫 描二维码后，显示点位的相关信息和链路上的配线架和交换机的信息，快速查询 链路 | 个 | 82 |
| 2 | 双孔信息面板 | 符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准； 2口规格面板； 支持模块90°或斜45°安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 安装定位孔设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板上下左右的位置和角度，即可完美安装； 面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm，符合国际标准； 隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 具有密封性能良好的弹性防尘盖，可有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用；手机客户端软件扫 描二维码后，显示点位的相关信息和链路上的配线架和交换机的信息，快速查询链路； | 个 | 131 |
| 3 | 六类非屏蔽模块 | 符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； 模块带 LED 指示，根据 LED 闪烁判定面板内模块、配线架模块和 交换机的链路；可判定故障位置； | 个 | 344 |
| 4 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头。 | 个 | 344 |
| 5 | 六类非屏蔽跳线3米 | 符合TIA/EIA568-C.2标准；3米长 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 329 |
| 6 | 六类语音跳线 | 1.产品符合：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3.一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头； 4.提供1/2/4对三个规格； 5.符合UL94V-0的高强度PC材料； 6.插头金属部分镀金50微英寸； 7.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 8.额定电流1.5A； 9.接触电阻≤1mΩ； 10.绝缘电阻≥200MΩ； 11.插头接插次数≥750次。 12.工作环境温度：-10℃～+60℃ 13.可根据要求定制规格 | 条 | 15 |
| （二） | 水平区 |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 80 |
| （三） | 管理区 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； 自带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； | 套 | 10 |
| 2 | 封闭式理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； | 套 | 10 |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水品头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 300 |
| 4 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 21 |
| 5 | 2米LC转LC接口单模双芯光纤跳线 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 126 |
| 6 | LC单模单芯尾纤1.5米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 252 |
| 7 | 50对110配线架 | 符合TIA/EIA568C标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 满足22－26AWG芯线端接； 采用高性能PC材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 可选择有腿、无腿和机架式安装方式； | 个 | 14 |
| 8 | 110理线架 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 带腿和带背板两种安装方式； 采用PC阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 个 | 14 |
| 9 | 1对2米RJ45转110鸭嘴跳线 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 一端110鸭嘴连接头，另一端RJ45连接头； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 插头金属部分镀金50微英寸； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 额定电流1.5A； 接触电阻≤1mΩ； 绝缘电阻≥200MΩ； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 个 | 71 |
| 10 | 42U机柜 | 符合GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg 主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm和安装梁1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI高强度粉沫静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20 | 台 | 18 |
| （四） | 垂直区 |  |  |  |
| 1 | 室内12芯多模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 650 |
| 2 | 室外12芯单模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 5600 |
| 3 | 室外4芯单模光纤 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 良好的抗压性和柔软性 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 单根钢丝中心加强芯 适用于架空、管道等敷设方式 使用温度：-20℃~+60℃。 | 米 | 1000 |
| 4 | 25对大对数线缆 | 符合YD/T1019、ISO/IEC 11801和TIA/EIA568标准； 芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺； 导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm； 绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.85mm； 护套伸长率≥150%； 护套抗张强度≥13.5Mpa； 特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15； 直流电阻≤9.38Ω/100m； | 米 | 1020 |
| （五） | 设备间 |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 6 |
| 2 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 16 |
| 3 | 1米LC接口单模光纤尾纤 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 252 |
| 4 | 100对110配线架 | 符合TIA/EIA568C标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 满足22－26AWG芯线端接； 采用高性能PC材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 可选择有腿、无腿和机架式安装方式； | 个 | 9 |
| 5 | 110理线架 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 带腿和带背板两种安装方式； 采用PC阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 个 | 9 |
| B 设备网 |  |  |  |  |
| （一） | 工作区 |  |  |  |
| 1 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头。 | 个 | 103 |
| （二） | 水平区 |  |  |  |
| 1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 60 |
| （三） | 管理区 |  |  |  |
| 1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； 自带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； | 套 | 25 |
| 2 | 封闭式理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； | 套 | 25 |
| 3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水品头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 338 |
| 4 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 26 |
| 5 | 2米LC转LC接口单模双芯光纤跳线 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 156 |
| 6 | LC单模单芯尾纤1.5米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 312 |
| （四） | 垂直区 |  |  |  |
| 1 | 室内8芯单模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 5600 |
| 2 | 室外4芯单模光纤 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 良好的抗压性和柔软性 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 单根钢丝中心加强芯 适用于架空、管道等敷设方式 使用温度：-20℃~+60℃。 | 米 | 10000 |
| （五） | 设备间 |  |  |  |
| 1 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 12 |
| 2 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 3米 | 根 | 20 |
| 3 | 1米LC接口单模光纤尾纤 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 540 |

计算机网络系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A办公网 |  |  |  |
| 1 | 核心交换机 | 1.主控槽位≥2个，业务槽位≥3个，交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps；； 2. 支持256位全端口MACSEC加密； 3.支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4.为节省机柜空间，设备高度要求≤5U； 5.MAC表项 ≥1M，IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M，ARP表项 ≥256K； 6.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 7.支持Telemetry流量可视化功能； 8.支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 9.支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能； 10.为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位40G光接口≥12； 11.内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.配置24个千兆电口、32个千兆光口、16个万兆光口，配置1根3m万兆虚拟化电缆。 | 台 | 1 |
| 2 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥7.56T，包转发率≥396Mpps，提供≥24个千兆光口，其中8个是combo口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽 ； 2.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K； 3.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 4.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力； 5.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 6.要求端口防雷能力不小于10KV； 7.支持VXLAN、EVPN技术实现二层或者三层互通功能； 8.集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡. 考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 本次配置：完整主机+双电源+双风扇； | 台 | 1 |
| 3 | 12口POE交换机 | 1.整机实配8个10/100/1000Base-T PoE+自适应以太网端口，独立的千兆光4个，光电复用2个 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.3af/802.3at供电； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持支持终端准入功能配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系， 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.设备具有流量控制和安全审计功能； 9.为保证产品的质量和项目的稳定上线。 | 台 | 4 |
| 4 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光电复用口接口≥4个，支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 |
| 5 | 24口普通接入交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个，整机供电功率≥370W 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7、具有Telnet 访问连接数量限制和基于IPv6 的Telnet 访问连接数量限制功能。 | 台 | 5 |
| 6 | 48口普通接入交换机 | 1.整机实配千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.业务端口防雷≥10KV； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.要求设备具有流量控制和安全审计功能； 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.具有Telnet 访问连接数量限制和基于IPv6 的Telnet 访问连接数量限制功能 9.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 3 |
| 7 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块； 2.整机配置千兆电口≥18个， COMBO光口≥8个，万兆光口≥2个，硬盘扩展≥2个； 3.吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万； 3.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.最大并发用连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万，整机吞吐量≥5G；IPSec VPN并发连接数≥750；免费SSL VPN≥100； 6.实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御； 7.提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)。； 8.安全策略：支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 9.可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容； 10.支持包括加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址哈希、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希、带宽算法； 11.实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能； 12.支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 13.所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 14.云管理：通过云平台可呈现设备状态，包括设备CPU、内存状态等信息 15.云管理：支持纳管设备概览。管理设备统一以地图形式显示所设备的地点信息； 16.支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟； 配置：含3年AV病毒 | 台 | 1 |
| 8 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 34 |
| 9 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 |
| 10 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,0.3km,LC) | 块 | 2 |
| 11 | 无线控制器 | 1.1U盒式设备，配置不低于8个千兆电口、2个2.5G电口，2个万兆光接口，最大可管理AP数≥512个； 2.支持对802.11a/b/g/n/ac/ax AP进行统一控制； 3.支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 4.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 5.软件支持Portal在线用户与DHCP服务器租约联动功能，AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销； 6.软件支持定位功能，定位精度能够达到2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署，无需事先进行工程采样，支持嵌入式定位，定位精度能够达到2米以内，并支持跨信道部署 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 |
| 12 | 室内吸顶AP | 1.802.11ax协议，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2协议，采用整机双频4流设计,整机速率可达2.975Gbps； 2.支持POE供电和DC供电2种方式，内置智能天线系统，内置BLE5.1模块； 3. 包含1个100/1000M/2.5G光口，1个10/100/1000M电口； 4. 支持空口资源优化策略RROP技术，主要包括无线业务二层隔离功能、关闭低速率、调整Beacon发送时间间隔、关闭广播Probe探测功能等空口优化策略； 5.支持IPV4、IPV6技术，工作温度支持-10ºC～55ºC； 6.基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 7. 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WAP3加密等多种加密方式； 8.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与无线控制器同一品牌。 | 台 | 49 |
| 13 | 安装辅材 | 辅材 | 项 | 1 |
|  | B 设备网 |  |  |  |
| 1 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光电复用口接口≥4个，支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。。 | 台 | 12 |
| 2 | 48口POE交换机 | 1.整机实配千兆电口≥48个PoE+自适应以太网端口，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥496G,包转发率≥166Mpps； 3.3、支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等。 4、支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 5、支持DHCP Client、Snooping、Relay、Option82； 6、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能 | 台 | 2 |
| 3 | 12口POE交换机 | 1.整机实配8个10/100/1000Base-T PoE+自适应以太网端口，独立的千兆光4个，光电复用2个 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.3af/802.3at供电； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持支持终端准入功能配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系， 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.设备具有流量控制和安全审计功能； 9.为保证产品的质量和项目的稳定上线。 | 台 | 4 |
| 4 | 12口普通接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥114pps； 2.固定接口:≥16个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口； 3.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 4、支持静态MAC配置，MAC地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多8个聚合组)，支持端口隔离、端口隔离、STP/RSTP/MSTP、IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 6、支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全； | 台 | 9 |
| 5 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥7.56T，包转发率≥396Mpps，提供≥24个千兆光口，其中8个是combo口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽 ； 2.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K； 3.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 4.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力； 5.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 6.要求端口防雷能力不小于10KV； 7.支持VXLAN、EVPN技术实现二层或者三层互通功能； 8.集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡. 考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 本次配置：完整主机+双电源+双风扇； | 台 | 2 |
| 6 | 核心交换机 | 1.主控槽位≥2个，业务槽位≥3个，交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps；； 2. 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark，支持层次化QoS（H-QoS），支持三级队列调度； 3.支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4.为节省机柜空间，设备高度要求≤5U； 5.MAC表项 ≥1M，IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M，ARP表项 ≥256K； 6.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 7.支持Telemetry流量可视化功能； 8.支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 9.为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位40G光接口≥12 配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.配置24个千兆电口、32个千兆光口、16个万兆光口，配置1根3m万兆虚拟化电缆。 | 台 | 1 |
| 7 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 60 |
| 8 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 |
| 9 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,0.3km,LC) | 台 | 2 |

视频监控系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 视频监控系统 |  |  |  |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 室内枪型摄像机200w | 1、200万枪机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 3、宽动态：数字宽动态 4、红外波长范围：850 nm 5、防补光过曝：支持 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 8、最大图像尺寸：1920 × 1080 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 10、子码流：H.265/H.264 11、音频：1个内置麦克风 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 14、存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 15 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 16、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 17、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W | 台 | 151 |
| 2 | 室内半球摄像机200w | 1、200万半球，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 3、宽动态：数字宽动态 4、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 5、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7、防补光过曝：支持 8、红外波长范围：850 nm 9、最大图像尺寸：1920 × 1080 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、子码流：H.265/H.264 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、音频：1个内置麦克风 14、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 15、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 16、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 | 台 | 21 |
| 3 | 室内人脸识别摄像机400w | 1、 400万智能抓拍机，支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 5、 光圈大小不小于F1.0。 6、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、 内置GPU芯片。 8、 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 9、 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 10、 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 11、 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 12、 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 13、 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 14、 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 15、 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 6 |
| 4 | 室外智能筒型网络摄像机200w | 200万定焦智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台， 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：85.9°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：620 g 带包装重量：835 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 | 台 | 96 |
| 5 | 室外防高空抛物摄像机 | 1、 ≥400万高空抛物枪机，传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 2、 内置GPU芯片。 3、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、 信噪比不小于60dB，照度适应范围不低于140dB。 5、 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。 6、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 8、 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 9、 电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 10、 支持IP67防尘防水。 11、 支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警。 12、 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 13、 在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 14、 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 15、 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 16、 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 17、 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 | 台 | 8 |
| 6 | 全景摄像机2000w | 1、 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 2、 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 3、 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 4、 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 5、 支持镜头前盖玻璃加热功能。 6、 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 7、 动态范围不小于120dB。 8、 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 9、 产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示 10、 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 11、 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 12、 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 13、 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 14、 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 15、 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 16、 支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 | 台 | 2 |
| 7 | 室外人脸识别摄像机400w | 1、 支持输出2560×1440@25fps主码流。 2、 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 3、 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。 5、 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 6、 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 7、 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 8、 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 9、 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 10、 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11、 支持不低于IP67防护等级。 12、 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 个 | 3 |
| 8 | 电梯摄像机400w | 1、 400万电梯电瓶车识别网络摄像机 2、 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 4、 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 5、 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 6、 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 7、 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 8、 符合IK08防暴设计，可靠性高 9、 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10、 最大图像尺寸：1920 × 1080 11、 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 12、 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 13、 补光灯类型：红外灯 14、 补光距离：红外光最远可达10 m 15、 红外波长范围：850 nm | 台 | 5 |
| 9 | 无线网桥 | 1、 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 2、 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 3、 组网方式：点对点 4、 带机量：4路2M码流IPC 5、 无线传输距离：200 m 6、 工作温度：-30℃~70℃ 7、 安全：智能识别终端，终端准入管控 8、 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 | 对 | 5 |
| 10 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 107 |
| 11 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 个 | 266 |
| 12 | 半球支架 | 摄像机支架 具有高强度和可靠性 适用于室内和室外条件 布线简单方便 | 个 | 21 |
| 13 | 监控立杆 | 3.5米立杆含地笼 | 个 | 35 |
| 14 | 防雷器 | 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：15V DC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：200V/电源：150V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.3dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源： 485接线柱 。 | 台 | 109 |
| （二） | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 综合管理平台 | 1、 设备具有不少于2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、4个USB接口；不少于2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA） 2、 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3、 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 4、 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 5、 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 6、 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 7、 监控点最大管理容量为1000路。 8、 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 9、 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 10、 支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 11、 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 12、 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 13、 支持管理门禁点数量500个 14、 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 15、 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 16、 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； | 套 | 1 |
| 2 | 智能分析服务器 | 1、智能分析服务器，可接入、存储、转发256路分辨率为 1920×1080的视频图像。 2、具有2个HDMI 接口、1个VGA接口、4个RJ45 网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA 接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口；16 路报警输入接口、8路报警输出接口。内置24个SATA 硬盘接口；具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯。 3、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 4、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 5、可同时正放或倒放32 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者10路H.265/H.264编码、4096×2160 格式的视频图像。最多支持32路同步回放。 6、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度。 7、具有 20个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。对AI算法，1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析。 8、支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果：支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频存储服务器 | 1、 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源 2、 标配≥2个千兆网口 3、 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 4、 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5、 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插； 6、 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 7、 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 8、 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 9、 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储 10、 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 11、 支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出 12、 当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警 13、 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 14、 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 15、 可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 16、 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 18、 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管 19、 可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设 20、 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 | 台 | 2 |
| 4 | 8T企业级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 | 个 | 60 |
| 5 | 46寸液晶拼接屏 | 46寸液晶拼接屏 | 台 | 12 |
| 6 | 电视墙 | 新型模块化落地支架 | 项 | 1 |
| 7 | HDMI高清线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 根 | 12 |
| 8 | 视频解码服务器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应； | 台 | 1 |
| 9 | 操作台 | 3工位 | 台 | 1 |
| 10 | 管理电脑 | CPU：i5-13400(10核/2.5GHz) 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：23.8英寸 显卡：集显 操作系统：Windows10 IoT版（不含授权） | 台 | 1 |
| 入侵报警系统 |  |  |  |  |
| （一） | 前端设备 |  |  |  |
| 1 | 双鉴探测器 | 双鉴探测器 | 2 | 个 |
| 2 | 双防区模块 | 输入输出模块 | 1 | 个 |
| （二） | 后端设备 |  |  |  |
| 1 | 报警主机 | 报警主机,含软件 | 1 | 台 |
| 2 | 报警键盘 | 报警键盘 | 1 | 台 |
| 3 | 声光报警器 | 声光报警器 | 1 | 个 |
| 4 | 总线驱动器 | 总线驱动器 | 1 | 个 |
| 5 | 系统软件 | 系统软件 | 1 | 套 |
| 6 | 监控报警联动模块 | 监控报警联动模块 | 1 | 套 |
| （三） | 配线及辅材 |  |  |  |
| 1 | 室外防水箱 | 室外安防箱，立杆底边距地2.5m 尺寸：400x500x120mm(LxHxD),内置电源 | 台 | 24 |
| 2 | 电源线 | RVVP2*1.0 | 米 | 6000 |
| 3 | 辅材 | DN20金属软管、插排等 | 项 | 1 |

出入口管理系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 一、数据管理中心 |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | (1) 处理器:英特尔 至强银牌（或同等级AMD霄龙系列）10核或以上； (2) 内存:32G; (3) 硬盘:1T 企业级固态硬盘 RAID 1/5/6 ； (4) 操作系统：Rocky 9（推荐）； (5) 数据库：MySQL 8.x等。 | 台 | 1 |
| 2 | 一卡通平台管理软件 | 1、平台⽀持：支持Linux：centOS,Rocky9等，麒麟、统信等服务器版本； 2、数据库支持：支持MySQL，金仓、达梦等； 3、B/S架构：无需安装客户端； 4、监控告警：支持监控告警，软件和设备故障及时预警或及时通知； 5、支持云部署方式：支持私有云部署、公有云部署； 6、移动端（需要配置移动端模块）：⽀持APP、⼩程序、H5、公众号等多种应用⽅式； 7、国产化⽀持：具备国产化⽀持的条件（国产操作系统、国产数据库、国产服务器、国产服务器处理器） 8、微服务架构：系统合理分拆多个微服务，独立开发部署，并通过API⽹关、服务注册中⼼、微前端等整合； 9、平台+应用架构：平台包含物联网平台、企业数据平台、基础服务平台；应用包含⻔禁、消费、考勤、访客、会议、楼控、梯控、信息发布等； 10、兼容性：发卡数量无限制，一个账户可发多张卡片； 11、多语言支持：支持中文简体、中文繁体、英文可选； 系统必需具有良好的扩展性，可实现一卡通系统子系统的无限扩展，一卡通、门禁、通道、停车场等软件产品以及读写卡器、门禁控制器、人脸识别终端、磁力锁、摆闸以及停车场变频道闸、控制终端等硬件产品需选用统一品牌； 为有效防止伪卡和破解 | 套 | 1 |
| 3 | 卡务管理软件 | 1、卡类型、卡号分段及其分配等参数配置； 2、用户卡片资源管理，卡流水号管理，卡押金管理等； 3、用户卡的发放管理，发卡、挂失、解挂、报损、回收等； 4、支持一人多卡； | 套 | 1 |
| 4 | 读写器(发卡) | 1、连接方式：USB连接； 2、感应距离：>3cm； 3、工作频率：13.56MHz； 4、工作电压：DC5V； 5、工作电流：＜200mA； 6、工作环境温度：-20～ 70℃； | 台 | 1 |
| 5 | 人脸采集摄像头 | 1、感应器：CMOS传感器 2、最大分辨率：1920x1080 3、帧速：30帧/秒 4、接口：USB 2.0接口 5、其它性能：内置全向麦克风 6、自动爆光，自动白平衡 7、是否需要驱动：免驱动 | 台 | 1 |
| 6 | IC白卡 | S50非接触卡，卡内芯片容量为1K x 8 bits，具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用，符合ISO14443 -A国际标准，工作频率为13.56MHz。 技术参数 1、通讯协议：符合ISO/IEC 14443-A 2、工作频率：13.56MHz 3、非接触的数据和能量传输（无需电源） 4、波特 率：106Kbit/s 5、操作距离：小于100mm (和天线尺寸相关) 6、通讯方式：半双工 7、扇区数量：16个独立的扇区 8、加密算法：符合M1标准 9、处理时间：＜100ms（典型） 10、卡片尺寸：85.5MM*54MM*0.8MMØ | 张 | 100 |
| 7 | 边缘分析服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发； 2.处理器：配置2颗英特尔至强4310处理器，单颗处理器主频:≥2.1GHz，≥12核； 3.内存：配置2*32GGB DDR4 内存 4.硬盘：配置2块4T SATA 硬盘， 5.RAID卡：配置独立SAS阵列卡，支持RAID 0/1； 6.配置2*GE电口， 7.内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID，支持热插拔； 8.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 | 台 | 1 |
|  | 二、门禁管理子系统 |  |  |  |
| 1 | 门禁管理软件 | 一、国际化支持 1.多语言支持：根据操作者选择的语言，门禁业务的界面文字及产品发布期数据按当前语言显示不同文本 2.多时区支持：根据操作者选择的时区，门禁业务 界面上的日期时间有关的数据值，按界面时区与服务器时区进行调整显示，让操作者使用更方便 二、集团化支持：设备、门点等数据结合数据权限控制，支持集团化多组织分别管理自己的数据 三、日历管理 1.门禁日历维护：提供1套或多套门禁业务日历。支持增加、删除、修改、查询 2.门禁日历日期维护：提供对日历中的自然日进行日期类型（节假日、周休日、工作日）的设定。支持增加、复核、查询功能 3.订阅企业日历：如果门禁业务的日历与企业日历完全一致，可以设置订阅企业日历，减少维护工作量 四、门禁区域：对门禁区域信息进行维护，提供新增、删除、修改、查询功能 五、时段组分类管理：添加权限时段组分类和权限时段组，支持新增、删除、修改、查询功能。支持基本时段的查询和定义 六、设备模式时段组：对设备使用的按时自动切换模式时段组进行定义。提供新增、删除、修改、查询功能 七、门禁控制器管理 1.设备信息维护：提供设备基本信息维护管理功能。支持直接新增或选择已接入设备新增，提供修改、删除和查询功能。门禁参数和时段分类 支持多台设备一起修改 2.设备信息导入导出：支持把Excel格式的设备信息数据导出 3.设备操控：向设备发送 重启、复位（恢复出厂设置）、初始化、清除数据命令 4.时段和日历下载：设备选择时段分类后，时段组和日历是自动下载的 八、人脸设备管理 1.基本信息维护：对人脸终端信息进行维护管理。支持直接新增、选择添加，删除、修改、查询。设备密码、门禁参数支持批量修改 2.设备操控：支持给设备发送重启、升级、清除数据等命令 3.设备信息导出：支持把Excel格式的设备信息数据导出 九、门锁 1.网关管理：提供网关信息的增加、删除、修改、查询功能。网关模式设置。网关设备操控命令 2.门锁管理：提供门锁信息的增加、删除、修改、查询功能 十、门点管理 1.基本信息管理：定义和管理门禁点位信息，提供增加、删除、修改、查询操作 2.设备信息导入导出：提供对门点信息导出到Excel 3.指令操作：发送开门指令 十一、门组管理：定义和管理门禁点位分组信息，添加和移除组内门点 十二、模式任务：支持一键常开门点集合定义；增加和查询一键常开任务 十三、门禁权限管理 1.门禁授权添加：支持六种权限拥有者（人员、部门、人组、机构、外部人员、预制卡）和两种权限对象（门点、门组）进行关联授权 2.门禁权限导入导出：支持门禁权限数据按Excel格式导入导出 3.门禁快速授权：从人员管理模块快速给人员授予门禁权限；从部门管理模块快速给部门授予门禁权限 4.门禁权限查询：支持门禁权限的查询、修改、取消 5.权限下载：门禁权限自动下载到设备，支持重置下载状态（重新下载 十四、黑名单管理 1.黑名单维护：黑名单增删改查。支持按人、按人的具体凭据类型设置黑名单 2.记录查询：黑名单尝试开门记录查询，记录导出 十五、事件记录查询 1.门禁动作事件记录查询：对门点上发生的开门认证（含成功、失败）开门事件记录提供查询 2.设备事件记录查询：查询设备报警等事件记录 十六、门禁监控：监控地图设计 | 套 | 1 |
| 2 | 四门控制器 | 1. 主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算； 2. 发卡量：50000张用户卡，500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录； 3．输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入； 4．输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出； 5．温度-10℃—50℃，湿度5%—90%； 6．电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W； 7．外形尺寸: 330*243*60mm (长 *宽* 高)； 8．标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮； 9．Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失； 10．通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯； 11．扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口； 12．支持DC24V消防信号。 | 台 | 1 |
| 3 | 人脸识别终端 | 1、处理器：四核A55,单核主频高达1.9GHz， 1.2TOPs 算力 AI 处理单元； 2、不小于8⼨IPS⾼亮屏幕，⽀持⼈脸、M1/CPU卡、⼆维码识别； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、人脸权限数量:至少100000人、500000记录存储，需提供省级以上检测机构出具的检测报告有此项内容。 5、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 6、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 7、操作温度：-25 到 70℃。 8、输出： WG26、WG34，开关量； 9、可配置复合识别，支持人脸识别、刷卡、二维码，有省级以上检测机构出具的检测报告。 | 台 | 3 |
| 4 | 开门按钮 | 1、具有自复位功能； 2、高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； 3、NO/NC输出； 4、尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装； 5、外壳材料：PC+ABS防火阻燃材料，面板精光面处理颜色陶瓷白； 6、开关形式：常开、常闭； 7、工作环境：温度-20～+55℃； | 个 | 3 |
| 5 | 双门磁力锁 | 1、锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm） 2、适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。 3、解锁方式：断电开门，带信号反馈。 4、特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用。 5、增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。 6、工作环境温度： -40～55℃ | 把 | 3 |
| 6 | L型支架套装 | 适用于磁力锁的壁挂安装，一套共三个L型支架，一个用于固定主锁体，另两个可组成Z型支架固定配件铁块。单门磁力锁需要一套，双门磁力锁需要两套。 | 套 | 6 |
| 7 | U型支架 | 适用于磁力锁在无包边玻璃门上的应用，用于固定配件铁块。 | 个 | 6 |
| 8 | 220电源线 | RVV 3*1.5 | 米 | 100 |
| 9 | 网线 | CAT 6 | 箱 | 2 |
| 10 | 读卡器线 | RVVP 4*0.75 | 米 | 100 |
| 11 | 电锁线 | RVV 4*1.0 | 米 | 100 |
| 12 | 开门按钮线 | RVV 2*0.5 | 米 | 100 |
| 13 | 管材 | JDG25管 | 米 | 300 |
|  | 三、通道管理子系统 |  |  |  |
| 1 | 通道管理软件 | 1.支持内部人员或访客刷二维码、刷人脸、刷卡通过大堂闸机，双向速通门或翼闸的方式实现人员通道的管理，在办公区门卫或办公区域入口大厅内设置若干台闸机，可以实现对进出人员的权限验证及通行控制。 2.支持与空间智能集控管理系统的联动功能，通过通道闸的身份验证设备，自动识别用户（如高管）身份，自动联动管办公室的环境控制，开启空调、灯光、窗帘等设备； 3.通道闸系统应支持第三方电梯厂家系统对接，实现派梯、呼梯等联动功能（此功能要求电梯厂家需要具有派梯功能，并且无条件开放相应的软件接口，实现与出入口系统厂家的派梯联动、电梯运行状态显示等功能）； 4.闸机上人脸识别终端支持二维码、人脸、卡片、派梯信息显示等功能，通过闸机时，联动派梯、并在人脸识别终端上显示派梯信息； 5.支持侯梯厅的人脸识别选层屏进行二次派梯操作，身份验证通过后可选择楼层进行呼梯并显示电梯运行状态，人脸识别选层需接入门禁系统进行统一管理。 | 套 | 和门禁系统共用管理软件 |
| 2 | 人行单机芯摆闸(10#一层) | 1、外观特征：简约圆弧机身； 2、尺寸：L1400*W140*H980mm； 3、箱体材质：304拉丝不锈钢； 4、摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）； 5、基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、具有防夹功能、具有防尾随功能； 6、工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 7、驱动方式：采用直流无刷电机驱动； 8、红外数量：6对； 9、通道宽度：不大于1000mm； 10、工作环境：室内/室外（防水台）； | 台 | 2 |
| 3 | 人行双机芯摆闸(10#一层) | 1、外观特征：简约圆弧机身； 2、尺寸：L1400*W140*H980mm； 3、箱体材质：304拉丝不锈钢； 4、摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）； 5、基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、具有防夹功能、具有防尾随功能； 6、工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 7、驱动方式：采用直流无刷电机驱动； 8、红外数量：6对； 9、通道宽度：不大于1000mm； 10、工作环境：室内/室外（防水台）； | 台 | 1 |
| 4 | 通道门禁控制器 | 1. 主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算； 2. 发卡量：50000张用户卡，500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录； 3．输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入； 4．输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出； 5．温度-10℃—50℃，湿度5%—90%； 6．电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W； 7．外形尺寸: 330*243*60mm (长 *宽* 高)； 8．标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮； 9．Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失； 10．通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯； 11．扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口； 12．支持DC24V消防信号。 | 台 | 1 |
| 5 | 人脸识别终端（闸机款） | 1、主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器； 2、不小于8寸屏显示人脸识别场景，集成IC卡读写功能； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 5、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 6、操作温度：-25 到 70℃。 7、电源：12 VDC/3A。 8、输出： WG26、WG34，开关量。 | 台 | 4 |
| 6 | 人脸识别终端遮阳罩 | 1.尺寸132*252*159mm； 2.防水，前方和顶部尽可能的大面积遮挡； 3.防晒，顶部黑色丝印，遮挡阳光照射； 4.结实耐用，3mm厚的板材加上无影粘合工艺，不易开胶。 | 台 | 4 |
| 7 | 室外通道平开门 | 1、尺寸：1438*1938mm，宽度1.5米内可调； 2、开关2S-10S，可调节； 3、遇阻反弹，不会对人或造成伤害； 4、采用无刷电机配合主板，智能调节开关量、开关门行程距离，智能化控制； 5、主板有智能记忆，智能修复功能，当门遇到外力破坏运行程序后主板可自行修复程序。 | 台 | 3 |
| 8 | 人脸识别终端（平开门） | 1、主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器； 2、不小于8寸屏显示人脸识别场景，集成IC卡读写功能； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 5、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 6、操作温度：-25 到 70℃。 7、电源：12 VDC/3A。 8、输出： WG26、WG34，开关量。 | 台 | 6 |
| 9 | 人脸识别终端立柱 | 产品尺寸：155（高）*19（宽）*7.5（厚）cm； 含防雨罩； 金属材质； 带氛围灯，人脸配套支架。 | 台 | 6 |
| 10 | 人脸识别终端遮阳罩 | 1.尺寸132*252*159mm； 2.防水，前方和顶部尽可能的大面积遮挡； 3.防晒，顶部黑色丝印，遮挡阳光照射； 4.结实耐用，3mm厚的板材加上无影粘合工艺，不易开胶。 | 台 | 6 |
| 10 | 220电源线 | RVV 3*1.5 | 米 | 100 |
| 11 | 网线 | CAT 6 | 米 | 100 |
| 12 | 管材 | JDG25管 | 米 | 100 |
|  | 四、停车场管理子系统 |  |  |  |
| 1 | 数据库服务器 | 1、处理器:英特尔Xeon八核处理器2.0GHz以上； 2、内存:16G; 3、硬盘:配置1TB硬盘；； 4、冗余电源； 5、操作系统：linux centos8等； 6、数据库：MySQL 8.x等。 | 台 | 1 |
| 2 | 停车场管理软件 | 1、采用B/S C/S先进软件架构，后台服务平台采用B/S架构,网页登录，方便管理；前端车场管理客户端采用C/S架构，保障设备控制的实时性； 2、支持多出入口管理，支持嵌套停车场； 3、可根据管理需要，按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则； 4、快速识别判断车牌，支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理； 5、支持无牌车、破损车牌进出管理； 6、支持无人值守停车场管理； 7、支持自定义优惠券，优惠方式包括：减免金额、减免时间、全免、折扣等； 8、支持出口收费、中央收费、微信支付、支付宝支付、自助缴费、商家代缴等多种支付方式； 9、支持各多种数据查询，如进出、收费、异常进出、手动开闸、操作日志等记录； | 套 | 1 |
| 3 | 雅致型变频道闸 | 1.道闸采用24V直流变频电机，免除传统道闸限位板，产品全程数字化控制，免机械限位调节的繁琐流程； 2.独特的防砸功能，完全通过数字化监测，砸杆力度和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备（压力电波，红外感应等）； 3.杆及杆长选择：支持最长6米直杆； 4.箱体尺寸:330*341*1100MM； 5.电压:DC24V； 6.输出功率:140W； 7.电流:6A； 8.绝缘等级:F级； 9.运行时间:1.2S-6S； 10.运行寿命:≥550万次，(需提供具有CMA、CNAS标志的检验报告) ； 11.机箱应为金属钢材质，厚度应不低于2.5mm ； 12.3m直杆单程运行时间：禁行状态转换至放行状态应＜1.2s，放行状态转换至禁行状态应＜1.2s。 | 台 | 10 |
| 4 | 豪华八角直杆 | 高强度结构，铝合金材料，含6米直杆。 | 根 | 10 |
| 5 | 停车场控制终端 | 1.摄像机：300万高清像素CMOS图像传感器，支持最大角度≤60°，支持电子调节镜头焦距，全天正确识别率≧99.8%以上。视频流和地感触发识别可自由选择。全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌、粤港澳车牌及新能源车牌）； 2.显示屏：四行滚动循环显示，除正常显示进出车牌、收费金额之外，可以自定义显示广告语，显示屏采用进口灯珠,超高亮度，超大字体，户外远距离也可清晰分辨； 3.补光灯：采用12粒高亮度LED灯珠，自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节； 4.供电：220V±％10、50/60HZ； 5.立柱尺寸：760*130*80MM 6.显示区尺寸：305*305MM 7.可显示顏色: 红色/绿色； 8.工作温度：-20℃~65℃； 9.相对湿度：≤95%； | 台 | 12 |
| 6 | 防砸雷达 | 1、工作电压：10-16V(典型12V/1A)； 2、防水等级：IP66； 3、平均功耗：≤2.5W； 4、外形尺寸：107.9*73.6*17.2mm； 5、通讯：RS485/蓝牙； 6、检测范围：纵向1-6m，出厂默认（3m）；横向±1.5m，出厂默认±0.5m。 | 台 | 10 |
| 7 | 安全岛 | 根据现场环境定制尺寸 | 套 | 5 |
| 8 | 网线 | CAT 6 | 米 | 300 |
| 9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 300 |
| 10 | 开闸线 | RVVP4*1.0 | 批 | 100 |
| 11 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 |

电子围栏系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 室外部分 |  |  |  |
| 1 | 高压电子脉冲式探测器 (双防区） | 1. 通讯线、高压线上下分体式接线设计，性能稳定； 2. 状态灯显示：电源、布/撤防、高/低压、入侵防区，使用直观便捷； 3. 具有短路、断线、故障、断电、防拆等报警模式； 4. BI-Polar技术，可实现前端围栏上每根线都带有高压脉冲电，让入侵者无机可乘； 5. 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 6. 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上。 | 台 | 12 |
| 2 | 高压电子脉冲式探测器 (单防区） |  | 台 | 2 |
| 3 | 主机防水箱 | 不锈钢材料，抗氧化、抗腐蚀，IP65防水标准配套500*400*200 | 个 | 14 |
| 4 | 高压避雷器（含安装支架） | 复合氧化锌，具有优异的非线性伏-安特性，陡波响应快，通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙，带均压照射结构，降低了放电的分散性，冲击系数小。电子围栏专用，含安装支架 | 个 | 22 |
| 5 | 终端杆（含底座/防水帽） | 铝合金终端杆：尺寸Φ32*850mm，底座为铝合金材质 | 根 | 25 |
| 6 | 万向型终端杆绝缘子 | Φ32复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 100 |
| 7 | 承力杆（含底座/防水帽） | 尺寸Φ21*2*850mm，铝合金管，表面氧化处理，具有更好的抗氧化、抗腐蚀效果 | 根 | 70 |
| 8 | 承力杆绝缘子 | Φ21复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 280 |
| 9 | 中间杆 （含防水帽） | Φ10.0×850mm,玻璃纤维杆体绝缘材料防漏电，高强度，抗腐蚀。 | 根 | 320 |
| 10 | 中间杆绝缘子 | 采用复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 1280 |
| 11 | 中间杆固定底套 | 复合材料、抗老化、抗腐蚀 | 个 | 320 |
| 12 | 万向底座 | 高强度铝合金材质，耐腐蚀、多角度孔位，结构坚固，坚久耐用。 | 块 | 335 |
| 13 | 合金丝 （多股） | 铝、镁多种合金组成，采用多股编制；强度、韧性更好； | 米 | 7000 |
| 14 | 高压线 | 耐压绝缘复合材料，抗压15KV | 米 | 600 |
| 15 | 线－线连接器 | 铝合金、抗氧化、双螺栓设计 | 个 | 250 |
| 16 | 中间收紧器 | 复合材料、抗氧化、耐腐蚀、强度高，用于收紧合金线的作用 | 个 | 90 |
| 17 | 围栏警示牌 | 200×100双面,卡扣式 | 块 | 170 |
| 18 | 警号（室外，含支架） | 采用低噪音不易磨损的齿轮传动方式，科学的抛物线形反射镜使光线扩散到很远。转速：90-130RPM；材料：灯罩-AS,底座-ABS，反光镜-PC；标准电压：12VDC；工作电流：200MA；声压指数：105dB | 个 | 11 |
| 19 | 避雷器接地桩 | 1.5米镀锌接地针 | 根 | 11 |
| 20 | 避雷接地线 | 单股6²mm的铜导线 | 米 | 70 |
| 21 | 控制部分 |  |  |  |
| 22 | 报警键盘 | 主机最多可接入64个设备，如IP报警模块、IP电子围栏模块、温湿度记录仪、IP(POE)探测器等。 支持32个网络继电器模块输出联动，以及64个IP扩展设备本身自带的输出联动。 4.3寸TFT液晶显示主机，防区名称最多支持7个汉字(当前缺省显示“设备xx防区x”) 一路报警输出为无源继电器，跟随报警输出。 8组遥控支持布防（电子围栏为高压布防）、撤防、低压布防、复位。 33组密码。包括：1组安装密码、32组用户密码。 主机可通过IP实现同时与6路监控中心软件机连接。 主机可通过IP实现同时与32路LED条屏设备或者IP键盘连接，显示联动报警，LED条屏可以联动语音。 IP键盘可以通过密码以及遥控器对主机布撤防。 可以通过密码、遥控器、监控中心软件对主机、防区进行布撤防；通过主机键盘进行布撤防。 可以通过主机对外扩设备以及相应防区的参数进行设置并记录，并根据命令需求发送到相关IP设备。 主机分别可以存储1000条的报警和操作纪录，掉电保存。进入设置可查询。 支持局域网在线更新程序。 电性能指标 输入电源 DC12-24V 主机板功耗 静态耗电：150mA； 报警状态：300mA 报警输出口 无源输出 外观尺寸 170*108*30mm 遥控无线参数 433MHz IP接口 网络速度为10M/100M自适应 | 个 | 1 |
| 23 | 双防区网络模块 | 主要功能 模块自带2个防区。 模块自带1路继电器输出（有源/无源可选）。 模块输出可与自身防区联动也可以中心控制。 模块通过网络接口可以实现上报2个中心，支持上报云服务器。 通过中心、微信、web控制布撤防。 支持web配置、搜索工具批量配置。 电性能指标 电 源： DC 12～24V或标准POE供电（选配） 外观尺寸： 86*140*33mm 工作电流： 60mA-80mA 网络接口： RJ45 10/100M自适应 工作温度： -20℃～70℃ 辅助输出： 12V/500mA | 个 | 11 |
| 24 | 16路继电器 | 联动输出模块具有16路开关量输出（无源），带有一路RS485总线通讯接口连接通讯主机使用。通过主机编程实现一对一、多对一、一对多联动输出。适用于报警联动视频弹出、制作电子地图（沙盘）等。 尺寸：13CM x 9CM x 2.4CM（长x宽x厚） 工作电压：直流12 ∽ 24伏 联动输出灯：16个LED指示灯，对应每一路输出。输出时【常亮】 说明：要实现IP联网通讯，必须加配网络扩展模块 | 台 | 1 |
| 25 | 通讯转换模块 | IP-RS485通讯转换模块是将RS485总线设备信号转换成IP网络信号上传IP接警主机或者中心软件；RS485出线口可带1~128台总线设备，通讯距离都可以达到1200米。 电性能指标： 电 源： 直流12 ∽ 24伏 网络接口： RJ45 10/100M自适应 工作温度： -20℃ ∽ +70℃ 工作电流：：40mA-75mA | 个 | 1 |
| 26 | 管理软件 | 监控中心通过MQTT协议控制和收发警情信息，自带服务器端，设备或PC端向监控中心订阅消息后，当有警情或者控制信息到达中心时，监控中心通过订阅情况分发到对应的设备或者PC上。 自带MQTT服务端。支持onvif协议监控视频联动。 允许上报中心服务器端添加最大数量：5 设备或者PC订阅数量：目前没限制 本地地图添加最大数量：64 单个地图允许的防区图标数量：64 单个地图中允许开关组：64 警情界面最多显示未处理的警情：1000条 未处理警超过5000条自动处理 防区联动最多8个 每个防区组显示防区数：36 每个开关组显示开关数：64 设备组合最多500个 设备组合分组显示最多64个 1.警情动态：显示报警信息 2.组合功能：对防区，地图，开关，设备组合等界面在一个页面中显示 3.设备控制：查看设备、防区状态信息；对设备布撤防操作 4.本地地图：在电子地图中以线段、图标等方式显示防区布撤防、报警等信息实时状态；对防区布撤防操作等 5.防区状态：分组显示防区的状态及布撤防操作等。 6.开关操作：分组显示开关操作，并显示最后一次操作状态。 7.组合功能：这功能为定制功能，通过一个或多个防区的状态结合为一个组合。当组合中达到某一个条件后，可触发报警。（此功能为定制功能） 8.查询中心：查询历史警情信息、用户操作记录、设备列表 9.系统设置：警情定义、上报服务器、管理员配置、权限配置、设备配置、防区配置、本地地图、联动开关、设备组合、设备组合分组、设备分组、防区分组、开关分组、定时配置、组合界面 中心电脑仅支持IP方式连接，不支持RS232串口连接；带加密狗。 | 套 | 1 |
| 27 | 警号（室内） | 报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS防火塑胶外壳；工作电压：DC9-15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m；高亮度LED，防虫，防尘设计。 | 个 | 1 |
| 28 | 传输部分 |  |  |  |
| 29 | 电源线 | RVV2*1.5（根据实际供电长度进行调整） | 米 | 2000 |
| 30 | 信号线 | CAT 6 | 箱 | 1 |
| 31 | 光纤收发器 |  | 对 | 12 |
| 32 | PVC管 | 直径25mm | 米 | 2000 |

电子巡更系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、后端平台 |  |  |  |  |
| 1 | 巡更管理软件 | 巡检系统通过智能手机上安装应用程序（APP），用该应用程序来驱动智能手机的定位、NFC、二维码、蓝牙等数据上传等各个模块，从而实现巡查记录的功能。 1.支持标签：NFC、蓝牙、二维码、GPS/北斗定位。 2.支持终端：安卓、苹果手机均可以使用（含NFC标签也支持）。 3.巡检的同时可查看自己漏巡的内容，支持重新巡检，避免漏掉某些重要位置。图形化显示计划进度，本次计划巡检结果一目了然。 4.针对现场情况可以调用照相机拍照、且会直接绑定到每一个点需要巡查的内容，巡检事件多种输入方式（文字，数字，单选，多选，照片）满足各种需求。 5.防作弊：只允许拍照，不允许拉取相册照片，带照片水印功能。 6.巡检APP具有一键报警功能，防止发生紧急事件或者人员跌倒时无法呼救。报警数据可以定义关联GPS/北斗定位、照片、短视频、文字备注、语音备注。 7.后台接受到报警数据后，可出发报警声音，触发弹窗报警。查看关联GPS/北斗定位信息、照片、短视频、文字备注和语音备注内容。 8.地点导航功能：APP自带地点导航功能，确保每个点都巡查到位。 9.自带管理APP的功能，用于查看结果报表等，同时支持各类终端设备浏览器查询结果报表。 10.权限管理功能，不同部门可以设置不同查看权限的账号，以及不同软件操作内容的权限。用于区分超级管理员、管理员、操作员等,避免因为权限过大导致数据丢失。 11.后台支持GPS/北斗定位轨迹实时回放，人员实时定位信息查看。 12.后台可以增加、取消自由增加、取消巡逻人员APP账户。 13.定制对讲功能。 | 套 | 1 |
| 二、前端设备 |  |  |  |  |
| 1 | 二维码巡更点 | 1.应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2.使用寿命：>20年 3.供电方式：巡更点无需电源，无需布线 4.产品尺寸：100.0mm×60.0mm 产品材质：亚克力 | 个 | 100 |
| 2 | 服务器 | 与门禁系统共用服务器 |  |  |

电梯五方对讲系统

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信号线缆 | RVVP6x1.0 | 米 | 530 |
| 2 | 保护线管 | JDG20 | 米 | 360 |

综合管网系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属桥架200*100 | 钢制镀锌喷塑桥架，200mm*100mm,壁厚不低于1.5mm。含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝等，材质满足国标要求。 | 米 | 100 |
| 2 | 七孔梅花管 | 七孔梅花阻燃塑料管φ32*7 | 米 | 3000 |
| 3 | SC钢管 | 尺寸：φ110钢管 | 米 | 300 |
| 4 | JDG20管 | φ20，壁厚不低于1.5mm，国标 | 米 | 2000 |
| 5 | JDG25管 | φ25，壁厚不低于1.6mm，国标 | 米 | 1500 |
| 6 | 室内开槽 | 开槽及恢复；恢复采用网布、抗裂砂浆封堵 | 米 | 500 |
| 7 | 室外开挖 | 室外埋管开挖及恢复 | 米 | 400 |
| 8 | 手孔井 | 内径尺寸：400x400x800 | 个 | 30 |
| 9 | 接线盒及盒盖板 | 1.86型接线盒及盒盖板以及配套安装辅材； 2.所有弱电线盒盖板，含总包预埋的。 | 批 | 1 |
| 10 | 辅材 | 1.含所有的缺项和漏项、地面开槽、墙面开槽及辅材； 2.含达到图纸、技术规范书、现行规范及标准的要求所需的全部工序。 | 批 | 1 |

机房工程

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 消防控制室 |  |  |  |
| 一 | 装饰装修系统 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘漆处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | ㎡ | 61 |
| 2 | 全钢抗静电地板 | 1、规格尺寸：600×600×35mm全钢无边； 2、采用高耐磨防静电HPL贴面，可调整金属支架； 3、集中载荷2950N；滚动载荷2255N；极限载荷8850N； 均布载荷12500N/m2； 4、国家A级不燃，系统电阻6、18*108Ω。 5、基层材质：全钢HPL面防静电活动地板面板采用硬质 冷轧钢板，底板采用深级拉伸钢板，上下钢板冲压、拉伸、 电焊形成钢壳，表面经磷化后进行环氧喷塑处理，内腔填 充高强发泡水泥，经养护后形成稳定的地板块； 6、地板装饰面：地板表面粘贴高耐磨HPL防静电贴面。 7、支承结构：可定制不同标高、管径的钢制支架，满足 不同架空高度和承载需要，支架自身高度可微调，以解决 地坪局部细微高差，所有支架均经过镀或喷涂防腐处理， 架空高度250mm。 8、组装：搭配联网支架和方管横梁及螺钉组装。 9、功能参数： 全钢组件、机械性能高，承载能力强，基层表面静电喷塑、 柔光、耐磨、防腐蚀，耐久性好，高效的A级防火性能和 防静电性能，尺寸精确高，互换性能好，安装简单、维修 方便，地板下部自由空间大，便于强、弱电及各类管道铺 设和维护。 | m² | 61 |
| 3 | 角钢边支架 | 1、L型角钢，规格40×40×4mm； 2、镀锌材质； 3、用于四周抗静电地板支撑。 | m | 35 |
| 4 | 入口台阶制做 | 1、L40镀锌角钢焊接骨架； 2、全钢无边抗静电地板饰面； 3、侧面贴3mm厚铝塑板饰面。 | 套 | 1 |
| 5 | 墙面乳胶漆处理 | 环保型 ；腻子粉打底，2底2面处理 | ㎡ | 105 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 1、100mm高9mm厚密度板基层； 2、包饰0、8mm黑钛金不锈钢。 | m | 35 |
| 7 | 顶面防尘处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | m² | 70 |
| 8 | 顶面吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8mm全丝镀锌金属 螺杆 2、安装固定方式：膨胀螺栓固定 | m² | 61 |
| 9 | 顶面轻钢龙骨 及其附件 | U50主龙骨，三角龙骨 | m² | 61 |
| 10 | 微孔铝板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600mm*600mm*0.7mm微孔铝 板吊顶，嵌入式安装，表面氟碳喷涂处理 | m² | 61 |
| 11 | 烤漆边龙骨 | 25*25*3000mm，表面氟碳喷涂处理 | m | 35 |
| 12 | 钢制防火门 | 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、成品安装：甲级钢制防火门，耐火极限≥1.5h，满足 消防及验收要求 3、五金品种、规格：含B级别防火锁和闭门器 4、填充材料：达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求 5、材料厚度：门扇面板≥0、8mm，门框板≥1、2mm，铰 链板≥3.0mm，不带螺孔的加固件≥1、2mm，带螺孔的加 固件≥3.0mm 6、门扇开启力≤80N 7、启动灵活，无卡阻现象 8、外观平整光洁，无明显凹痕或机械损伤，涂层、镀层 均匀平整光滑，无堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现 象。 | 套 | 1 |
| 13 | 灾害防护部分 |  |  |  |
| 14 | 超声波驱鼠器 | 1、适应电压：220V/50Hz 2、功率：6W 3、输出频率：20KHz—65KHz 4、有效覆盖范围：150平方米左右 | 个 | 1 |
| 15 | 设备承重支架 | L50镀锌角钢，含机柜、配电柜、UPS等 | 套 | 6.00 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS配电柜 | 600*400*1500mm | 台 | 1.00 |
| 2 | PDU插座 | 8位16A | 套 | 8 |
| 3 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔 | 套 | 8 |
| 4 | LED平板灯 | 600*600mm,LED。 | 套 | 12 |
| 5 | 翘板开关 | 1、颜色：雅白色 2、额定电流：10A， 3、阻燃PC塑料面板，86型底盒安装 4、载流件材质：锡磷青铜 | 只 | 1 |
| 6 | 阻燃铜芯线 (照明、插座、 排烟机等) | 1、ZRBV-2.5mm2； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 900 |
| 7 | 阻燃铜芯电缆 (机柜) | 1、ZRYJV3*4m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 60 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 (UPS) | 1、ZRYJV4*25+1*16m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 15.00 |
| 9 | 镀锌桥架 | 1、规格：100*200mm，厚度1.0mm 2、线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。3、线槽连接口处平整，接缝处紧密平直，槽盖平整，无翘角，出线口位置正确。4、线槽经过变形缝时，线槽本身断开，线槽内用连接板连接，不得固定。5、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，做好整体连接。6、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。7、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。8、金属电缆线槽间及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。9、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接 地线最小允许截面积不小于BVR-4mm2。 10、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接 板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺 栓。 | m | 12 |
| 10 | KBG电管 | 1、KBGФ20，紧固式薄壁镀锌钢管； 2、热镀锌材质，厚度1.0mm；3、刨沟槽电线管路敷设接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 300 |
| 11 | 金属线盒 | 1、86型金属线盒，镀锌材质； 2、含弯头、直接安装辅材 | 个 | 100 |
| 12 | 金属软管 | 1、黑色金属软管； 2、优质，Ф16mm； 3、电线管路接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒末端安装 | m | 50 |
| 三 | 空调系统 |  |  |  |
| 1 | 柜式空调 | 3P柜式空调，含10M以内铜管 | 台 | 2 |
| 四 | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | UPS技术要求： 1、三进三出30KVA纯在线UPS产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，频率范围40～70HZ，提供最佳的供电质量与负载保护。 2、满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。 | 套 | 1 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 蓄电池技术要求： 1、蓄电池采用32节12V-100AH规格，要求与UPS同一品牌。 2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 | 只 | 32 |
| 3 | 电池柜 | 可装100AH/32只,内含空开 | 个 | 1 |
| 4 | 连接线缆 | BVR25mm2，电池柜内部电池之间连接线，电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | M | 30 |
| 五 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 第二级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，20kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，40kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2300V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:32A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1 |
| 2 | 第三级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，10kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，20kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2200V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围：-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:20A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1 |
| 3 | 安装配件(空 开、铜线鼻、 连接线等) | 1、防雷器安装35mmDIN导轨辅材； 2、保护空开、铜线鼻、连接线等。 | 组 | 2 |
| 4 | 接地铜排 | 1、规格尺寸为30×3mm； 2、紫铜排，表面镀锡。 | m | 30 |
| 5 | 铜牌支撑 | 1、绝缘子、膨胀螺丝固定件； 2、规格：Ф8mm | 套 | 30 |
| 6 | 等电位连接 | 1、ZRBVR-6mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | 组 | 1 |
| 7 | 接地线引线 | 1、ZRBVR-25mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | m | 10 |
| 8 | 接地断接箱 | 1、150*150*75mm； 2、金属外壳，内含固定支撑横梁，接地汇流排 | 组 | 1 |
|  | 弱电机房 |  |  |  |
| 一 | 装饰装修系统 |  |  |  |
| 1 | 地面防尘漆处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | ㎡ | 50 |
| 2 | 全钢抗静电地板 | 1、规格尺寸：600×600×35mm全钢无边； 2、采用高耐磨防静电HPL贴面，可调整金属支架； 3、集中载荷2950N；滚动载荷2255N；极限载荷8850N； 均布载荷12500N/m2； 4、国家A级不燃，系统电阻6、18*108Ω。 5、基层材质：全钢HPL面防静电活动地板面板采用硬质 冷轧钢板，底板采用深级拉伸钢板，上下钢板冲压、拉伸、 电焊形成钢壳，表面经磷化后进行环氧喷塑处理，内腔填 充高强发泡水泥，经养护后形成稳定的地板块； 6、地板装饰面：地板表面粘贴高耐磨HPL防静电贴面。 7、支承结构：可定制不同标高、管径的钢制支架，满足 不同架空高度和承载需要，支架自身高度可微调，以解决 地坪局部细微高差，所有支架均经过镀或喷涂防腐处理， 架空高度250mm。 8、组装：搭配联网支架和方管横梁及螺钉组装。 9、功能参数： 全钢组件、机械性能高，承载能力强，基层表面静电喷塑、 柔光、耐磨、防腐蚀，耐久性好，高效的A级防火性能和 防静电性能，尺寸精确高，互换性能好，安装简单、维修 方便，地板下部自由空间大，便于强、弱电及各类管道铺 设和维护。 | m² | 50 |
| 3 | 角钢边支架 | 1、L型角钢，规格40×40×4mm； 2、镀锌材质； 3、用于四周抗静电地板支撑。 | m | 30 |
| 4 | 入口台阶制做 | 1、L40镀锌角钢焊接骨架； 2、全钢无边抗静电地板饰面； 3、侧面贴3mm厚铝塑板饰面。 | 套 | 2 |
| 5 | 墙面乳胶漆处理 | 环保型 ；腻子粉打底，2底2面处理 | ㎡ | 105 |
| 6 | 不锈钢踢脚线 | 1、100mm高9mm厚密度板基层； 2、包饰0、8mm黑钛金不锈钢。 | m | 30 |
| 7 | 顶面防尘处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | m² | 58 |
| 8 | 顶面吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8mm全丝镀锌金属 螺杆 2、安装固定方式：膨胀螺栓固定 | m² | 50 |
| 9 | 顶面轻钢龙骨 及其附件 | U50主龙骨，三角龙骨 | m² | 50 |
| 10 | 微孔铝板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600mm*600mm*0.7mm微孔铝 板吊顶，嵌入式安装，表面氟碳喷涂处理 | m² | 50 |
| 11 | 烤漆边龙骨 | 25*25*3000mm，表面氟碳喷涂处理 | m | 30 |
| 12 | 钢制防火门 | 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、成品安装：甲级钢制防火门，耐火极限≥1.5h，满足 消防及验收要求 3、五金品种、规格：含B级别防火锁和闭门器 4、填充材料：达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求 5、材料厚度：门扇面板≥0、8mm，门框板≥1、2mm，铰 链板≥3.0mm，不带螺孔的加固件≥1、2mm，带螺孔的加 固件≥3.0mm 6、门扇开启力≤80N 7、启动灵活，无卡阻现象 8、外观平整光洁，无明显凹痕或机械损伤，涂层、镀层 均匀平整光滑，无堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现 象。 | 套 | 2 |
| 13 | 灾害防护部分 |  |  |  |
| 14 | 超声波驱鼠器 | 1、适应电压：220V/50Hz 2、功率：6W 3、输出频率：20KHz—65KHz 4、有效覆盖范围：150平方米左右 | 个 | 2 |
| 15 | 设备承重支架 | L50镀锌角钢，含机柜、配电柜、UPS等 | 套 | 14.00 |
| 二 | 供配电系统 |  |  |  |
| 1 | UPS列头柜 | 600*1200*2000mm | 台 | 1.00 |
| 2 | PDU插座 | 8位16A | 套 | 16.00 |
| 3 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔 | 套 | 16.00 |
| 4 | LED平板灯 | 600*600mm,LED。 | 套 | 8 |
| 5 | 应急筒灯 | 3.5寸 5W | 套 | 4 |
| 6 | 翘板开关 | 1、颜色：雅白色 2、额定电流：10A， 3、阻燃PC塑料面板，86型底盒安装 4、载流件材质：锡磷青铜 | 只 | 2 |
| 7 | 阻燃铜芯线 (照明、插座、 排烟机等) | 1、ZRBV-2.5mm2； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 800 |
| 8 | 阻燃铜芯电缆 (机柜) | 1、ZRYJV3*6m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 120.00 |
| 9 | 阻燃铜芯电缆 (UPS) | 1、ZRYJV4*35+1*16m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 15.00 |
| 10 | 镀锌桥架 | 1、规格：100*200mm，厚度1.0mm 2、线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。3、线槽连接口处平整，接缝处紧密平直，槽盖平整，无翘角，出线口位置正确。4、线槽经过变形缝时，线槽本身断开，线槽内用连接板连接，不得固定。5、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，做好整体连接。6、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。7、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。8、金属电缆线槽间及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。9、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接 地线最小允许截面积不小于BVR-4mm2。 10、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接 板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺 栓。 | m | 12 |
| 11 | KBG电管 | 1、KBGФ20，紧固式薄壁镀锌钢管； 2、热镀锌材质，厚度1.0mm；3、刨沟槽电线管路敷设接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 300 |
| 12 | 金属线盒 | 1、86型金属线盒，镀锌材质； 2、含弯头、直接安装辅材 | 个 | 100 |
| 13 | 金属软管 | 1、黑色金属软管； 2、优质，Ф16mm； 3、电线管路接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒末端安装 | m | 50 |
| 三 | UPS系统 |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 1.配置1台高频三进三出60KVA UPS系统，UPS电源采用类模块化结构设计，功率单元支持热插拔。 2.系统显示采用7寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。 3.满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。 4.电池组节数可进行32～44节设置，便于电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 5.提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口。 6.具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 套 | 1 |
| 2 | 免维护铅酸蓄电池 | 蓄电池技术要求： 1、蓄电池采用32节12V-100AH规格，要求与UPS同一品牌。 2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 | 只 | 64 |
| 3 | 电池柜 | 可装100AH/32只 | 个 | 2 |
| 4 | 电池汇流盒 | 定制，内含125A塑壳开关，国产知名品牌 | 套 | 1 |
| 5 | 连接线缆 | BVR35mm2，电池柜内部电池之间连接线，电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | m | 80 |
| 四 | 防雷接地系统 |  |  |  |
| 1 | 第二级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，20kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，40kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2300V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:32A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1 |
| 2 | 第三级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，10kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，20kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2200V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围：-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:20A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1 |
| 3 | 安装配件(空 开、铜线鼻、 连接线等) | 1、防雷器安装35mmDIN导轨辅材； 2、保护空开、铜线鼻、连接线等。 | 组 | 2 |
| 4 | 接地铜排 | 1、规格尺寸为30×3mm； 2、紫铜排，表面镀锡。 | m | 30 |
| 5 | 铜牌支撑 | 1、绝缘子、膨胀螺丝固定件； 2、规格：Ф8mm | 套 | 30 |
| 6 | 等电位连接 | 1、ZRBVR-6mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | 组 | 1 |
| 7 | 接地线引线 | 1、ZRBVR-25mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | m | 10 |
| 8 | 接地断接箱 | 1、150*150*75mm； 2、金属外壳，内含固定支撑横梁，接地汇流排 | 组 | 1 |
| 五 | 机柜系统 |  |  |  |
| 1 | 服务器机柜 | 600*1200*2000mm，42U标准服务器机柜，内置风扇系统、2个层板，黑色 | 台 | 8 |

能耗管理系统

| 序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 中央工作站 |  |  |  |
| 1 | 管理工作站 | 四核处理器/8G/128G SSD+1T/DVDRW/2G独显 21.5液晶 | 台 | 1 |
| 2 | 能源计量管理软件 | 1、4000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，32G固态存储器； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、数据服务器具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。 5、数据服务器数据具备多机互为备功能，避免宕机等安全性事故发生。 6、系统管理工作站与楼宇自控数据服务器Ethernet网络连接，数据服务器可放置在安保监控室、机房等位置。 7、支持BACnet IP协议，BACnet MS/TP协议，Modbus UDP/TCP协议，Modbus RTU等协议，WEB service协议，OPC接口协议，M-bus仪表协议，电力规约协议，DT645协议，CJ/T-188协议，En1434等 | 套 | 1 |
| 二 | 采集器 |  |  |  |
| 1 | EMC能源网关系统 | 1、能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）； 2、1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离1200米；仅支持读变量；电源AC24V或DC24V 3、与楼宇自控系统同一品牌同一协议。 | 套 | 11 |
| 2 | 路由器控制箱 | 400mm X 500mm；1个BR或BG或REP；15W电源； | 台 | 11 |
| 三 | 辅材 |  |  |  |
| 1 | 电表总线 | 阻燃，RVVP2*1.0，国标 | 米 | 4500 |
| 2 | 水表总线 | 阻燃，RVVP4*1.0，国标 | 米 | 1200 |
| 3 | 穿线管 | 套接紧定式镀锌钢导管，选用优质冷轧带钢，高频焊接，内外无毛刺，管壁内外镀锌，管外径20mm，壁厚≥1.6mm，配件包含弯头、直接、半边码等； | 米 | 1000 |
| 4 | 电源线 | 阻燃，RVV3*1.5，国标 | 米 | 500 |

楼宇自控系统

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、中央站设备及软件 |  |  |  |  |
| 1 | BA中央管理站 | 1.名称：中央站服务器 2.型号：双核CPU 3.0G.以上配置；内存：4GB以上内存。 | 台 | 1 |
| 2 | 报警打印机 | 1.名称：打印机 2.型号：24针击打式宽行点阵打印 | 台 | 1 |
| 3 | 中央管理软件 | 1、5000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，32G固态存储器； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、数据服务器具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。 5、数据服务器数据具备多机互为备功能，避免宕机等安全性事故发生。 6、系统管理工作站与楼宇自控数据服务器Ethernet网络连接，数据服务器可放置在安保监控室、机房等位置。 | 套 | 1 |
| 二、控制器部分 |  |  |  |  |
| 1 | BR路由器系统 | BACnet路由器，(1个BACnet MSTP总线485接口，1个以太网BACnet IP通讯以太网接口)；30个BACnet控制器 | 台 | 2 |
| 2 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，3台送排风机控制器 或 集水坑控制器；控制点位：8UI,2BI,4BO ; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V | 台 | 24 |
| 3 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，制冷站控制器。控制点位 8 UI,8BI, 5BO; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 台 | 2 |
| 4 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，空调机组控制器。控制点位： 8 UI,8BI, 5BO, 6AO; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 只 | 30 |
| 5 | BLC可编程控制器系统 | 1、以太网DDC可编程控制器，支持eeprom64K；8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；4 BI(开关量输入)；4BO(干接点,5A，AC220V)；3AO(0-10V或4-20mA)；32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；4个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；以太网口支持级联或菊花链（不超过3级级联），不支持环网，电源供电 AC24V； 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 只 | 2 |
| 6 | DDC控制盘 | 300mm*400mm*140mm；1个BR或BG；30W电源； | 只 | 2 |
| 7 | DDC控制盘 | 400mm*500mm*140mm；1个BLC1040/1043/1650/1656控制器; 30W电源； | 只 | 55 |
| 8 | DDC控制盘 | 460mm*720mm*140mm；2个BLC1040/1043/1650/1656控制器; 50W电源； | 只 | 1 |
| 三、现场部分 |  |  |  |  |
| 1 | 液位开关 | 1.名称：液位开关 2.规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 32 |
| 2 | CO变送器 | DC 24V；4-20mA, 0-500ppm,室内CO变送器 | 只 | 26 |
| 3 | 风道温湿度变送器 | DC24V；接线4根线，信号4-20mA；温度范围0-50℃，温度精度0.5℃；湿度5%；风道安装； | 只 | 28 |
| 4 | 防冻开关 | 低温可调,无源触点输出,感温元件3米 | 只 | 28 |
| 5 | 压差开关（含导气管配件） | 50-500PA，旗型接线端子 | 只 | 28 |
| 6 | 风道温度传感器 | NTC 10K，探针200mm | 只 | 28 |
| 7 | 空气质量485通讯 | DC 24V；485通讯Modbus or S_BUS通讯, 室内空气质量变送器；TVOC可挥发气体检测 | 只 | 12 |
| 8 | 电动开关风门执行器 | 扭力矩16N.m；开/关 或 3-态浮点控制；电源AC24V | 只 | 28 |
| 9 | 液位传感器 | 投入式、双层防水，量程0~8米 | 只 | 2 |
| 10 | 液位开关 | 1.名称：液位开关 2.规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：5M | 只 | 2 |
| 六、技术服务部分 |  |  |  |  |
| 1 | 电梯接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 2 |
| 2 | 多联机接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 7 |
| 3 | 空气质量接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 1 |
| 4 | DDC控制盘 | 300mm*400mm*140mm；1个BR或BG；30W电源； | 只 | 10 |
| 七、线材部分 |  |  |  |  |
| 1 | BA网络总线 | CAT6 | 米 | 50 |
| 2 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 800 |
| 3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 1000 |
| 4 | 信号线 | RVV6*1.0 | 米 | 2600 |
| 5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 2000 |
| 6 | 信号线 | RVSP2*1.0 | 米 | 3200 |
| 7 | 穿线管 | KBG20 | 米 | 300 |
| 8 | 穿线管 | KBG25 | 米 | 500 |
| 9 | 电源线 | BV3*1.0 | 米 | 390 |

智慧园区运营管理平台

| 功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| IOC运营中心 | 资产租赁管理 | 租赁情况 | 园区面积、租赁面积、租赁率等指标 |
|  |  | 空间情况 | 展示建筑空间信息 |
|  | 租户管理 | 租户整体租赁运营情况 | 租户租赁面积情况 |
|  |  |  | 租户的车流量情况 |
|  |  |  | 租户用电排名 |
|  |  |  | 租户用水排名 |
|  |  |  | 租户违章统计 |
|  | 智慧通行 | 车辆、人员通行的流量监控及统计分析 | 大车流量及在园趋势 |
|  |  |  | 小车流量及在园趋势 |
|  |  |  | 车流趋势分布 |
|  |  |  | 车辆不同时间段在园时长占比 |
|  |  |  | 园区整体违章数量趋势 |
|  |  |  | 园区整体车辆通行趋势 |
|  |  |  | 当日人员通行情况 |
|  |  |  | 园区人员来访流量趋势 |
|  |  |  | 人员通行方式占比 |
|  |  |  | 大门入园出园数量分布 |
|  | 能耗管理 | 园区水电能耗统计分析 | 提供园区用水、用电监控及统计分析 |
|  | 安全管理（安防/消防） | 园区安防监控 | 针对安防、消防类报警统计汇总 |
|  |  |  | 整体安防报警趋势统计 |
|  |  |  | 提供安防报警分类汇总情况 |
|  |  |  | 提供消防报警统计排名情况分布 |
|  | 园区消防监控 | 园区消防监控 | 火灾报警设备情况分布 |
|  |  |  | 提供消防设备状态分布情况 |
|  | 碳管理 |  |  |
|  | 资产运营管理 | 资产状态 | 提供资产整体状态分布情况 |
|  |  |  | 提供年度设备分类故障排名情况 |
|  |  |  | 提供年度设备分类故障率排名情况 |
|  |  | 计划工单执行情况 | 提供园区维保、巡检类计划工单执行情况及统计分析 提供园区故障工单整体执行情况分析 支持统计园区不同类型工单执行完成率，完成情况 |
| 园区运营调度中心 | 智慧通行 | 车辆统计 | 车辆进出园统计 |
|  |  | 人员统计 | 人员出入园统计 |
|  | 视频接入 | 视频监控接入 | 视频实时监控 |
|  |  | 视频查看 | 视频点击查看 |
|  | 告警列表 | 告警统计 | 告警统计汇总 |
|  |  | 告警详情 | 告警清单及详情 |
|  | 能耗分析 | 用电统计 | 用电统计分析 |
|  |  | 用水统计 | 用水统计分析 |
|  | 智慧消防 | 消防告警 | 消防类告警信息 |
|  |  | 消防设备状态 | 消防设备实时状态 |
|  |  | 液位监控 | 液位统计分析 |
| 智慧通行 | 通行概览统计 | 通行概览 | 提供园区的出入园通行的概览统计，展示当日的通行人、车流量及通行规则 提供快速预约通行码，方便司机快速登记预约 |
|  | 车辆管理 | 车辆白名单 | 提供园区白名单备案车辆管理，支持按租户、车型管理车辆及司机，联动道闸自动放行 支持设置通行大门、时段、有效期等通行规则 支持批量导入、导出 |
|  |  | 车辆预约 | 支持微信移动端快速完成车辆入园预约 提供车辆预约列表记录，支持查询车辆预约详情及当前状态 提供excel下载，支持下载预约明细 支持审批放行 |
|  |  | 车辆出入记录 | 提供车辆出入明细记录，支持按入园、出园查询车辆详细记录 支持查看车辆通行大门、时间及放行方式记录 支持excel导出明细 |
|  | 人员管理 | 人员白名单 | 提供园区内人员白名单管理，支持按租户管理其公司下的人员信息进行备案，并可管理维护人脸、IC卡信息 联动智慧人闸，可通过人脸、IC卡，二维码通行 支持租户权限组设定 |
|  |  | 访客预约 | 提供访客预约明细记录，可查看历史预约访客信息记录 支持按时间、租户查看访客列表 支持批量导出 支持审批放行 |
|  |  | 人员出入记录 | 支持查询统计人员进出记录，可知晓白名单、访客的通行时间、通行设备、通行类型 支持按设备、时间、租户查询通行明细 支持明细导出 |
|  | 停车收费 | 月租车管理 | 提供月租车签约管理，支持单个、批量导入月租车信息 提供月租车收款单明细记录，记录月租车订单金额、收款金额、收款方式、收款日期等信息 支持定义月租车的费用，有效期、车型、签约类型 支持月租车续约 支持删除、编辑更改月租车信息 提供批量导出记录 提供收款统计信息 支持人工收款操作 支持异常关闭收款账单 |
|  |  | 临停缴费 | 支持微信在线扫码完成临停缴费 针对临停缴费收款单明细记录，记录林停车订单金额、收款金额、收款方式、收款日期等信息 针对智能道闸的通行收款情况产生账单记录，记录每辆车出园通行收费情况 提供停车收费收费汇总、异常汇总统计信息 支持点击查看车辆缴费情况及缴费记录（可园内多次缴费） 提供应收款、已收款、异常关闭统计信息 支持人工收款、异常关闭收款账单 支持批量导出收款明细 支持导出收款记录明细 |
|  |  | 停车优惠券 | 提供停车电子优惠券功能，支持针对车辆、客户发放指定金额、按次减免优惠券 支持按日期、车牌号、优惠券编码查看优惠券信息 支持统计查看待使用、已使用、已过期优惠券详情 支持单个指定车辆发放优惠券 支持指定客户发放按月优惠券 支持移动端缴费时选择使用停车优惠券 |
|  | 异常管理 | 黑名单管理 | 维护管理车辆黑名单，联动智能道闸，管控黑名单车辆不可预约进出园区 支持新增、删除黑名单 |
|  |  | 车辆违章 | 查看违章车辆列表 支持违章车辆明细导出 联动智能道闸，管控违章车辆 支持配置策略，联动多次违章加入黑名单 |
|  | 统计分析 | 车流量分析 | 提供车流量统计分析，支持按租户、事由、车型查询统计进出园趋势 支持按时、日、周、月查看车流量趋势及统计明细 |
|  |  | 停车收费统计 | 提供停车收费统计分析，支持按月查看收费趋势情况 提供临停收费、月租收费金额、收款率、异常关闭率趋势统计分析 |
|  |  | 出入大屏 | 提供运营监控大屏，可查看本日实时进出的车辆、人员信息 提供租户车辆及人员进出统计列表 提供分时流量统计对比 提供停车时长分布 提供近园区整体车流量趋势统计分析 |
|  | 通行配置 | 通行规则配置 | 支持按不同车辆类型配置智能道闸放行规则 可配置停车收费支付开启及正式收款时间 支持设置停车收费的支付账号类型 支持设置月租车费用用表 支持设置园区内超期滞留停放规则 设置白名单失效规则 支持设置违章加入黑名单规则及消息提醒与否及违章出园管控规则 支持设置园区审批规则开启 可配置电子发票接入参数 支持配置开票公司、发票基本信息 |
| 智慧安防 | 安防管理 | 视频远程 | 通过云平台的视频安防平台接入园区的摄像头，可远程实时查看视频内容和历史视频 |
|  |  | 主动安防告警 | 周界异常告警、AI场景（离岗、占道、拥堵、边界入侵、车辆违停、识别告警 |
|  |  | 电子巡更 | 1.支持配置电子巡更任务和计划 2.支持任务执行后安保人员在巡逻路线制定位置打卡 3.支持发现异常问题创建报警事件 4.支持报警事件的显示和处理 |
|  |  | 视频巡更 | 1.安保人中配置巡逻地点、巡逻时间、巡逻任务与计划 2.支持视频巡逻执行时在线打卡界面，并记录未打卡信息。 3.支持巡更人员发现可疑情况时，上报事件，并可分派工单给安保人员进行处理 4.支持任务工单查看及处理 |
|  |  | 违章治理 | 消息通知、语音播报、黑名单管控 |
| 能耗管理 | 基础配置 | 园区基础配置 | 提供园区的用电分摊规则配置功能 支持设置多类型进项账单条目 支持设置园区的电费单价、公摊计算方式及规则；并支持修改调整 |
|  |  |  | 提供园区人工抄表规则配置，可设置园区抄表周期及抄表日期规则 |
|  |  | 水电表配置 | 提供配置园区普通水电表基本信息及表属性内容 提供增删改功能 |
|  |  |  | 提供智能水电表增删改功能，维护水电表基本信息及表属性内容 |
|  | 能耗数据 | 抄表工单 | 通过移动端APP完成人工抄表工单执行，生成抄表工单数据 按照园区设定的抄表规则，生成人工抄表工单 基于园区配置的抄表日期，抄表周期规则，生成每月固定抄表工单 每个电表对应一个独立工单，需人工完成抄表 支持进行峰平谷尖多段用电数据抄表记录 支持抄表数据导出 |
|  |  | 月度抄表 | 按园区配置策略，通过人工抄表、远程抄表模式实现月度抄表记录 支持拉取人工抄表及远程抄表数据 支持批量导出抄表数据 支持调整抄表数据 |
|  | 计费结算 | 能耗结算 | 提供园区月度分摊账单计算，按园区的分摊规则，计算各租户账单 支持调整、重新计算分摊 支持删除，确认账单 |
|  | 统计分析 | 能耗看板 | 针对园区的能耗总览统计，展示园区的用电、用水总览统计 支持分不同对象类型，不同建筑的占比、及排名趋势分析 展示用水、用电建筑排名情况 |
|  |  |  | 统计租户的用电趋势、排名分析情况 支持按租户查询月度用电趋势 支持月度对比及同比分析 |
|  |  |  | 提供所有设备的数据实时数据查看及控制功能 支持查看智能设备当前状态情况 支持查看智能设备的异常状态情况 |
|  |  |  | 提供能耗远程数据的监控明细，支持批量时、日、月度数据明细查询 支持批量数据导出 |
|  |  |  | 按园区电表层级结构，展示电表的层级图划分 按不同层级进行展开，了解电表整体分布层级结构 |
| 设施设备 | 设备设施台账 | 设备设施分类 | 提供空间、设备台账分类模型配置 支持按多级结构配置空间、设备的台账分类标准 提供按集团的预设空间台账 |
|  |  | 设施台账 | 提供园区空间设施明细台账管理功能 支持批量导入 支持设置空间设施台账具体详情、楼层、编号等 |
|  |  | 设备台账 | 提供园区设备明细台账管理功能，支持维护设备基本信息、采购信息、日期相关信息、关键时间节点、档案材料 支持为设备生成独立二维码 支持批量导入 支持变更设备状态 支持查看设备的备件清单、历史工单、历史状态及历史报警信息 |
|  |  | 设备台账统计 | 支持移动端APP查看设备台账统计分析 提供设备台账查询统计，支持按设备编码、名称筛选查询 支持按分类、位置、状态、登记筛选查询设备 支持查看设备具体详情，故障历史、巡检维保记录 支持按设备提交故障报修，生成故障工单 |
|  | 测量管理 | 测量维度 | 支持配置集团侧测量维度标准 支持建立不同仪器的测量维度，支持数值型、枚举型测量维度值； 并支持多种计量单位配置 |
|  |  | 测量点模版 | 提供针对设备配置测量点模版，可针对设备、空间配置测量点模版 支持模版种设置多个测量维度值，用以建立标准的测量采集维度 以集团视角，适用至集团内全体园区使用 |
|  |  | 测量点规则 | 提供测量点规则配置，支持配置园区、集团统一的测量点告警规则 支持按测量点数值类型配置表达式 |
|  |  | 测量数据 | 可查看基于工单的测量数据明细查询 提供批量数据导出 可关联查看抄录的工单数据 |
|  | 备件管理 | 备件基础信息 | 提供备件信息资料管理，可针对设备维护当前设备所备用的备件清单 支持批量导入及编辑 |
|  | 统计分析 | 资产看板 | 提供资产状态分布看板，并提供不同类别资产状态分布、状态变化趋势 提供资产故障统计分析，了解资产当前故障处理情况，故障分布趋势、各类设备故障率排名等分析情况 |
| 计划及工单 | 工作日历 | 工作日历 | 提供集团、园区工作日历模版 可自定义维护有效工作日期及节假日、休息日期，用以适配不同区域、不同行业的工作模式 |
|  | 标准作业流程 | 标准作业流程 | 提供维护针对空间设施、设备的标准作业规范；含作业的内容说明、工作种类、标准工时、所需工具等说明内容 支持设定巡检、维保类，多种工作种类的作业流程规范 支持标准作业规范多版本升级维护 支持维护作业过程中的异常处理模式，出现异常时是否产生待办故障 支持维护作业所对应的空间或设备对象 支持自定义作业流程中的操作步骤及顺序 |
|  | 计划编排 | 园区工作计划 | 基于标准sop，制定属于园区的工作计划 支持设定不同类型的作业流程的执行频率，执行方等信息。支持小时、日、周、月、季度、半年、年等频次 |
|  |  | 工作任务 | 基于园区制定的工作计划，生成园区的设备、空间类的工作任务子项 每个工作任务则安园区指定的计划频率进行 每一个子项任务对应一个标准作业流程点 按园区实际设备及空间 |
|  |  | 工作计划编排 | 基于园区制定的工作计划产生的所有任务子项，制定工单计划编排 多个子任务项可合并编排，合并为一个工单计划 支持多类设备、多个空间任务合并为一个工单计划 仅可针对相同类型、相同频率、相同执行方任务进行合并工单 支持设定工单的开始时间、提前生成时间、截止时间、时效时间等规则 |
|  |  | 工单计划 | 基于园区制定的不同任务集合的工单计划编排，产生工单计划 记录园区所维护的工单计划清单，展示类型、频率的执行情况 支持编辑修改、支持删除工单计划 |
|  | 计划工单 | 计划工单管理 | 基于园区工单执行计划的制定，按园区设定的计划规则，产生对应的执行工单 工单产生后待园区领单执行，并按标准执行流程执行检查、转派等操作 支持园区自己取消工单 |
|  |  | 工单子任务清单 | 基于园区已产生的工单计划，从子任务清单中汇总查看执行情况 方便针对不同子任务标准，分析全国园区执行情况及所需工时 支持针对单个园区的单个标准作业任务，进行报告导出分析 |
|  | 计划工单执行 | 移动端APP-计划工单执行 | 基于移动端APP完成计划工单执行 基于园区生成的计划工单，完成工单的领单、转派、执行 不同岗位所拥有的工单执行操作权限不同，支持配置设置 不同岗位可看到的工单类型不同 |
|  | 事件报告 | 事件报告管理 | 通过移动端APP完成事件报告工作 支持园区记录实际工作任务事项，支持人员自行填报工作事项 工作事项可按不同分类、不同空间设备进行区分记录 |
|  | 客户在线服务申请 | 服务申请记录管理 | 提供园区服务申请的记录管理清单 支持客户在线报修、工单执行发现故障、报警发现故障类申请，由人工判断后进行跟进处理 可支持关联创建故障工单进行跟进处理 |
|  | 故障工单管理 | 故障工单跟踪管理 | 提供提报的故障维修工单处理记录清单 支持查看故障维修工单处理记录及详情 支持按园区、空间、设备、状态、责任方、执行方等维度筛选工单情况 |
|  | 故障工单处理 | 移动端APP-故障提报 | 通过移动端APP完成故障提报 基于设备设施提交故障工单 支持记录故障情况、故障处理人、处理时间计划 |
|  |  | 移动端APP-故障处理 | 通过移动端APP完成故障处理 针对已经提报的故障工单完成故障工单执行跟进 支持不同状态的工单查看及执行跟进 |
|  | 高风险隐患 | 高风险隐患管理 | 提供高风险隐患记录清单 支持查看高风险隐患记录及处理历史 |
|  | 临时工单 | 特殊气象预警 | 接入外部气象预警信息，获取特殊天气预警类信息 支持获取台风、大风、雷电、沙尘暴等特殊天气灾害预警消息 支持获取省、市区不同类型的灾害数据 |
|  |  | 工作模版 | 配置临时工作任务的工作模版及标准操作 基于临时任务类处理工作模版，并可基于工作模版完成园区临时工作任务下发 |
|  |  | 工作任务下发 | 记录基于气象灾害预警产生的工作任务下发记录 支持查看具体下发的范围及下发时间、处理的情况等 支持单独创建临时任务下发 支持编辑修改、删除、复制等操作 |
|  |  | 园区工作任务 | 基于工作任务下发产生的具体园区的工作任务清单 查看基于工作任务下发记录产生的具体园区的任务清单记录 支持查阅具体下发的任务清单明细 |
|  |  | 园区工作任务工单 | 记录园区具体产生的临时任务工单 支持查看园区实际工单处理情况及历史跟踪记录 支持查看工单中具体任务及处理结果 支持取消临时工单 |
|  |  | 移动APP-临时工单执行 | 可通过移动APP完成临时工单操作 基于园区生产的临时工单任务，完成工单的领单、转派、执行 支持按不同工作类型筛选查询 |
|  | 突发事件 | 突发事件上报 | 通过移动端APP完成突发事件的上报，并建立起突发事件的过程及后续举措跟踪 提供突发事件上报入口，支持人员创建突发事件 支持不同分类及子项的分类记录，方便区分 提供事件照片记录及相关处理说明 |
|  | 统计分析 | 工单统计分析 | 提供工单执行进度日历查看，支持按园区的工作计划，查看当前不同工作项的进度情况 支持按工单类型、工作种类、工作项筛选查看 支持按年度查看工作项执行情况 支持查看当月工作项执行情况 支持移动端查看工单执行情况统计分析 |
| 运营管理 | 供应商管理 | 供应商资料 | 提供集团层面不同类型的供应商资料维护，支持维护供应商公司资料，用于建立供应商统一资料 支持查看供应商提供的服务及服务记录 |
|  |  | 供应商服务记录 | 提供不同园区不同类型的供应商服务记录，用以记录供应商服务的时间及状态 |
| 消息系统 | 消息管理 | 消息发送 | 提供系统内消息发送功能 支持移动端查看消息列表 支持设置消息标题及消息内容，并支持添加制定发送消息接受人 |
|  |  | 消息列表 | 提供系统内消息发送的明细清单 支持查看发送给当前登录人的待办、消息类信息清单 支持按已读、未读状态筛选查看消息 |
| 报警管理 | 异常管理 | 报警管理 | 支持移动端APP接受报警消息，并查看具体报警详情 统一汇总园区内的报警消息管理 提供不同子系统、不同级别、不同设备、不同状态的报警记录 支持查看报警处理详情记录 |
| 智慧消防 | 消防维保 | 维保规则设置 | 针对消防主机监测信号设置维保规则，对于维保期间出现的信号进行处理记录 记录对应消防维保期间监测的设备信号，用以评估整体维保执行的覆盖率 支持设置不同设备的不同事件信号 支持设置不同设备的不同频率 |
|  |  | 维保计划模版 | 支持针对不同空间、设备维护维保计划标准 可配置不同设备的维保步骤顺序及维保标准 |
|  |  | 维保计划编排 | 园区基于维保标准，编制园区维保计划标准 支持计划编排导入 提供维保计划导出及删除功能 |
|  |  | 维保结果查询 | 基于消防维保工单，完成消防维保结果输出 针对消防维保设备信号监测，记录月度、季度、年度消防维保类不同设备的执行情况 输出消防维保类执行覆盖率 |
|  | 消防屏蔽管理 | 消防屏蔽记录管理 | 记录消控主机中的消防屏蔽信号，生成在线台账记录进行跟踪 支持屏蔽记录申报及跟踪处理，减少信息不透明 支持移动端记录消防屏蔽并完成信息上报 |
|  | 消防看板 | 消防系统看板 | 支持PC、移动端查看消防系统统计分析看板及实时监控看板 |
| 一站式服务 | 租户档案 | 租户档案资料 | 维护管理园区内租户档案信息，支持新增、编辑修改 支持维护租户公司名称、集团信息、所属行业、所属类型、常用名称等信息 支持编辑修改租户常用名称、所属行业、类型等信息 |
|  |  | 租户启/停 | 租户档案信息的实际启用/停用操作 对应租户信息的使用及暂停状态，联动相关业务信息清除 |
|  |  | 入园管控 | 提供设置租户入园管控规则 支持开启/关闭车辆入园管控及访客审批流程 支持设置白名单车辆限制数量 支持设置租户白名单车辆放行模式 支持设置租户登记车辆放行模式 |
|  |  | 退租 | 支持更改租户租赁状态，转变为退租状态 |
|  |  | 能耗配置 | 租户的实际电费分摊配置及电表绑表配置 支持配置租户的分摊规则、计费模式、账单确认人信息及邮箱 支持一个租户拆分多个账单组 支持配置租户绑定的电表信息，提供入驻抄表及退租解绑 支持批量入驻绑表 |
|  | 租户账号 | 租户账号管理 | 按手机号做为唯一方式，生成对应租户账号 支持一个租户开通多个人员账号 支持停用、启用租户账号 支持解锁、重置租户账号密码 |
|  | 通知提醒 | 园区通知提醒 | 支持园区管理发放园区通知提醒，支持安全整改、园区公告两类通知发放 支持维护标题、通知内容及及附件信息 支持维护发放租户范围及租户接受人 |
|  | 预约办事受理 | 预约办事受理 | 针对租户在线办事完成预约受理审批，可审批通过或驳回 支持针对二装、退租进行在线提交预约申请 支持租户移动端微信公众号上申请发起预约服务申请 |
|  | 入驻管理 | 入驻办理管理 | 针对园区租户发起的入驻办理，提交在线办理流程进行跟进 支持查看入驻办理各步骤的完成情况 支持查看入驻办理步骤的异常情况 |
|  | 客户月报 | 客户月报 | 支持给客户制作客户月报分享，对客户形成在线电子月报查阅 支持配置客户服务、月度分享内容、客户通知类信息拼接，形成客户月报 支持租户移动端微信公众号上查看客户月报信息 |
|  | 账单通知 | 客户能耗账单 | 支持给指定租户发送在线能耗账单，并完成在线确认 支持发送pdf附件查看 支持租户在线确认，并指定租户查看忍 提供微信通知消息及待办事项查看 |
|  | 基础配置 | 运营规范模版 | 提供在线办事配置功能，支持配置在线办事事项及启用、停用 支持自定义编辑在线办事事项指南及附件材料说明 适用于集团层面维护在线办事的统一规范指南及附件清单 |
|  |  |  | 支持园区维护园区侧特殊的在线办事指南附件，便于满足当地或其他政策要求的特殊性 |
|  |  |  | 提供维护在线入驻办理指南规范，支持集团总部、单个园区不同层级的入驻办事指南规范 支持维护入驻办理的指南说明及相关附件标准 支持维护入驻办理相关操作步骤及流程事项 |
|  | 园区信息管理 | 园区信息管理 | 维护园区基本信息，并支持预览、发布 提供园区基础设施类型维护 提供园区库区类型维护 支持配置园区宣传图片及地址等内容 支持微信端在线查看园区基础信息及宣传介绍材料 |
|  | 园区公告活动 | 提供公告活动维护 | 提供园区公告活动维护、管理功能，支持发布公告、活动内容 |
| 碳管理 | 碳排活动管理 | 碳排活动配置 | 碳排活动查询 |
|  |  |  | 碳排活动增加 |
|  |  |  | 碳排活动数据测点配置 |
|  |  |  | 碳排活动编辑 |
|  |  |  | 碳排活动导入 |
|  |  |  | 碳排活动因子配置 |
|  |  | 碳排核算树配置 | 碳排核算树配置查询 |
|  |  | 碳排核算树绑定 | 碳排核算树绑定碳排活动 |
|  |  |  | 碳排核算树解绑碳排活动 |
|  |  | 碳排活动数据录入 | 碳排活动数据单条录入 |
|  |  |  | 碳排活动数据编辑 |
|  |  |  | 碳排活动数据导入 |
|  |  |  | 碳排活动数据导出 |
|  | 运营碳展示与分析 | 项目碳排概览 | 项目碳排概览 |
|  |  | 碳流图 | 碳流图 |
|  |  | 实时碳排 | 实时碳排 |
|  |  | 碳排汇总统计 | 碳排汇总统计 |
|  |  | 实时碳减 | 实时碳减 |
|  |  | 项目碳排大屏 | 项目碳排大屏 |
|  |  | 碳排明细 | 碳排明细 |
|  | 碳核算配置 | 碳排因子配置 | 碳排因子配置查询 |
|  |  |  | 碳排因子配置添加 |
|  |  |  | 碳排因子配置编辑 |
|  |  |  | 碳排因子配置导入 |
|  |  |  | 碳排因子配置导出 |
| 基础平台 | 派单配置 | 工单派单配置 | 支持配置集团层的工单派单规则配置 支持配置不同工作种类的可派单岗位清单及可领单岗位清单，形成操作规则 |
|  | 组织管理 | 集团管理 | 提供集团新增、编辑功能 支持维护多集团信息 |
|  |  | 园区管理 | 提供园区基础信息维护编辑 提供园区上线功能实施配置策略 |
|  | 权限管理 | 角色管理 | 支持系统-集团独立维护自有的角色清单及权限点，便于统一管理 支持编辑、修改操作 |
|  |  | 人员管理 | 提供人员账号统一管理，支持人员的启用、停用、重置密码等功能，方便对人员账号进行统一管理 |
|  | 导入工具 | 导入工具 | 提供统一的批量导入工具入口，支持园区选择不同类型数据，下载模版后批量导入 统一方法校验导入信息 |
|  |  | 导入日志 | 记录导入日志，记录导入日志成功与否记录，并生成对应原因记录 |
|  | 数据字典 | 数据字典配置 | 提供业务系统所需的数据字典配置功能 支持维护配置不同业务所需定制的字典数据 支持配置系统、集团、园区级的不同字典数据维护 |
|  | 版本管理 | app版本管理 | 针对ios、andorid版本的app更新版本管理 提供维护版本更新内容说明 提供版本更新的时间策略 |
|  | 系统日志 | 系统审计日志 | 提供系统审计日志记录，集成系统的操作变更日志记录 记录相关内容的变更记录，包含新增、变更、删除等多类型操作日志 支持多类业务数据对象的变更日志记录，记录具体操作人、操作时间 |

运营指挥中心

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | IOC大屏 |  |  |  |
| 1 | LED室内 | 显示屏净尺寸：≥5.76m*2.88m 1. 像素间距≤1.54mm ，模组尺寸≥320mm*160mm，模组分辨率≥208*104,像素密度不低于422500点/㎡。像素构成需为Surface Mounted Devices 1R1G1B。 2、最大亮度≥500cd/㎡；刷新率≧3840Hz；对比度≧9000:1；视角水平视角≥173°，垂直视角≥171°；色温白平衡 6500K±5%（支持1000K 至 20000K 可调）；色度均匀性±0.001CX，Cy之内。 3、高低温工作试验：按 GB/T2423.2-2008 的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度 80℃（同一条件下，试验箱内温度-40℃），通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常。 4、平均失效间隔工作时间（MTBF）：按 GB/T11463-1989 规定的定时定数截尾实验方案 1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0 进行，需≥50000h。 5、湿热测试：依据GB/T2423.3标准，对室内 LED 显示屏的显示模组在（70±2）℃、相对湿度为 87%～93%的条件下进行，进行湿热负载和恒定湿热试验，实验结果需为合格。 6、冷热冲击：依据GB4943.1标准，将 LED 显示屏加温到 60℃在降温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验.试验结果需为合格。 7、供电方式：需采用SELV（安全低压）电路设计，支持电源均流 DC4.2V~DC5V 及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V。 | m2 | 16.59 |
| 2 | 同步处理器 | 1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；支持6图层画面窗口任意布局； 2、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 4、支持6图层拼接，支持大屏开窗、叠加、漫游、切换、缩放、画中画等功能； 5、支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节)和手动调节； 6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节； 7、可实现设备日志记录及管理； 8、可通过配置参数，自动生成 EDID，实现对输入信号源的配置； 9、设备可连接云平台，实现程序获取、LED 模组参数获取等功能； 10、可通过设备前面板的液晶屏、按键和旋钮，实现设备参数的配置、查询和控制功能。包括信号源输入、信号源分辨率、输入信号源快速切换、亮色度调节、连接方式、显示方式等； 11、可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现 LED 显示屏显示； 12、可通过旋钮、软件进行多路输入视频信号的切换； 13、设备支持可视化预监功能，可在不增加外部设备的情况下，实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作；可以在电脑/PAD等控制端，看到输入视频的动态画面，并且可以看到大屏实时显示的动态画面，避免误操作； 14、支持一路HDMI2.0视频信号输入； 15、设备支持接口扩展功能，在原有接口的基础上，可以选配DP1.2或者12G-SDI输入接口，实现更多类型视频的接入； 16、支持增加OSD显示功能，颜色、大小、字体、位置、背景色可调。 | 套 | 1 |
| 3 | 钢结构包边及安装 | 1) 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，采用制造商原厂施工。 2）落地安装 3）地面需考虑承重 4）大屏幕采用环保型铝型材安装框架，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家环保标准。 | 台 | 1 |
| 4 | 配电柜 | 1. 配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、 接触器、电流表、电压表、铜排等； 2. 额定输入电压AC 380V； 3. 额定频率50Hz； 4.外壳防护等级IP30； 5.额定分散系数0.7； 6.环境温度+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； | 套 | 1 |
| 二 | 管理中心平台服务器 |  |  |  |
| 1 | 服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发； 2.处理器：配置2颗英特尔至强4310处理器，单颗处理器主频:≥2.1GHz，≥12核； 3.内存：配置2*32GGB DDR4 内存 4.硬盘：配置2块4T SATA 硬盘， 5.RAID卡：配置独立SAS阵列卡，支持RAID 0/1； 6.配置2*GE电口， 7.内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID，支持热插拔； 8.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 | 台 | 1 |
| 2 | 工作站 | CPU：i7，2.5GHz) 内存：16GB 硬盘：256G +1T 显示器：23.8英寸 显卡：集显 操作系统：不低于Windows10 配套键鼠 | 台 | 1 |

智慧消防

| 序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用户信息传输装置 | 1. 产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》的消防产品认证证书 2. 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 3. 交流输入电压 220V 50Hz，蓄电池备用供电（待机 24 小时以上），直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 4. 设备功能支持：（1）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；（2）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（3）值班查岗：支持值班查岗功能； 5. 设备最多可支持5台火灾自动报警主机的接入。支持WEB远程配置和本机显示屏配置两种配置方式。 6. 设备接口支持：具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。 7. 投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。 8. 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 9. 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 10. 工作温度 0℃～+50℃，工作湿度 ≤95%RH | 套 | 1 |
| 2 | 用传备电电池 | 蓄电池-5AH-12V-13.8V 90*70*101-6.35x0.8mm端子 | 套 | 1 |
| 3 | 通讯转换模块 | 工作电压 DC5V 工作电流 <0.1A | 台 | 1 |