## 汇总表
六安市长三角一体化物流园智能化工程
序号 | 系统
1 | 综合布线系统
2 | 计算机网络系统
3 | 视频监控系统
4 | 出入口管理系统
5 | 电子巡更系统
6 | 电子围栏系统
7 | 电梯五方对讲系统
8 | 综合管网系统
9 | 机房工程
10 | 能耗监测系统
11 | 楼宇自控系统
12 | 智慧园区运营管理平台
13 | 运营指挥中心
14 | 智慧消防

## 1综合布线系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
A 办公网
（一） | 工作区
1 | 单孔信息面板 | 执行标准：YD/T926.3、JB/T 8593、GB/T1245-1987； 面板带有透明标签盖板，有效保护标签标识、带有语音和数据区分标志块； 面板颜色：象牙白； 四角采用圆弧形流线设计、简洁美观；双层组合结构、安装拆卸灵活方便； 端口数：1P，2P，4P规格可选； 自带弹性防尘门，有效阻止灰尘和其他污染物进入； 面板材质：ABS工程塑料，结实耐用； 外形尺寸：86 X 86 mm； 可安装三类、超五类、六类、超六类（非屏蔽及屏蔽）KEYSTONE信息模块； 使用温度：-10°C～60°C； 面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用；手机客户端软件扫 描二维码后，显示点位的相关信息和链路上的配线架和交换机的信息，快速查询 链路 | 个 | 82 | 130 | -48
2 | 双孔信息面板 | 符合YD/T926.3和ANSI/TIA/EIA570标准； 2口规格面板； 支持模块90°或斜45°安装； 采用高性能PC材料，光泽度高，柔韧性好，耐冲击，抗冲击，抗老化； 安装定位孔设计，现场安装不需要考虑底盒预埋的尺寸精度，只需微调面板上下左右的位置和角度，即可完美安装； 面板表面支持嵌入式标签，便于识别数据和语音端口； 燃烧性能符合GB/T 5169.7-1985标准要求； 尺寸：86*86mm，符合国际标准； 隐藏的螺丝孔设计，使外观更美观； 具有密封性能良好的弹性防尘盖，可有效防止灰尘和其他污染物进入； 面板上带二维码图标，结合软件 APP 使用；手机客户端软件扫 描二维码后，显示点位的相关信息和链路上的配线架和交换机的信息，快速查询链路； | 个 | 131 | 178 | -47
3 | 六类非屏蔽模块 | 符合TIA/EIA568-C.2标准对六类系统的要求； 模具冲压形成方形针，50μ镀金金针； 电路板采用FR-4 A1级覆铜板（军用级）； 180度IDC打线方式，保证最短距离的线缆开绞距离； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 工作温度：-20~70℃； 带有压接端子保护盖，安装完网线后，线头不外露； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 插拔≥2000次、端接≥750次后，依然保证性能稳定； IDC端子：磷青铜，适用22～26AWG线规单股及多股线缆； 带宽达到250MHz,符合国际最新标准； 支持110或Krone工具进行端接； 模块带 LED 指示，根据 LED 闪烁判定面板内模块、配线架模块和 交换机的链路；可判定故障位置； | 个 | 344 | 486 | -142
4 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头。 | 个 | 344 | 116 | 228
5 | 六类非屏蔽跳线3米 | 符合TIA/EIA568-C.2标准；3米长 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 329 | 415 | -86
6 | 六类语音跳线 | 1.产品符合：YD/T926.3、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.2-D 2.原厂成型，100%测试，具有更高的可靠性和传输性能 3.一端提供110鸭嘴连接，另一端提供RJ45连接头； 4.提供1/2/4对三个规格； 5.符合UL94V-0的高强度PC材料； 6.插头金属部分镀金50微英寸； 7.耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 8.额定电流1.5A； 9.接触电阻≤1mΩ； 10.绝缘电阻≥200MΩ； 11.插头接插次数≥750次。 12.工作环境温度：-10℃～+60℃ 13.可根据要求定制规格 | 条 | 15 | 71 | -56
（二） | 水平区
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 80 | 101 | -21
（三） | 管理区
1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； 自带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； | 套 | 10 | 36 | -26
2 | 封闭式理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； | 套 | 10 | 36 | -26
3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水品头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 300 | 559 | -259
4 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 21 | 21 | 0
5 | 2米LC转LC接口单模双芯光纤跳线 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 126 | 126 | 0
6 | LC单模单芯尾纤1.5米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 252 | 252 | 0
7 | 50对110配线架 | 符合TIA/EIA568C标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 满足22－26AWG芯线端接； 采用高性能PC材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 可选择有腿、无腿和机架式安装方式； | 个 | 14 | 14 | 0
8 | 110理线架 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 带腿和带背板两种安装方式； 采用PC阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 个 | 14 | 14 | 0
9 | 1对2米RJ45转110鸭嘴跳线 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 一端110鸭嘴连接头，另一端RJ45连接头； 符合UL94V-0的高强度PC材料； 插头金属部分镀金50微英寸； 耐压强度DC:1000V(AC:750V)1min无击穿和飞弧现象； 额定电流1.5A； 接触电阻≤1mΩ； 绝缘电阻≥200MΩ； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 个 | 71 | 71 | 0
10 | 42U机柜 | 符合GB/T3047.2-92、EIA-310-D、IEC297-2标准 前后门采用高密度的网孔设计，可为设备和服务器提供足够的散热条件 承重底座一体化，配有脚轮和支撑脚，结构坚固，调整灵活 柜体内部标识精确的“U”型位置 承重达到动态负载大于800kg，静态负载大于1000kg 主要材料：SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm和安装梁1.5mm，其它≥1.0mm 机柜外观处理：ICI高强度粉沫静电喷涂高温烤焗工艺 防护等级：IP20 | 台 | 18 | 22 | -4
（四） | 垂直区
1 | 室内12芯多模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 650 | 650 | 0
2 | 室外12芯单模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 5600 | 5600 | 0
3 | 室外4芯单模光纤 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 良好的抗压性和柔软性 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 单根钢丝中心加强芯 适用于架空、管道等敷设方式 使用温度：-20℃~+60℃。 | 米 | 1000 | 1000 | 0
4 | 25对大对数线缆 | 符合YD/T1019、ISO/IEC 11801和TIA/EIA568标准； 芯线采用拉丝退火挤塑一次成型的串联工艺； 导体：99.99%无氧铜、直径0.5mm； 绝缘：材质高密度聚乙烯、外径0.85mm； 护套伸长率≥150%； 护套抗张强度≥13.5Mpa； 特性阻抗（Ω）1-16MHz 100±15； 直流电阻≤9.38Ω/100m； | 米 | 1020 | 1020 | 0
（五） | 设备间
1 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 6 | 6 | 0
2 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 16 | 16 | 0
3 | 1米LC接口单模光纤尾纤 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 252 | 252 | 0
4 | 100对110配线架 | 符合TIA/EIA568C标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 满足22－26AWG芯线端接； 采用高性能PC材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂； 可选择有腿、无腿和机架式安装方式； | 个 | 9 | 9 | 0
5 | 110理线架 | 符合YD/T926.3、ISO/IEC 11801 、TIA/EIA568标准； 带腿和带背板两种安装方式； 采用PC阻燃级材料； 背板采用优质冷轧钢板，静电粉末喷涂。 | 个 | 9 | 9 | 0
B 设备网
（一） | 工作区
1 | 六类非屏蔽水晶头 | 六类非屏蔽水晶头。 | 个 | 103 | 103 | 0
（二） | 水平区
1 | 六类四对非屏蔽双绞线 | 符合TIA/EIA-568-C.2和ISO/IEC11801 规范对于六类线缆的要求； 线缆中心采用十字骨架； 带宽：满足250MHz测试符合最新六类标准； 外径：6.2mm ± 0.3mm ； 导体：23AWG，0.57mm±0.005mm、实芯裸铜导线； 绝缘层：高密度聚乙烯，绝缘直径：1.0mm±0.03mm； 外护套采用阻燃PVC材料； 阻燃等级：CM、IEC60332-1可选； 工作温度：-20℃到70℃ 最大电容：≤5.6nF/100m； 最大直流电阻：≤9.38Ω/100m； | 箱 | 60 | 60 | 0
（三） | 管理区
1 | 24口六类非屏蔽配线架 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 黑色烤漆钢质底板，保证模块卡接牢固； 高强度PC+ABS材料端口面框； 可更换标示，方便端口管理； 背面钢质镀锌理线架，提供牢固稳定的走线空间，保证不会因拉力导致打线脱落； 自带二维码图标，结合软件 APP 使用。手机客户端软件扫描二维码，能快速查询整个链路节点关系，提升维护效率； | 套 | 25 | 25 | 0
2 | 封闭式理线架 | 符合YD/T926.3、TIA/EIA568C和ISO/IEC 11801 标准； 支持19”标准机柜/机架安装，高度1U ； 黑色烤漆SECC冷轧钢板，厚1.2mm ； 卡接式扣板，方便布线时拆装； 独特的12条穿线槽设计，可与多种规格配线架搭配使用； 梳子式机架设计方便跳线管理； | 套 | 25 | 25 | 0
3 | 2米六类非屏蔽跳线 | 符合TIA/EIA568-C.2标准； 线材为多芯软线，确保良好的弯曲性能； 水晶头为三件平排组装式，内置工字配件，将四对信号线完全隔离，确保跳线性能稳定； 在跳线一端水晶头上用光源照射后，另一端水品头上的导光线会发光，从而快速定位跳线的另一端位置； 通过一次性注塑工艺，独特的射出结构，确保线缆弯曲最小半径； 三叉水晶头簧片，确保与线材的最小接触电阻； 水晶头簧片镀金50μ； 支持250MHz带宽； 100%的严格通过TIA Patch Cord Cat.6测试； 插拔≥750次后，依然保证性能稳定； | 根 | 338 | 338 | 0
4 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 26 | 26 | 0
5 | 2米LC转LC接口单模双芯光纤跳线 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 156 | 156 | 0
6 | LC单模单芯尾纤1.5米 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 312 | 312 | 0
（四） | 垂直区 |  |  |  |  | 0
1 | 室内8芯单模光纤 | 符合YD/T1258.3、YD/T1258.4标准； 外部直径较小，有很好的弯曲性能； 采用高支数芳纶丝增强光缆强度，使用于光纤到桌面及楼宇数据垂直主干的应用； 可提供多模62.5/125、多模50/125以及单模等多种规格； 采用紧套光纤，具有较强的机械保护性； 外护套采用阻燃PVC或低烟无卤材料； 具有极好的抗压和弯曲性，更好的避免外界环境侵害； 光缆性能满足行业规定的光传输、机械性能以及燃烧特性的要求。 | 米 | 5600 | 5600 | 0
2 | 室外4芯单模光纤 | 执行标准：IEC 60793、YD/T 901、ISO/IEC 11801、ANSI/TIA-568.3-D 松套管材料本身具有良好的耐水解性能和较高的强度 管内充以特种油膏，对光纤进行了关键性保护，松套管内填充特种防水化合物 特别设计的紧密的光缆结构，有效防止套管回缩 良好的抗压性和柔软性 PE护套具有很好的抗紫外辐射性能 单根钢丝中心加强芯 适用于架空、管道等敷设方式 使用温度：-20℃~+60℃。 | 米 | 10000 | 10000 | 0
（五） | 设备间
1 | 光纤配线架 | 符合YD/T778-2011标准； 光纤配线架支持机架式安装和挂墙式安装； 全程光纤走纤保护设计，保证光纤弯曲半径≥40mm，确保光纤性能不受布线影响； 配线架模块塑胶扣卡接式结构，支持正面拆卸； 自带光纤熔接盒，最大熔纤48芯； 全钢板配线架外框结构，保证产品的更高机械性能； 钢质配线架外框板厚1.5mm，机械性能强度高，壳体各面均能承受250N以上垂直静压力； 配线架外壳采用黑色雾面粉末涂装处理，通过GB/T2423.17-1993标准的烟雾试验48h，表面无肉眼可见锈斑。 在同一个光纤配线架上面可以安装4种及以上的光纤适配器； 可配3个光纤安装面板，组成4-48个端口适合需求的不同配比； | 套 | 12 | 12 | 0
2 | LC-LC双芯单模光纤跳线3米 | 3米 | 根 | 20 | 20 | 0
3 | 1米LC接口单模光纤尾纤 | 产品符合YD/T 926.3标准； 采用标准LC连接器； 插入损耗小于0.3dB； 回波损耗大于50dB； | 根 | 540 | 540 | 0
合计

## 2计算机网络系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
A办公网
1 | 核心交换机 | 1.主控槽位≥2个，业务槽位≥3个，交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps；； 2. 支持256位全端口MACSEC加密； 3.支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4.为节省机柜空间，设备高度要求≤5U； 5.MAC表项 ≥1M，IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M，ARP表项 ≥256K； 6.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 7.支持Telemetry流量可视化功能； 8.支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 9.支持基于1588v2、802.1AS、st2059-2和aes67-2015协议的PTP功能； 10.为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位40G光接口≥12； 11.内置智能图形化管理功能，对于下联设备具备统一管理的功能，通过图形化界面对组内设备进行配置文件一键下发配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.配置24个千兆电口、32个千兆光口、16个万兆光口，配置1根3m万兆虚拟化电缆。 | 台 | 1 | 2 | -1
2 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥7.56T，包转发率≥396Mpps，提供≥24个千兆光口，其中8个是combo口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽 ； 2.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K； 3.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 4.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力； 5.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 6.要求端口防雷能力不小于10KV； 7.支持VXLAN、EVPN技术实现二层或者三层互通功能； 8.集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡. 考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 本次配置：完整主机+双电源+双风扇； | 台 | 1 | 3 | -2
3 | 12口POE交换机 | 1.整机实配8个10/100/1000Base-T PoE+自适应以太网端口，独立的千兆光4个，光电复用2个 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.3af/802.3at供电； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持支持终端准入功能配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系， 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.设备具有流量控制和安全审计功能； 9.为保证产品的质量和项目的稳定上线。 | 台 | 4 | 12 | -8
4 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光电复用口接口≥4个，支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 4 | 4 | 0
5 | 24口普通接入交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，独立千兆SFP光接口≥4个，整机供电功率≥370W 2、交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7、具有Telnet 访问连接数量限制和基于IPv6 的Telnet 访问连接数量限制功能。 | 台 | 5 | 26 | -21
6 | 48口普通接入交换机 | 1.整机实配千兆电口≥48个，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥4.32Tbps，包转发率≥166Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.业务端口防雷≥10KV； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.要求设备具有流量控制和安全审计功能； 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.具有Telnet 访问连接数量限制和基于IPv6 的Telnet 访问连接数量限制功能 9.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 3 | 6 | -3
7 | 防火墙 | 1.采用非X86多核架构，具备可插拔冗余电源模块； 2.整机配置千兆电口≥18个， COMBO光口≥8个，万兆光口≥2个，硬盘扩展≥2个； 3.吞吐量≥5Gbps，最大并发连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万； 3.实现路由模式、透明（网桥）模式、混合模式，实现静态路由、策略路由、RIP、OSPF、BGP等路由协议。 4.支持IPsec VPN智能选路，根据应用和隧道质量调度流量； 5.最大并发用连接数≥150万，每秒新建连接数≥3万，整机吞吐量≥5G；IPSec VPN并发连接数≥750；免费SSL VPN≥100； 6.实现对黑客攻击、蠕虫/病毒、木马、恶意代码、间谍软件/广告软件等攻击的防御，实现缓冲区溢出、SQL注入、IDS/IPS逃逸等攻击的防御，实现攻击特征库的分类。支持超过7000种特征的攻击检测和防御； 7.提供基于用户名（或用户IP地址）实现对用户行为统一分析界面，采用饼状图对访问应用流量、包含基于时间轴的访问行为轨迹(应用账号、行为内容等)。； 8.安全策略：支持一体化安全策略，能够基于时间、用户/用户组、应用层协议、五元组、内容安全统一界面进行安全策略配置； 9.可识别应用层协议数量≥3000种，针对微信、QQ等应用可精细化识别文字、语音、文件传输等内容； 10.支持包括加权轮转、随机、加权最小连接、源IP地址哈希、源IP地址和端口哈希、目的IP地址哈希、带宽算法； 11.实现IPV6动态路由协议、IPV6对象及策略、IPV6状态防火墙、IPV6攻击防范、IPV6 GRE/IPSEC VPN、IPV6日志审计、IPV6会话热备等功能； 12.支持多出口智能选路，可根据目的地址智能优选运营商链路，支持主备接口配置以及按比例分配的负载分担方式。 13.所投设备须支持虚拟防火墙功能：支持虚拟防火墙的创建、启动、关闭、删除功能；可独立分配CPU/内存等计算资源；虚拟防火墙可独立管理，独立保存配置；虚拟防火墙具备独立会话管理、NAT、路由等功能。 14.云管理：通过云平台可呈现设备状态，包括设备CPU、内存状态等信息 15.云管理：支持纳管设备概览。管理设备统一以地图形式显示所设备的地点信息； 16.支持云端防病毒，为保证检测时效性，特征缓存数至少保证20万条且缓存保留时间不应少于700分钟； 配置：含3年AV病毒 | 台 | 1 | 2 | -1
8 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 块 | 34 | 100 | -66
9 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 块 | 4 | 12 | -8
10 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,0.3km,LC) | 块 | 2 | 4 | -2
11 | 无线控制器 | 1.1U盒式设备，配置不低于8个千兆电口、2个2.5G电口，2个万兆光接口，最大可管理AP数≥512个； 2.支持对802.11a/b/g/n/ac/ax AP进行统一控制； 3.支持标准IETF 5415 CAPWAP协议，AP和AC之间支持L2/L3层网络拓扑，为提高网络安全，AP与控制器之间能够支持DTLS对CAPWAP隧道进行加密处理； 4.支持MAC 地址认证、802.1x认证（EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS）、Portal认证、MAC+Portal混合认证； 5.软件支持Portal在线用户与DHCP服务器租约联动功能，AC支持根据DHCP租约信息联动Portal用户自动下线，提高DHCP地址池的利用率，降低Portal重复认证开销； 6.软件支持定位功能，定位精度能够达到2米以内，参与定位的AP支持跨信道部署，无需事先进行工程采样，支持嵌入式定位，定位精度能够达到2米以内，并支持跨信道部署 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 | 台 | 1 | 1 | 0
12 | 室内吸顶AP | 1.802.11ax协议，向下兼容802.11a/b/g/n/ac/ac wave2协议，采用整机双频4流设计,整机速率可达2.975Gbps； 2.支持POE供电和DC供电2种方式，内置智能天线系统，内置BLE5.1模块； 3. 包含1个100/1000M/2.5G光口，1个10/100/1000M电口； 4. 支持空口资源优化策略RROP技术，主要包括无线业务二层隔离功能、关闭低速率、调整Beacon发送时间间隔、关闭广播Probe探测功能等空口优化策略； 5.支持IPV4、IPV6技术，工作温度支持-10ºC～55ºC； 6.基于802.11k和802.11v协议的智能漫游技术，使终端接入到信号质量最好的AP； 7. 支持64/128位WEP、TKIP、CCMP、WAP3加密等多种加密方式； 8.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与无线控制器同一品牌。 | 台 | 49 | 116 | -67
13 | 安装辅材 | 辅材 | 项 | 1 | 1 | 0
B 设备网
1 | 24口POE交换机 | 1、固化千兆电接口≥24个，千兆光电复用口接口≥4个，支持POE供电，整机供电功率≥370W； 2、交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps； 3、具有IPv4、IPv6静态路由、RIP、RIPng、OSPFv2、OSPFv3等三层路由和组播功能； 4、业务端口防雷能力10 kV； 5、要求该设备具有流量控制和安全审计功能； 6、设备支持链路聚合和聚合零丢包； 7.考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。。 | 台 | 12 | 12 | 0
2 | 48口POE交换机 | 1.整机实配千兆电口≥48个PoE+自适应以太网端口，千兆SFP光口≥4个； 2.交换容量≥496G,包转发率≥166Mpps； 3.3、支持多种认证，如802.1X，WEB认证，MAC认证。支持端口隔离，支持访问控制列表，支持端口限速，支持丰富以太网IPv6功能等。 4、支持入/出方向双向ACL、支持流量监管功能、支持出/入方向的端口/流镜像，用于对指定端口上的报文进行监控，以进行网络检测和故障排除。 5、支持DHCP Client、Snooping、Relay、Option82； 6、支持网管平台管理，通过可上网的PC或者手机，即可完成部署，即插即用，支持可视化整网拓扑、前面板端口通断状态呈现、CPU、内存利用率、设备配置等功能 | 台 | 2 | 2 | 0
3 | 12口POE交换机 | 1.整机实配8个10/100/1000Base-T PoE+自适应以太网端口，独立的千兆光4个，光电复用2个 2.交换容量≥3.36Tbps，包转发率≥102Mpps； 3.整机最大路由地址表≥1K，整机最大ARP地址表≥1K，整机最大MAC地址表≥16K； 4.支持802.3af/802.3at供电； 5.支持IPv4静态路由、RIP、OSPF、IPv6静态路由、RIPng、OSPFv3； 6.支持支持终端准入功能配合后台系统可以将终端防病毒、补丁修复等终端安全措施与网络接入控制、访问权限控制等网络安全措施整合为一个联动的安全体系， 7.支持链路聚合及聚合零丢包功能； 8.设备具有流量控制和安全审计功能； 9.为保证产品的质量和项目的稳定上线。 | 台 | 4 |  |  | 新增
4 | 12口普通接入交换机 | 1.交换容量≥336Gbps，包转发率≥114pps； 2.固定接口:≥16个千兆自适应电口，≥4个千兆SFP光口； 3.支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击； 4、支持静态MAC配置，MAC地址学习数目限制，支持端口镜像和流镜像功能，支持端口聚合(聚合组端口最大8个端口，最多8个聚合组)，支持端口隔离、端口隔离、STP/RSTP/MSTP、IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合； 5、为了可以对交换机进行统一的可视化集中管理，要求所投交换机支持管理平台的集中管理，能够实现拓扑呈现，链路状态呈现，远程配置等，实配网管平台； 6、支持CLI命令行，Web网管，TELNET，使设备管理更方便。并且支持SSH2.0等加密方式，使得管理更加安全； | 台 | 9 | 9 | 0
5 | 汇聚交换机 | 1.交换容量≥7.56T，包转发率≥396Mpps，提供≥24个千兆光口，其中8个是combo口，不少于4个万兆SFP+口，支持1个扩展插槽 ； 2.ARP容量≥64K,ARP表容量≥32K，IPV4路由表容量≥32K，IPV6路由表容量≥16K； 3.支持把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备，用户可以将这多台设备看成一台单一设备进行管理和使用，支持通过标准以太网接口等方式进行堆叠，支持本地堆叠和远程堆叠； 4.支持终端准入控制功能，使整个网络变被动防御为主动防御、变单点防御为全面防御、变分散管理为集中策略管理，提升了网络对病毒、蠕虫等新兴安全威胁的整体防御能力； 5.设备支持MACsec硬件加密，包括用户数据加密、数据帧完整性检查及数据源真实性校验； 6.要求端口防雷能力不小于10KV； 7.支持VXLAN、EVPN技术实现二层或者三层互通功能； 8.集成包括FW，IPS、负载均衡等高性能模块插卡. 考虑设备的兼容性和统一运维，采用与核心交换机同一品牌。 本次配置：完整主机+双电源+双风扇； | 台 | 2 | 2 | 0
6 | 核心交换机 | 1.主控槽位≥2个，业务槽位≥3个，交换容量≥168Tbps，包转发率≥36000Mpps；； 2. 支持802.1P/DSCP优先级Mark/Remark，支持层次化QoS（H-QoS），支持三级队列调度； 3.支持主控板、风扇、电源冗余，主控板主备切换无丢包； 4.为节省机柜空间，设备高度要求≤5U； 5.MAC表项 ≥1M，IPv4 FIB ≥3M，IPv6 FIB ≥1M，ARP表项 ≥256K； 6.支持RIP、OSPF、IS-IS、BGP、RIPng、OSPFv3、IS-ISv6、BGP4+等路由协议； 7.支持Telemetry流量可视化功能； 8.支持VxLAN ，能够实现基于IPv4/IPv6的VxLAN二三层互通； 9.为了满足后期扩容需求，要求设备支持单槽位40G光接口≥12 配置要求： 1.配置双主控，冗余电源； 2.配置24个千兆电口、32个千兆光口、16个万兆光口，配置1根3m万兆虚拟化电缆。 | 台 | 1 | 1 | 0
7 | 千兆光模块 | 光模块-SFP-GE-单模模块-(1310nm,10km,LC) | 台 | 60 | 80 | -20
8 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,10km,LC) | 台 | 4 | 4 | 0
9 | 万兆光模块 | SFP+ 万兆模块(1310nm,0.3km,LC) | 台 | 2 | 2 | 0
[5 empty] | 1 | -1 | 删除项防火墙
合计（元）

## 3视频监控系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
视频监控系统
（一） | 前端设备
1 | 室内枪型摄像机200w | 1、200万枪机，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light 3、宽动态：数字宽动态 4、红外波长范围：850 nm 5、防补光过曝：支持 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达30 m 8、最大图像尺寸：1920 × 1080 9、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 10、子码流：H.265/H.264 11、音频：1个内置麦克风 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、启动及工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 14、存储温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 15 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 16、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 17、电流及功耗：DC：12 V，0.42 A，最大功耗：5 W | 台 | 151 | 200 | -49
2 | 室内半球摄像机200w | 1、200万半球，传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 2、调节角度：水平：0°~360°，垂直：0°~75°，旋转：0°~360° 3、宽动态：数字宽动态 4、最低照度：彩色：0.005 Lux @（F1.2, AGC ON），0 Lux with IR 5、补光距离：红外光最远可达30 m，白光最远可达20 m 6、补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 7、防补光过曝：支持 8、红外波长范围：850 nm 9、最大图像尺寸：1920 × 1080 10、视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 11、子码流：H.265/H.264 12、网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 13、音频：1个内置麦克风 14、启动和工作温湿度：-30 °C~60 °C，湿度小于95%（无凝结） 15、供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 16、PoE：IEEE802.3af，CLASS 3 | 台 | 21 | 21 | 0
3 | 室内人脸识别摄像机400w | 1、 400万智能抓拍机，支持分辨率不小于2560×1440@25fps，分辨力不小于1500TVL。 2、 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 3、 最低照度彩色：0.0002 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 4、 支持自动变焦及一键聚焦功能，变焦过程图像不会完全虚焦。 5、 光圈大小不小于F1.0。 6、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、 内置GPU芯片。 8、 支持检出两眼瞳距40像素点以上的人脸图片。 9、 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 10、 支持人数统计功能，支持设置最多8个多边形人数统计区域，可分别设置不同区域的报警类型、报警时间间隔。 11、 当进入区域、离开区域、越界侦测或区域入侵报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警和/或白光灯闪烁。 12、 支持抓拍报警统计、报警质量统计、设备重启和布防动态报警数据感知与记录功能。 13、 设备具有耀光抑制功能，耀光区域≤1%。 14、 内置2个麦克风、1个扬声器，具有1个RS485接口、1个报警输入接口、1个报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口。 15、 不低于IP67防尘防水等级。 | 台 | 6 | 6 | 0
4 | 室外智能筒型网络摄像机200w | 200万定焦智能筒型网络摄像机 采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测，支持联动声音报警 最高分辨率可达1920 × 1080 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态 支持ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265/264编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本 支持萤石平台， 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 支持最大256 GB MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储 支持1路报警输入，1路报警输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A），1路音频输入，1路音频输出 支持：DC12 V，100 mA电源输出，可用于拾音器供电 支持白光/红外双补光，红外最远可达50 m，白光最远可达30 m 符合IP66防尘防水设计，可靠性高 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 宽动态：120 dB 焦距&视场角：4 mm，水平视场角：85.9°，垂直视场角：46.7°，对角视场角：100.4° 6 mm，水平视场角：53.9°，垂直视场角：28.8°，对角视场角：62.8° 8 mm，水平视场角：40.9°，垂直视场角：22.5°，对角视场角：47.4° 12 mm，水平视场角：25.4°，垂直视场角：14.4°，对角视场角：29.1° 补光灯类型：智能补光，可切换白光灯、红外灯 补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m 防补光过曝：支持 最大图像尺寸：1920 × 1080 视频压缩标准：主码流：H.265/H.264 子码流：H.265/H.264/MJPEG 第三码流：H.265/H.264 网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 SD卡扩展：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持256 GB 音频：1路输入（Line in）：2芯端子，最大输入幅值：3.3 Vpp，输入阻抗：2.2 kΩ，接口类型：非平衡 1路输出（Line out）：2芯端子，最大输出幅值：3.3 Vpp，输出阻抗：100 Ω，接口类型：非平衡 1个内置麦克风，1个内置扬声器 报警：1路输入，1路输出（报警输出最大支持AC24 V/DC24 V，1 A） 复位：支持 电源输出：DC12 V，100 mA，可用于拾音器供电 产品尺寸：186.6 × 92.7 × 87.6 mm 包装尺寸：235 × 120 × 125 mm 设备重量：620 g 带包装重量：835 g 启动和工作温湿度：-30 ℃~60 ℃，湿度小于95%（无凝结） 恢复出厂设置：支持RESET按键，支持客户端或浏览器恢复 电流及功耗：DC：12 V，0.84 A，最大功耗：10 W PoE：802.3af，36 V~57 V，0.35 A~0.22 A，最大功耗：12.5 W 供电方式：DC：12 V ± 25%，支持防反接保护 PoE：802.3af，Class 3 电源接口类型：Ø5.5 mm圆口 防护：IP66 支持固件安全检验功能，摄像机uboot应采用加密存储，通过离线烧写存储器方式写入的uboot执行程序，不能被硬件微引导程序加载执行。 | 台 | 96 | 96 | 0
5 | 室外防高空抛物摄像机 | 1、 ≥400万高空抛物枪机，传感器尺寸不小于1/1.8"，光圈大小不小于F1.0±5%。 2、 内置GPU芯片。 3、 最低照度彩色不大于0.0002 lx，黑白不大于0.0001 lx。 4、 信噪比不小于60dB，照度适应范围不低于140dB。 5、 设备分辨率为2560×1440@25fps时，分辨力不小于1400TVL。 6、 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 7、 设备主码流分辨率不小于2560×1440@25fps，子码流不小于704x576@25fps。 8、 支持高空抛物抗扰功能，当出现非从高处落向低处的物体，不产生报警提示信息。 9、 电压在DC12V±20%范围内变化时，设备可正常工作。 10、 支持IP67防尘防水。 11、 支持智能事件分析功能，当视频画面中出现烟雾或起火、阳台上堆放可见物品或花盆、人员向上攀爬，可触发报警。 12、 支持天气显示功能，可在视频画面中叠加天气、温度、湿度信息，可通过提示框提示用户关闭窗户。 13、 在IE 浏览器下，可通过扫描预览界面上的二维码获取设备资料。 14、 支持数据感知功能，在IE 浏览器下，重启事件记录可包括正常重启和异常重启2种类型。正常重启可记录重启的时间、服务类型、用户名、IP/域名信息；异常重启可记录重启时间、异常类型信息。 15、 支持数据感知功能，可同时支持10路客户端和5路web端事件布防，设备在布防时间段内主动上传感知数据，断网重连后，报警信息与报警图片可继续上传。 16、 支持数据感知功能，可同时支持3路web监听通道，设备响应web端发送的查询请求，并返回对应的感知数据；断网重连后，报警信息可继续上传。 17、 固件安全，支持硬件微引导程序OTP写入保护机制，uboot的FLASH存储空间应采用防篡改功能。若非法修改FLASH中的内容，可提示异常报错，uboot无法正常启动。 | 台 | 8 | 8 | 0
6 | 全景摄像机2000w | 1、 自带镜头，另配4个图像采集模块，可输出1路主视频图像，可将4个辅视频图像进行无缝拼接，实现180°拼接画面显示，拼接后抓拍图片的分辨率为：主视频：2560×1440；辅视频：5520×2400 2、 水平视场角不小于180°，垂直视场角不小于100° 3、 主视频图像：2560×1440@25fps，辅视频图像：5520×2400@30fps。 4、 主视频支持不小于40倍光学变倍，支持检测当前镜头指向方向与地平面夹角，并可根据夹角变化自动调整倍率。 5、 支持镜头前盖玻璃加热功能。 6、 彩色：0.0003lux；黑白：0.0001lux 7、 动态范围不小于120dB。 8、 支持三码流输出，主码流球机摄像机通道支持输出2560×1440@25fps图像、全景通道支持输出5520×2400@25fps图像；第三码流球机摄像机通道支持输出1920×1080@25fps图像、全景通道支持输出4096×1800@25fps图像。 9、 产品支持人员密度功能，支持通过IE浏览器对辅助视频的全景画面设备不少于6个检测框，检测区域人数可通过OSD叠加的形式显示，并且可设置3个等级的人数，当检测框中的人数在3个等级之间变化时可触发报警。支持热度图叠加显示 10、 电源具有较强适应性，电源电压在DC36V±47%范围内变化时，摄像机可以正常工作 11、 红外灯开启时，样机可根据被摄物的距离自动调节红外灯功率密度。红外夜视距离：可识别距离样机550m外人体轮廓 12、 当通过IE浏览器手动点击或框选预览画面中的人脸时，设备能通过PTZ转动将人脸置于画面中心，并对人脸进行抓拍。 13、 支持目标过滤功能，在区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域、徘徊、快速移动、停车、物品遗留及物品移除的智能行为分析事件中，可以分别设置4个检测区域，每个检测区域可设置目标尺寸范围，产品应仅对预设尺寸阈值范围内的目标的智能行为进行检测。 14、 支持撞击报警功能，当样机外壳受到外力撞击时，可给出语音报警提示。 15、 支持参数配置调用功能，全景通道、细节通道可分别配置10套前端设备参数，并且可通过调用预置点对前端设备进行切换。 16、 支持多通道参数同步功能，在IE浏览器下，具有全景曝光同步设置选项，开启后可对全景两个通道的全部图像参数进行同步，包括亮度、对比度、饱和度、锐度、曝光、日夜转换、白平衡、宽动态、降噪、视频制式等。 | 台 | 2 | 2 | 0
7 | 室外人脸识别摄像机400w | 1、 支持输出2560×1440@25fps主码流。 2、 具有不小于1/1.8"英寸传感器。 3、 最低照度：彩色不大于0.0002lx，黑白不大于0.0001lx。 4、 镜头焦距：2.8-12mm，支持电动变焦，光圈不小于F1.0。 5、 支持H.264、H.265、MJPEG视频压缩标准。 6、 同一场景相同图像质量下设备在H.264或H.265编码时，开启智能编码和不开启智能编码相比，码率节约≥90%。 7、 内置1颗CPU/GPU/NPU一体智能算法芯片。 8、 当智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体和/或车辆时，在设定的检测区域内出现光线明暗变化、 篮球滚动、狗行走、树摇晃、旗帜飘动情况时，不触发报警。 9、 支持对出现在监控场景内的两眼瞳距不小于40像素的人脸进行检测。 10、 支持侧脸过滤功能，可过滤上下、左右倾斜角度超过预设值的人脸。 11、 支持不低于IP67防护等级。 12、 内置1个麦克风，1个扬声器，支持1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出，1个RS485接口，支持DC12V/POE供电。 | 个 | 3 | 3 | 0
8 | 电梯摄像机400w | 1、 400万电梯电瓶车识别网络摄像机 2、 最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 3、 采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m 4、 遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为，摄像机检测角度最大25°，检测距离默认70 cm 5、 支持1路报警输入，1路报警输出，报警输出最大支持DC57 V，2 A 6、 内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽，最大支持512 GB 7、 1个内置麦克风，1个内置扬声器，支持双向语音对讲 8、 符合IK08防暴设计，可靠性高 9、 传感器类型：1/2.7" Progressive Scan CMOS 10、 最大图像尺寸：1920 × 1080 11、 最低照度：彩色：0.002 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR 12、 调节角度：水平：-15°~15°，垂直：0°~75° 13、 补光灯类型：红外灯 14、 补光距离：红外光最远可达10 m 15、 红外波长范围：850 nm | 台 | 5 | 5 | 0
9 | 无线网桥 | 1、 200米2.4G电梯网桥，802.11n制式 2、 网络接口：2个RJ45 ,10/100 Mbps自适应 3、 组网方式：点对点 4、 带机量：4路2M码流IPC 5、 无线传输距离：200 m 6、 工作温度：-30℃~70℃ 7、 安全：智能识别终端，终端准入管控 8、 可靠：5/10MHz窄带宽，智能频谱管理，无线抗干扰，故障可自愈 | 对 | 5 | 5 | 0
10 | 摄像机电源 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm 输入电压：AC170V~240V | 个 | 107 | 107 | 0
11 | 摄像机支架 | 壁装支架 外观 白 适用范围 适合枪型、筒型、一体型摄像机壁装 | 个 | 266 | 315 | -49
12 | 半球支架 | 摄像机支架 具有高强度和可靠性 适用于室内和室外条件 布线简单方便 | 个 | 21 | 21 | 0
13 | 监控立杆 | 3.5米立杆含地笼 | 个 | 35 | 35 | 0
14 | 防雷器 | 网络（RJ45）+电源（12V）二合一防雷器 最大持续工作电压Uc：网络：6V DC /电源：15V DC ； 试验类别及冲击电压：网络：C2：5kV/2.5kA/电源： C2:20kV/10kA； 电压保护水平Up：网络：200V/电源：150V ； 传输速率：100Mbps； 插入损耗: ≤0.3dB； 响应时间：1ns； 接口型式：网络：RJ45 /电源： 485接线柱 。 | 台 | 109 | 109 | 0
（二） | 后端设备 |  |  |  |  | 0
1 | 综合管理平台 | 1、 设备具有不少于2个HDMI接口，1个VGA口、4个RJ45 10/100/1000Mbps 自适应以太网口、4个USB接口；不少于2路音频输入（1路3.5mm，1路RCA），2路音频输出（1路3.5mm、1路RCA） 2、 支持对用户、角色、组织、区域、人员、车辆、卡片、设备等基础资源进行管理调配。 3、 支持人员信息采集，可对人脸照片质量进行评价（合格/不合格），采集方式包括：①通过多功能采集仪在线采集人脸、指纹、身份证信息；②在公网或内网环境下，通过APP实现人脸照片采集；③通过人证比对设备实现离线或在线采集人脸照片；④通过平台批量导入人脸照片，并验证人脸照片命名、大小和质量是否符合要求。 4、 运行管理中心提供统一的认证、授权管理机制，支持HTTPS以及密码安全加密访问认证。 5、 支持业务应用组件化，各组件独立运行、维护，支持独立安装或卸载。 6、 支持多类数据自定义扩展，包括门禁事件展示信息与查询信息自定义扩展、考勤数据来源自定义扩展、考勤事件类型自定义扩展、考勤规则自定义扩展、食堂消费规则自定义扩展、巡更点自定义扩展、车辆和卡片信息自定义扩展、停车场放行规则自定义扩展、停车场收费规则自定义扩展、停车场支付方式自定义扩展。 7、 监控点最大管理容量为1000路。 8、 客户端支持在1/2/3/4/6/8/9/10/13/14/16/17/24/25画面分隔模式下进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示 9、 支持在视频预览、录像回放、即时回放、录像剪辑、手动录像和录像下载时叠加水印 10、 支持管理10个电视墙，监控点上墙出图像耗时小于3秒，支持电视墙场景管理和场景切换 11、 通过客户端支持预览上墙、回放上墙、轮巡上墙、报警联动上墙，通过配置窗口分屏数（1/4/9/16/25），使预览上墙分割数等于或大于配置的数时上墙子码流，低于配置的分屏数时上墙主码流 12、 支持在线和离线GIS地图、静态地图导入，同时支持对一个区域添加多张静态地图，支持在地图上添加标记、收藏、测量、放大缩小等基本地图工具，支持地图上资源点的搜索，实现在地图上资源的快速定位，支持资源点报警时，在地图上发生颜色变化，按不同等级的报警显示报警数，并显示报警列表 13、 支持管理门禁点数量500个 14、 支持门禁权限自动下发更新数据到设备；可配置固定时间、固定次数自动下发异动的门禁权限，包含卡、人脸、指纹；支持人员的卡权限在平台进行权限认证，当卡权限还未下发到设备时，平台可以根据刷卡事件进行人员权限判断并进行反控开门；支持人员通行记录区分：内部人员、外部人员、陌生人员 15、 支持对监控点、编码设备的在线状态进行设备巡检，并以统计图方式展示巡检结果；支持对监控的图像进行视频质量诊断，图像异常项包括图像偏色、噪声干扰、图像过暗、图像过亮、视频丢帧、视频抖动、对比度异常、条纹干扰、视频遮挡、信号丢失、图像黑白、图像模糊、场景变换、视频剧变 16、 支持接入高级移动侦测的相机，移动侦测报警能够区分是人、车还是其它目标产生，可录像和记录报警信息； | 套 | 1 | 1 | 0
2 | 智能分析服务器 | 1、智能分析服务器，可接入、存储、转发256路分辨率为 1920×1080的视频图像。 2、具有2个HDMI 接口、1个VGA接口、4个RJ45 网络接口、2个USB2.0接口、2个USB3.0接口、1个RS232 接口、1个RS485接口（可接入RS485键盘）、1个eSATA 接口；具有1路音频输入接口、1路音频输出接口；16 路报警输入接口、8路报警输出接口。内置24个SATA 硬盘接口；具有电源指示灯、硬盘指示灯、网络指示灯、系统运行状态指示灯、报警指示灯。 3、支持预览的单窗口轮巡，设备支持在多画面的固定窗口上进行轮巡预览，其他预览窗口不轮巡。 4、支持预览时对实时视频流进行手动打标签，通过标签检索可以检索到相关的录像片段。 5、可同时正放或倒放32 路H.265/H.264 编码、2560×1440 格式的视频图像，或者10路H.265/H.264编码、4096×2160 格式的视频图像。最多支持32路同步回放。 6、AI规则类型支持区域目标异常状态检测、跨线目标检测、区域交叠比异常检测、组合规则、全分析规则、跨线目标统计、区域目标数统计、区域交叠比统计。AI规则参数支持持续时间、报警间隔，最大报警数量、尺寸过滤、静止过滤、运动过滤、灵敏度、置信度。 7、具有 20个GPU，支持 5种引擎功能： 人脸识别、周界防范、视频结构化、行为分析和AI算法引擎。对AI算法，1个GPU可分化成4个虚拟引擎，每个虚拟引擎支持一种AI算法；1个GPU支持4路400W摄像机的实时视频分析。 8、支持导入图片，并对图片中的数字和字母进行识别并输出结果：支持集装箱箱号识别；支持识别身份证内容、输出身份证照片，识别的内容包括姓名、性别、民族、出生日期、住址、身份证号码、签发机关和有效期。支持识别图片上叠加的OSD，输出OSD信息。 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项
3 | 视频存储服务器 | 1、 服务器配置：≥1颗64位多核处理器，≥4GB内存，内存支持扩展到≥64GB，可以扩展到2个SSD作为缓盘，可支持 6 个风扇，风扇支持热插拔并可冗余温控调速，采用可热插拔 1+1AC220V 电源 2、 标配≥2个千兆网口 3、 每个控制单元支持双系统应用，系统盘支持RAID1模式，当主系统出现故障时，备用系统可接管工作,支持系统盘为独立的2块HDD（SATA、SAS）或SSD盘，组成RAID1。 4、 具有48块硬盘热插拔插槽；支持硬盘热插拔设备在读写数据时，热插拔设备内的任意块硬盘，设备正常运行不宕机，硬盘不损坏，数据不丢失，业务不中断。 5、 支持SATA和SAS混插，支持不同品牌（希捷、西数、东芝）的硬盘混插； 6、 支持SATA和SAS的HDD硬盘与SATA和NVME的SSD混插； 7、 支持国际GB/T 28181和Onvif视频流直存模式；支持iSCSI直存功能，前端网络摄像机和设备之间可直接通过iSCSI协议进行块存储； 8、 支持 ONVIF、PSIA、TCP/IP、UDP、SIP、SIP2.0、RTSP、RTP、RTCP、iSCSI、CIFS(SMB)、NFS、FTP、HTTP、AFP、RSYNC、SNMP、IPV4、IPV6、HLS、S3、OSS等协议，支持IP组播 9、 支持视频矫正功能，可将接入的鱼眼摄像机、双目摄像机和全景自拼接摄像机、智能相机、热成像摄像机的图像以多画面分割方式显示并进行调整；支持画中画通道视频显示和存储 10、 应能接入并存储4096Mbps视频图像，同时转发4096Mbps的视频图像，同时下载4096Mbps的视频图像；同时回放1400Mbps的视频图像；在转发模式下，可进行4096路2Mbps视频码流转发；在总带宽不变的情况下，接入、转发、回放间的性能值可自由调整。 11、 支持不低于2048MbpsMbps图片转发；支持不低于2048MbpsMbps图片并发输入，同时不低于2048MbpsMbps图片并发输出 12、 当样机发生磁盘、IP冲突、网口降速、电源故障、RAID故障、RAID降级、温度超限、风扇故障、码流异常、电池故障、无硬盘、存储错误、录像丢帧、网络安全异常、SSD健康异常、无热备盘、存储空间满、Mac冲突、登录锁定等故障时，可发出声光指示、数码管/液晶显示器显示或通过E-mail/短信发送或SNMP Trap报警 13、 网络中断后重新恢复，可续存断网期间存储在前端设备中的录像文件，并可通过IE浏览器设置自动回传和手动回传；支持256路4Mbps的录像回传。 14、 提供多设备同步升级功能，可以通过一键式操作对整个局域网内的所有设备同步升级 15、 可在操作界面查看数据重构状态，设备的磁盘或节点离线并重新插回后，可在界面显示离线磁盘或节点的数据重构过程，离线前数据不丢失 16、 设备均应具有权限管理、运行日志功能设备应设置操作口令，宜有防篡改、防非法复制、数据（图像、音视频等）加密、等措施，以保证原始数据的完整性。重要的图像（图像、视音频、结构化数据、索引数据等）应加保护，不被删除和覆盖 18、 可扩展支持将前端一路视频流同时存入两台存储；支持双机间编码器和录像同步，故障时可进行互相接管 19、 可通过客户端软件添加及删除手机号，启用短信网关报警功能后，设备可向添加的手机号码发送电源异常、系统卡容量不足、存储空间异常、自动修复失败、私有卷IO异常、无可用逻辑卷等报警信息，报警种类可设 20、 支持红灯/蓝灯报警，可根据故障紧急程度分级报警，不同级别闪烁不同颜色保养灯，保养灯闪烁时长、频率可设 | 台 | 2 | 2 | 0
4 | 8T企业级硬盘 | 8TB容量，3.5英寸，SATA3.0接口，7200RPM 空气盘， CMR传统磁记录 传输速率255 MB/s，流畅存储视频有效防止丢帧 MTBF可达2,000,000小时 高级格式（AF）512e扇区技术，保障硬盘扇区4K对齐 满足数据严苛的7*24小时运行可靠性、安全性的需求 支持5年有限质保服务 | 个 | 60 | 69 | -9
5 | 46寸液晶拼接屏 | 46寸液晶拼接屏 | 台 | 12 | 12 | 0
6 | 电视墙 | 新型模块化落地支架 | 项 | 1 | 1 | 0
7 | HDMI高清线缆 | HDMI 1.4 4K30Hz铜缆 （10米） 端子镀金，耐氧化，阻抗小，信号传输更稳定。 端子内部特殊设计，增强端子和线缆连接强度。 环保加厚外被，耐磨不易破裂，经久耐用。 支持HDMI 4K30Hz型号稳定传输。 即插即用，无需驱动程序。 线缆类型（音视频线）：铜缆 视频版本：HDMI 1.4 支持最大分辨率：4K 30Hz 接口类型：HDMI | 根 | 12 | 12 | 0
8 | 视频解码服务器 | 超高清解码器 视频输入 • 支持电脑、视频会议终端等视频输入信号源，支持2路1080P@50/60 或1路4K@30，通过HDMI 1.4本地输入，HDMI可内嵌音频 • 支持网络IPC、NVR等设备类型作为网络信号源输入 视频输出 • 支持HDMI 1.4视频信号输出，支持4K分辨率（3840 × 2160@30 Hz）超高清输出，输出采用帧同步技术，保证所有输出口的图像完全同步 • 支持两种音频输出方式：HDMI内嵌音频和外置音频输出 视频编解码 • 采用H.264/H.265编码标准，默认采用H.265，支持子码流及主码流编码 • 支持网络设备解码，支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等主流码流格式，支持PS、TS、ES、RTP等主流封装格式，支持子码流及主码流切换 • 最大支持3200w分辨率解码，具有96个解码通道，支持96路200W视频同时解码上墙 • 支持加密码流、多轨码流、智能码流解码；支持码流修改和切换；支持解码异常提示 电视墙功能 • 支持单面电视墙拼接、开窗、窗口跨屏漫游、场景轮巡和窗口轮巡功能，单屏支持3个1080P或2个4K图层，单窗口支持1/4/6/8/9/16/25窗口分屏功能，整机最大支持64个场景，整机支持256个平台预案轮巡组 • 支持RTP\RTSP协议进行网络源预览，可通过smartwall客户端进行桌面投屏上墙 • 支持电视墙界面对网络信号源云台八个方向、自动扫描、光圈、调焦、聚焦、调用预置点等操作 • 支持电视墙窗口开始/停止预览、开始/停止解码、开始/停止轮巡、打开/关闭声音、置顶、置底等操作 视频解码格式：H.264，H.265，Smart264，Smart265，MJPEG 解码分辨率：最高3200W像素 视频解码通道：192 视频解码能力：H.264/H.265：支持6路3200 W，或6路2400 W，或12路1200 W，或24路800 W，或30路600W，或48路400 W，或96路1080P，或192路720P及以下分辨率实时解码（每4个输出口一组，共享解码能力） MJPEG：12路1080P及以下分辨率实时解码 HIK264：6路720P及以下分辨率实时解码 单口画面分割数：1,2,4,6,8,9,12,16,25 场景数量：64 视频输出分辨率：3840 × 2160@30 Hz、2560 × 1440@30 Hz、1920 × 1200@60 Hz、1920 × 1080@60 Hz、1920 × 1080@50 Hz、1680 × 1050@60 Hz、1600 × 1200@60 Hz、1280 × 1024@60 Hz、1280 × 720@60 Hz、1280 × 720@50 Hz、1024 × 768@60 Hz 视频输出接口类型：12路HDMI 1.4，支持4K 视频输入分辨率：3840 × 2160@30 Hz,1920 × 1080@50 Hz,1920 × 1080@60 Hz, 1280 × 720@50/60 Hz 视频输入接口：2路HDMI 1.4，最大支持4K（仅奇数口） 音频输出接口类型：HDMI内嵌或DB15转BNC独立音频输出 音频解码格式：G711-A, G711-U, G722.1, G726-16/U/A, MPEG, AAC-LC, PCM 机箱接口：RJ45 10M/100 M/1000 Mbps 自适应以太网接口*2； 光口 100base-FX/1000base-X*2， 支持光电自适应； | 台 | 1 | 1 | 0
9 | 操作台 | 3工位 | 台 | 1 | 1 | 0
10 | 管理电脑 | CPU：i5-13400(10核/2.5GHz) 内存：8GB 硬盘：256G SSD 显示器：23.8英寸 显卡：集显 操作系统：Windows10 IoT版（不含授权） | 台 | 1 | 1 | 0
入侵报警系统
（一） | 前端设备
1 | 双鉴探测器 | 双鉴探测器 | 个 | 2 |  | 2 | 新增项泵房里增加
2 | 双防区模块 | 输入输出模块 | 个 | 1 |  | 1 | 新增项
（二） | 后端设备 |  |  |  |  | 0 | 新增项
1 | 报警主机 | 报警主机,含软件 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项
2 | 报警键盘 | 报警键盘 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项
3 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 | 1 |  | 1 | 新增项
4 | 总线驱动器 | 总线驱动器 | 个 | 1 |  | 1 | 新增项
5 | 系统软件 | 系统软件 | 套 | 1 |  | 1 | 新增项
6 | 监控报警联动模块 | 监控报警联动模块 | 套 | 1 |  | 1 | 新增项
（三） | 配线及辅材
1 | 室外防水箱 | 室外安防箱，立杆底边距地2.5m 尺寸：400x500x120mm(LxHxD),内置电源 | 台 | 24 | 24 | 0
2 | 电源线 | RVVP2*1.0 | 米 | 6000 | 6000 | 0
3 | 辅材 | DN20金属软管、插排等 | 项 | 1 | 1 | 0

## 4出入口管理系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
一、数据管理中心
1 | 数据库服务器 | (1) 处理器:英特尔 至强银牌（或同等级AMD霄龙系列）10核或以上； (2) 内存:32G; (3) 硬盘:1T 企业级固态硬盘 RAID 1/5/6 ； (4) 操作系统：Rocky 9（推荐）； (5) 数据库：MySQL 8.x等。 | 台 | 1 | 1 | 0
2 | 一卡通平台管理软件 | 1、平台⽀持：支持Linux：centOS,Rocky9等，麒麟、统信等服务器版本； 2、数据库支持：支持MySQL，金仓、达梦等； 3、B/S架构：无需安装客户端； 4、监控告警：支持监控告警，软件和设备故障及时预警或及时通知； 5、支持云部署方式：支持私有云部署、公有云部署； 6、移动端（需要配置移动端模块）：⽀持APP、⼩程序、H5、公众号等多种应用⽅式； 7、国产化⽀持：具备国产化⽀持的条件（国产操作系统、国产数据库、国产服务器、国产服务器处理器） 8、微服务架构：系统合理分拆多个微服务，独立开发部署，并通过API⽹关、服务注册中⼼、微前端等整合； 9、平台+应用架构：平台包含物联网平台、企业数据平台、基础服务平台；应用包含⻔禁、消费、考勤、访客、会议、楼控、梯控、信息发布等； 10、兼容性：发卡数量无限制，一个账户可发多张卡片； 11、多语言支持：支持中文简体、中文繁体、英文可选； 系统必需具有良好的扩展性，可实现一卡通系统子系统的无限扩展，一卡通、门禁、通道、停车场等软件产品以及读写卡器、门禁控制器、人脸识别终端、磁力锁、摆闸以及停车场变频道闸、控制终端等硬件产品需选用统一品牌； 为有效防止伪卡和破解 | 套 | 1 | 1 | 0
3 | 卡务管理软件 | 1、卡类型、卡号分段及其分配等参数配置； 2、用户卡片资源管理，卡流水号管理，卡押金管理等； 3、用户卡的发放管理，发卡、挂失、解挂、报损、回收等； 4、支持一人多卡； | 套 | 1 | 1 | 0
4 | 读写器(发卡) | 1、连接方式：USB连接； 2、感应距离：>3cm； 3、工作频率：13.56MHz； 4、工作电压：DC5V； 5、工作电流：＜200mA； 6、工作环境温度：-20～ 70℃； | 台 | 1 | 1 | 0
5 | 人脸采集摄像头 | 1、感应器：CMOS传感器 2、最大分辨率：1920x1080 3、帧速：30帧/秒 4、接口：USB 2.0接口 5、其它性能：内置全向麦克风 6、自动爆光，自动白平衡 7、是否需要驱动：免驱动 | 台 | 1 | 1 | 0
6 | IC白卡 | S50非接触卡，卡内芯片容量为1K x 8 bits，具有安全保护结构的16个独立的扇区，支持多种应用，符合ISO14443 -A国际标准，工作频率为13.56MHz。 技术参数 1、通讯协议：符合ISO/IEC 14443-A 2、工作频率：13.56MHz 3、非接触的数据和能量传输（无需电源） 4、波特 率：106Kbit/s 5、操作距离：小于100mm (和天线尺寸相关) 6、通讯方式：半双工 7、扇区数量：16个独立的扇区 8、加密算法：符合M1标准 9、处理时间：＜100ms（典型） 10、卡片尺寸：85.5MM*54MM*0.8MM | 张 | 100 | 100 | 0
7 | 边缘分析服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发； 2.处理器：配置2颗英特尔至强4310处理器，单颗处理器主频:≥2.1GHz，≥12核； 3.内存：配置2*32GGB DDR4 内存 4.硬盘：配置2块4T SATA 硬盘， 5.RAID卡：配置独立SAS阵列卡，支持RAID 0/1； 6.配置2*GE电口， 7.内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID，支持热插拔； 8.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项
二、门禁管理子系统
1 | 门禁管理软件 | 一、国际化支持 1.多语言支持：根据操作者选择的语言，门禁业务的界面文字及产品发布期数据按当前语言显示不同文本 2.多时区支持：根据操作者选择的时区，门禁业务 界面上的日期时间有关的数据值，按界面时区与服务器时区进行调整显示，让操作者使用更方便 二、集团化支持：设备、门点等数据结合数据权限控制，支持集团化多组织分别管理自己的数据 三、日历管理 1.门禁日历维护：提供1套或多套门禁业务日历。支持增加、删除、修改、查询 2.门禁日历日期维护：提供对日历中的自然日进行日期类型（节假日、周休日、工作日）的设定。支持增加、复核、查询功能 3.订阅企业日历：如果门禁业务的日历与企业日历完全一致，可以设置订阅企业日历，减少维护工作量 四、门禁区域：对门禁区域信息进行维护，提供新增、删除、修改、查询功能 五、时段组分类管理：添加权限时段组分类和权限时段组，支持新增、删除、修改、查询功能。支持基本时段的查询和定义 六、设备模式时段组：对设备使用的按时自动切换模式时段组进行定义。提供新增、删除、修改、查询功能 七、门禁控制器管理 1.设备信息维护：提供设备基本信息维护管理功能。支持直接新增或选择已接入设备新增，提供修改、删除和查询功能。门禁参数和时段分类 支持多台设备一起修改 2.设备信息导入导出：支持把Excel格式的设备信息数据导出 3.设备操控：向设备发送 重启、复位（恢复出厂设置）、初始化、清除数据命令 4.时段和日历下载：设备选择时段分类后，时段组和日历是自动下载的 八、人脸设备管理 1.基本信息维护：对人脸终端信息进行维护管理。支持直接新增、选择添加，删除、修改、查询。设备密码、门禁参数支持批量修改 2.设备操控：支持给设备发送重启、升级、清除数据等命令 3.设备信息导出：支持把Excel格式的设备信息数据导出 九、门锁 1.网关管理：提供网关信息的增加、删除、修改、查询功能。网关模式设置。网关设备操控命令 2.门锁管理：提供门锁信息的增加、删除、修改、查询功能 十、门点管理 1.基本信息管理：定义和管理门禁点位信息，提供增加、删除、修改、查询操作 2.设备信息导入导出：提供对门点信息导出到Excel 3.指令操作：发送开门指令 十一、门组管理：定义和管理门禁点位分组信息，添加和移除组内门点 十二、模式任务：支持一键常开门点集合定义；增加和查询一键常开任务 十三、门禁权限管理 1.门禁授权添加：支持六种权限拥有者（人员、部门、人组、机构、外部人员、预制卡）和两种权限对象（门点、门组）进行关联授权 2.门禁权限导入导出：支持门禁权限数据按Excel格式导入导出 3.门禁快速授权：从人员管理模块快速给人员授予门禁权限；从部门管理模块快速给部门授予门禁权限 4.门禁权限查询：支持门禁权限的查询、修改、取消 5.权限下载：门禁权限自动下载到设备，支持重置下载状态（重新下载 十四、黑名单管理 1.黑名单维护：黑名单增删改查。支持按人、按人的具体凭据类型设置黑名单 2.记录查询：黑名单尝试开门记录查询，记录导出 十五、事件记录查询 1.门禁动作事件记录查询：对门点上发生的开门认证（含成功、失败）开门事件记录提供查询 2.设备事件记录查询：查询设备报警等事件记录 十六、门禁监控：监控地图设计 | 套 | 1 | 1 | 0
2 | 四门控制器 | 1. 主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算； 2. 发卡量：50000张用户卡，500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录； 3．输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入； 4．输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出； 5．温度-10℃—50℃，湿度5%—90%； 6．电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W； 7．外形尺寸: 330*243*60mm (长 *宽* 高)； 8．标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮； 9．Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失； 10．通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯； 11．扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口； 12．支持DC24V消防信号。 | 台 | 1 | 1 | 0
3 | 人脸识别终端 | 1、处理器：四核A55,单核主频高达1.9GHz， 1.2TOPs 算力 AI 处理单元； 2、不小于8⼨IPS⾼亮屏幕，⽀持⼈脸、M1/CPU卡、⼆维码识别； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、人脸权限数量:至少100000人、500000记录存储，需提供省级以上检测机构出具的检测报告有此项内容。 5、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 6、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 7、操作温度：-25 到 70℃。 8、输出： WG26、WG34，开关量； 9、可配置复合识别，支持人脸识别、刷卡、二维码，有省级以上检测机构出具的检测报告。 | 台 | 3 | 3 | 0
4 | 开门按钮 | 1、具有自复位功能； 2、高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； 3、NO/NC输出； 4、尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装； 5、外壳材料：PC+ABS防火阻燃材料，面板精光面处理颜色陶瓷白； 6、开关形式：常开、常闭； 7、工作环境：温度-20～+55℃； | 个 | 3 | 3 | 0
5 | 双门磁力锁 | 1、锁体尺寸：500LX47.5WX27H（mm） 2、适用门型:木门、玻璃门、金属门、防火门。 3、解锁方式：断电开门，带信号反馈。 4、特殊设计：专业防残磁处理，产品坚固耐用。 5、增加外置门磁，采用钢簧管检测，门磁信号更稳定。 6、工作环境温度： -40～55℃ | 把 | 3 | 3 | 0
6 | L型支架套装 | 适用于磁力锁的壁挂安装，一套共三个L型支架，一个用于固定主锁体，另两个可组成Z型支架固定配件铁块。单门磁力锁需要一套，双门磁力锁需要两套。 | 套 | 6 | 6 | 0
7 | U型支架 | 适用于磁力锁在无包边玻璃门上的应用，用于固定配件铁块。 | 个 | 6 | 6 | 0
8 | 220电源线 | RVV 3*1.5 | 米 | 100 | 100 | 0
9 | 网线 | CAT 6 | 箱 | 2 | 2 | 0
10 | 读卡器线 | RVVP 4*0.75 | 米 | 100 | 100 | 0
11 | 电锁线 | RVV 4*1.0 | 米 | 100 | 100 | 0
12 | 开门按钮线 | RVV 2*0.5 | 米 | 100 | 100 | 0
13 | 管材 | JDG25管 | 米 | 300 | 300 | 0
三、通道管理子系统
1 | 通道管理软件 | 1.支持内部人员或访客刷二维码、刷人脸、刷卡通过大堂闸机，双向速通门或翼闸的方式实现人员通道的管理，在办公区门卫或办公区域入口大厅内设置若干台闸机，可以实现对进出人员的权限验证及通行控制。 2.支持与空间智能集控管理系统的联动功能，通过通道闸的身份验证设备，自动识别用户（如高管）身份，自动联动管办公室的环境控制，开启空调、灯光、窗帘等设备； 3.通道闸系统应支持第三方电梯厂家系统对接，实现派梯、呼梯等联动功能（此功能要求电梯厂家需要具有派梯功能，并且无条件开放相应的软件接口，实现与出入口系统厂家的派梯联动、电梯运行状态显示等功能）； 4.闸机上人脸识别终端支持二维码、人脸、卡片、派梯信息显示等功能，通过闸机时，联动派梯、并在人脸识别终端上显示派梯信息； 5.支持侯梯厅的人脸识别选层屏进行二次派梯操作，身份验证通过后可选择楼层进行呼梯并显示电梯运行状态，人脸识别选层需接入门禁系统进行统一管理。 | 套 | 和门禁系统共用管理软件 | 和门禁系统共用管理软件 | 和门禁系统共用管理软件 | 和门禁系统共用管理软件
2 | 人行单机芯摆闸(10#一层) | 1、外观特征：简约圆弧机身； 2、尺寸：L1400*W140*H980mm； 3、箱体材质：304拉丝不锈钢； 4、摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）； 5、基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、具有防夹功能、具有防尾随功能； 6、工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 7、驱动方式：采用直流无刷电机驱动； 8、红外数量：6对； 9、通道宽度：不大于1000mm； 10、工作环境：室内/室外（防水台）； | 台 | 2 | 12 | -10
3 | 人行双机芯摆闸(10#一层) | 1、外观特征：简约圆弧机身； 2、尺寸：L1400*W140*H980mm； 3、箱体材质：304拉丝不锈钢； 4、摆臂材质：亚克力/不锈钢摆臂（可选）； 5、基本功能：双向读卡、双向刷卡指示灯、断电自动开闸、具有防夹功能、具有防尾随功能； 6、工作模式：合法通行自动关闸，常开、常闭任选； 7、驱动方式：采用直流无刷电机驱动； 8、红外数量：6对； 9、通道宽度：不大于1000mm； 10、工作环境：室内/室外（防水台）； | 台 | 1 | 6 | -5
4 | 通道门禁控制器 | 1. 主控：采用120MHzCortex®-M4内核处理器支持DSP和MPU指令运算； 2. 发卡量：50000张用户卡，500张巡更卡，可存储100000条门禁刷卡记录，50000条报警事件，5000条巡更记录； 3．输入： 4组标准门磁状态输入， 4组出门请示按钮输入，4组标准防撬状态输入； 4．输出：4组门锁继电器输出（有源、无源可选择），常开/常闭/常闭自动；4组常开报警继电器输出； 5．温度-10℃—50℃，湿度5%—90%； 6．电源：输入12V DC /4.2A额定功率：<5W； 7．外形尺寸: 330*243*60mm (长 *宽* 高)； 8．标准读卡：4组独立韦根读头接口，支持标准的韦根26/32/34读头数据存贮； 9．Flash存贮，数据在停电的状态下10年不丢失； 10．通讯方式：10M/100M自适应以太网通讯； 11．扩展接口：两路RS232接口，一路RS485接口； 12．支持DC24V消防信号。 | 台 | 1 | 6 | -5
5 | 人脸识别终端（闸机款） | 1、主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器； 2、不小于8寸屏显示人脸识别场景，集成IC卡读写功能； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 5、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 6、操作温度：-25 到 70℃。 7、电源：12 VDC/3A。 8、输出： WG26、WG34，开关量。 | 台 | 4 | 24 | -20
6 | 人脸识别终端遮阳罩 | 1.尺寸132*252*159mm； 2.防水，前方和顶部尽可能的大面积遮挡； 3.防晒，顶部黑色丝印，遮挡阳光照射； 4.结实耐用，3mm厚的板材加上无影粘合工艺，不易开胶。 | 台 | 4 | 24 | -20
7 | 室外通道平开门 | 1、尺寸：1438*1938mm，宽度1.5米内可调； 2、开关2S-10S，可调节； 3、遇阻反弹，不会对人或造成伤害； 4、采用无刷电机配合主板，智能调节开关量、开关门行程距离，智能化控制； 5、主板有智能记忆，智能修复功能，当门遇到外力破坏运行程序后主板可自行修复程序。 | 台 | 3 | 3 | 0
8 | 人脸识别终端（平开门） | 1、主控：采用双处理器，人脸识别采用专用AI处理器； 2、不小于8寸屏显示人脸识别场景，集成IC卡读写功能； 3、双目人脸识别，支持活体检测，识别准确率大于99.9%，强光抑制识别效果好。 4、识别范围:小于1.5m，0.6~1m最优距离识别时间小于400ms。 5、IC读卡模块:读卡距离0-30 mm。 6、操作温度：-25 到 70℃。 7、电源：12 VDC/3A。 8、输出： WG26、WG34，开关量。 | 台 | 6 | 3 | 3
9 | 开门按钮 | 1、具有自复位功能； 2、高强度耐疲劳弹簧，经久耐用； 3、NO/NC输出； 4、尺寸：86×86mm，适合于86底盒安装； 5、外壳材料：PC+ABS防火阻燃材料，面板精光面处理颜色陶瓷白； 6、开关形式：常开、常闭； 7、工作环境：温度-20～+55℃； | 个 | 0 | 3 | -3 | 删除项
9 | 人脸识别终端立柱 | 产品尺寸：155（高）*19（宽）*7.5（厚）cm； 含防雨罩； 金属材质； 带氛围灯，人脸配套支架。 | 台 | 6 | 3 | 3
10 | 人脸识别终端遮阳罩 | 1.尺寸132*252*159mm； 2.防水，前方和顶部尽可能的大面积遮挡； 3.防晒，顶部黑色丝印，遮挡阳光照射； 4.结实耐用，3mm厚的板材加上无影粘合工艺，不易开胶。 | 台 | 6 | 3 | 3
10 | 220电源线 | RVV 3*1.5 | 米 | 100 | 100 | 0
11 | 网线 | CAT 6 | 米 | 100 | 100 | 0
12 | 管材 | JDG25管 | 米 | 100 | 100 | 0
四、停车场管理子系统
1 | 数据库服务器 | 1、处理器:英特尔Xeon八核处理器2.0GHz以上； 2、内存:16G; 3、硬盘:配置1TB硬盘；； 4、冗余电源； 5、操作系统：linux centos8等； 6、数据库：MySQL 8.x等。 | 台 | 1 | 1 | 0
2 | 停车场管理软件 | 1、采用B/S C/S先进软件架构，后台服务平台采用B/S架构,网页登录，方便管理；前端车场管理客户端采用C/S架构，保障设备控制的实时性； 2、支持多出入口管理，支持嵌套停车场； 3、可根据管理需要，按出入场权限、计费规则等灵活定义不同的车辆类型及收费规则； 4、快速识别判断车牌，支持军、警、港、澳等特种车牌识别管理； 5、支持无牌车、破损车牌进出管理； 6、支持无人值守停车场管理； 7、支持自定义优惠券，优惠方式包括：减免金额、减免时间、全免、折扣等； 8、支持出口收费、中央收费、微信支付、支付宝支付、自助缴费、商家代缴等多种支付方式； 9、支持各多种数据查询，如进出、收费、异常进出、手动开闸、操作日志等记录； | 套 | 1 | 1
3 | 雅致型变频道闸 | 1.道闸采用24V直流变频电机，免除传统道闸限位板，产品全程数字化控制，免机械限位调节的繁琐流程； 2.独特的防砸功能，完全通过数字化监测，砸杆力度和反应时间可自由调节，整个过程无需增加任何辅助设备（压力电波，红外感应等）； 3.杆及杆长选择：支持最长6米直杆； 4.箱体尺寸:330*341*1100MM； 5.电压:DC24V； 6.输出功率:140W； 7.电流:6A； 8.绝缘等级:F级； 9.运行时间:1.2S-6S； 10.运行寿命:≥550万次，(需提供具有CMA、CNAS标志的检验报告) ； 11.机箱应为金属钢材质，厚度应不低于2.5mm ； 12.3m直杆单程运行时间：禁行状态转换至放行状态应＜1.2s，放行状态转换至禁行状态应＜1.2s。 | 台 | 10 | 13 | -3
4 | 豪华八角直杆 | 高强度结构，铝合金材料，含6米直杆。 | 根 | 10 | 7 | 3
|  |  | 根 |  | 6 | -6 | 删除项折臂栅栏杆
5 | 停车场控制终端 | 1.摄像机：300万高清像素CMOS图像传感器，支持最大角度≤60°，支持电子调节镜头焦距，全天正确识别率≧99.8%以上。视频流和地感触发识别可自由选择。全系列车牌均可识别（蓝牌、黄牌、警牌、新武警、新军牌、单双层牌、粤港澳车牌及新能源车牌）； 2.显示屏：四行滚动循环显示，除正常显示进出车牌、收费金额之外，可以自定义显示广告语，显示屏采用进口灯珠,超高亮度，超大字体，户外远距离也可清晰分辨； 3.补光灯：采用12粒高亮度LED灯珠，自动光控，补光灯角度可根据现场安装环境进行多角度调节； 4.供电：220V±％10、50/60HZ； 5.立柱尺寸：760*130*80MM 6.显示区尺寸：305*305MM 7.可显示顏色: 红色/绿色； 8.工作温度：-20℃~65℃； 9.相对湿度：≤95%； | 台 | 12 | 13 | -1
6 | 防砸雷达 | 1、工作电压：10-16V(典型12V/1A)； 2、防水等级：IP66； 3、平均功耗：≤2.5W； 4、外形尺寸：107.9*73.6*17.2mm； 5、通讯：RS485/蓝牙； 6、检测范围：纵向1-6m，出厂默认（3m）；横向±1.5m，出厂默认±0.5m。 | 台 | 10 | 13 | -3
7 | 安全岛 | 根据现场环境定制尺寸 | 套 | 5 | 5 | 0
8 | 网线 | CAT 6 | 米 | 300 | 300 | 0
9 | 电源线 | RVV3*1.5 | 米 | 300 | 300 | 0
10 | 开闸线 | RVVP4*1.0 | 批 | 100 | 100 | 0
11 | 辅材 | 配套 | 批 | 1 | 1 | 0
合计（元）

## 5电子巡更系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
一、后端平台
1 | 巡更管理软件 | 巡检系统通过智能手机上安装应用程序（APP），用该应用程序来驱动智能手机的定位、NFC、二维码、蓝牙等数据上传等各个模块，从而实现巡查记录的功能。 1.支持标签：NFC、蓝牙、二维码、GPS/北斗定位。 2.支持终端：安卓、苹果手机均可以使用（含NFC标签也支持）。 3.巡检的同时可查看自己漏巡的内容，支持重新巡检，避免漏掉某些重要位置。图形化显示计划进度，本次计划巡检结果一目了然。 4.针对现场情况可以调用照相机拍照、且会直接绑定到每一个点需要巡查的内容，巡检事件多种输入方式（文字，数字，单选，多选，照片）满足各种需求。 5.防作弊：只允许拍照，不允许拉取相册照片，带照片水印功能。 6.巡检APP具有一键报警功能，防止发生紧急事件或者人员跌倒时无法呼救。报警数据可以定义关联GPS/北斗定位、照片、短视频、文字备注、语音备注。 7.后台接受到报警数据后，可出发报警声音，触发弹窗报警。查看关联GPS/北斗定位信息、照片、短视频、文字备注和语音备注内容。 8.地点导航功能：APP自带地点导航功能，确保每个点都巡查到位。 9.自带管理APP的功能，用于查看结果报表等，同时支持各类终端设备浏览器查询结果报表。 10.权限管理功能，不同部门可以设置不同查看权限的账号，以及不同软件操作内容的权限。用于区分超级管理员、管理员、操作员等,避免因为权限过大导致数据丢失。 11.后台支持GPS/北斗定位轨迹实时回放，人员实时定位信息查看。 12.后台可以增加、取消自由增加、取消巡逻人员APP账户。 13.定制对讲功能。 | 套 | 1 | 1 | 0
二、前端设备
1 | 二维码巡更点 | 1.应用环境：坚固耐用，可在各种恶劣环境中使用 2.使用寿命：>20年 3.供电方式：巡更点无需电源，无需布线 4.产品尺寸：100.0mm×60.0mm 产品材质：亚克力 | 个 | 100 | 70 | 30 | 按图纸上数量需要增加
2 | 服务器 | 与门禁系统共用服务器
合计（元）

## 6电子围栏系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量
室外部分
1 | 高压电子脉冲式探测器 (双防区） | 1. 通讯线、高压线上下分体式接线设计，性能稳定； 2. 状态灯显示：电源、布/撤防、高/低压、入侵防区，使用直观便捷； 3. 具有短路、断线、故障、断电、防拆等报警模式； 4. BI-Polar技术，可实现前端围栏上每根线都带有高压脉冲电，让入侵者无机可乘； 5. 支持DC12V辅助电源输出接口，连接警灯时无需再增加辅助电源； 6. 可外接蓄电池或UPS，系统断电可正常工作12小时以上。 | 台 | 12
2 | 高压电子脉冲式探测器 (单防区） |  | 台 | 2
3 | 主机防水箱 | 不锈钢材料，抗氧化、抗腐蚀，IP65防水标准配套500*400*200 | 个 | 14
4 | 高压避雷器（含安装支架） | 复合氧化锌，具有优异的非线性伏-安特性，陡波响应快，通流容量大。有间隙产品采用自吹间隙，带均压照射结构，降低了放电的分散性，冲击系数小。电子围栏专用，含安装支架 | 个 | 22
5 | 终端杆（含底座/防水帽） | 铝合金终端杆：尺寸Φ32*850mm，底座为铝合金材质 | 根 | 25
6 | 万向型终端杆绝缘子 | Φ32复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 100
7 | 承力杆（含底座/防水帽） | 尺寸Φ21*2*850mm，铝合金管，表面氧化处理，具有更好的抗氧化、抗腐蚀效果 | 根 | 70
8 | 承力杆绝缘子 | Φ21复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 280
9 | 中间杆 （含防水帽） | Φ10.0×850mm,玻璃纤维杆体绝缘材料防漏电，高强度，抗腐蚀。 | 根 | 320
10 | 中间杆绝缘子 | 采用复合材料，抗脉冲电压应不小于15kV | 个 | 1280
11 | 中间杆固定底套 | 复合材料、抗老化、抗腐蚀 | 个 | 320
12 | 万向底座 | 高强度铝合金材质，耐腐蚀、多角度孔位，结构坚固，坚久耐用。 | 块 | 335
13 | 合金丝 （多股） | 铝、镁多种合金组成，采用多股编制；强度、韧性更好； | 米 | 7000
14 | 高压线 | 耐压绝缘复合材料，抗压15KV | 米 | 600
15 | 线－线连接器 | 铝合金、抗氧化、双螺栓设计 | 个 | 250
16 | 中间收紧器 | 复合材料、抗氧化、耐腐蚀、强度高，用于收紧合金线的作用 | 个 | 90
17 | 围栏警示牌 | 200×100双面,卡扣式 | 块 | 170
18 | 警号（室外，含支架） | 采用低噪音不易磨损的齿轮传动方式，科学的抛物线形反射镜使光线扩散到很远。转速：90-130RPM；材料：灯罩-AS,底座-ABS，反光镜-PC；标准电压：12VDC；工作电流：200MA；声压指数：105dB | 个 | 11
19 | 避雷器接地桩 | 1.5米镀锌接地针 | 根 | 11
20 | 避雷接地线 | 单股6²mm的铜导线 | 米 | 70
21 | 控制部分
22 | 报警键盘 | 主机最多可接入64个设备，如IP报警模块、IP电子围栏模块、温湿度记录仪、IP(POE)探测器等。 支持32个网络继电器模块输出联动，以及64个IP扩展设备本身自带的输出联动。 4.3寸TFT液晶显示主机，防区名称最多支持7个汉字(当前缺省显示“设备xx防区x”) 一路报警输出为无源继电器，跟随报警输出。 8组遥控支持布防（电子围栏为高压布防）、撤防、低压布防、复位。 33组密码。包括：1组安装密码、32组用户密码。 主机可通过IP实现同时与6路监控中心软件机连接。 主机可通过IP实现同时与32路LED条屏设备或者IP键盘连接，显示联动报警，LED条屏可以联动语音。 IP键盘可以通过密码以及遥控器对主机布撤防。 可以通过密码、遥控器、监控中心软件对主机、防区进行布撤防；通过主机键盘进行布撤防。 可以通过主机对外扩设备以及相应防区的参数进行设置并记录，并根据命令需求发送到相关IP设备。 主机分别可以存储1000条的报警和操作纪录，掉电保存。进入设置可查询。 支持局域网在线更新程序。 电性能指标 输入电源 DC12-24V 主机板功耗 静态耗电：150mA； 报警状态：300mA 报警输出口 无源输出 外观尺寸 170*108*30mm 遥控无线参数 433MHz IP接口 网络速度为10M/100M自适应 | 个 | 1
23 | 双防区网络模块 | 主要功能 模块自带2个防区。 模块自带1路继电器输出（有源/无源可选）。 模块输出可与自身防区联动也可以中心控制。 模块通过网络接口可以实现上报2个中心，支持上报云服务器。 通过中心、微信、web控制布撤防。 支持web配置、搜索工具批量配置。 电性能指标 电 源： DC 12～24V或标准POE供电（选配） 外观尺寸： 86*140*33mm 工作电流： 60mA-80mA 网络接口： RJ45 10/100M自适应 工作温度： -20℃～70℃ 辅助输出： 12V/500mA | 个 | 11
24 | 16路继电器 | 联动输出模块具有16路开关量输出（无源），带有一路RS485总线通讯接口连接通讯主机使用。通过主机编程实现一对一、多对一、一对多联动输出。适用于报警联动视频弹出、制作电子地图（沙盘）等。 尺寸：13CM x 9CM x 2.4CM（长x宽x厚） 工作电压：直流12 ∽ 24伏 联动输出灯：16个LED指示灯，对应每一路输出。输出时【常亮】 说明：要实现IP联网通讯，必须加配网络扩展模块 | 台 | 1
25 | 通讯转换模块 | IP-RS485通讯转换模块是将RS485总线设备信号转换成IP网络信号上传IP接警主机或者中心软件；RS485出线口可带1~128台总线设备，通讯距离都可以达到1200米。 电性能指标： 电 源： 直流12 ∽ 24伏 网络接口： RJ45 10/100M自适应 工作温度： -20℃ ∽ +70℃ 工作电流：：40mA-75mA | 个 | 1
26 | 管理软件 | 监控中心通过MQTT协议控制和收发警情信息，自带服务器端，设备或PC端向监控中心订阅消息后，当有警情或者控制信息到达中心时，监控中心通过订阅情况分发到对应的设备或者PC上。 自带MQTT服务端。支持onvif协议监控视频联动。 允许上报中心服务器端添加最大数量：5 设备或者PC订阅数量：目前没限制 本地地图添加最大数量：64 单个地图允许的防区图标数量：64 单个地图中允许开关组：64 警情界面最多显示未处理的警情：1000条 未处理警超过5000条自动处理 防区联动最多8个 每个防区组显示防区数：36 每个开关组显示开关数：64 设备组合最多500个 设备组合分组显示最多64个 1.警情动态：显示报警信息 2.组合功能：对防区，地图，开关，设备组合等界面在一个页面中显示 3.设备控制：查看设备、防区状态信息；对设备布撤防操作 4.本地地图：在电子地图中以线段、图标等方式显示防区布撤防、报警等信息实时状态；对防区布撤防操作等 5.防区状态：分组显示防区的状态及布撤防操作等。 6.开关操作：分组显示开关操作，并显示最后一次操作状态。 7.组合功能：这功能为定制功能，通过一个或多个防区的状态结合为一个组合。当组合中达到某一个条件后，可触发报警。（此功能为定制功能） 8.查询中心：查询历史警情信息、用户操作记录、设备列表 9.系统设置：警情定义、上报服务器、管理员配置、权限配置、设备配置、防区配置、本地地图、联动开关、设备组合、设备组合分组、设备分组、防区分组、开关分组、定时配置、组合界面 中心电脑仅支持IP方式连接，不支持RS232串口连接；带加密狗。 | 套 | 1
27 | 警号（室内） | 报警时鸣叫同时有灯闪烁，ABS防火塑胶外壳；工作电压：DC9-15V；消耗电流：≤300mA；报警声压：≥108dB/m；高亮度LED，防虫，防尘设计。 | 个 | 1
28 | 传输部分
29 | 电源线 | RVV2*1.5（根据实际供电长度进行调整） | 米 | 2000
30 | 信号线 | CAT 6 | 箱 | 1
31 | 光纤收发器 |  | 对 | 12
32 | PVC管 | 直径25mm | 米 | 2000
合计

## 7电梯五方对讲系统
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 工程量
1 | 信号线缆 | RVVP6x1.0 | 米 | 530
2 | 保护线管 | JDG20 | 米 | 360
总价

## 8综合管路系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
1 | 金属桥架200*100 | 钢制镀锌喷塑桥架，200mm*100mm,壁厚不低于1.5mm。含桥架盖板、连接片、连接线、连接螺丝等，材质满足国标要求。 | 米 | 100
2 | 七孔梅花管 | 七孔梅花阻燃塑料管φ32*7 | 米 | 3000
3 | SC钢管 | 尺寸：φ110钢管 | 米 | 300
4 | JDG20管 | φ20，壁厚不低于1.5mm，国标 | 米 | 2000 |  |  | KBG管改为JDG管
5 | JDG25管 | φ25，壁厚不低于1.6mm，国标 | 米 | 1500 |  |  | KBG管改为JDG管
6 | 室内开槽 | 开槽及恢复；恢复采用网布、抗裂砂浆封堵 | 米 | 500
7 | 室外开挖 | 室外埋管开挖及恢复 | 米 | 400
8 | 手孔井 | 内径尺寸：400x400x800 | 个 | 30
9 | 接线盒及盒盖板 | 1.86型接线盒及盒盖板以及配套安装辅材； 2.所有弱电线盒盖板，含总包预埋的。 | 批 | 1
10 | 辅材 | 1.含所有的缺项和漏项、地面开槽、墙面开槽及辅材； 2.含达到图纸、技术规范书、现行规范及标准的要求所需的全部工序。 | 批 | 1
合计（元）

## 9机房工程
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量
消防控制室
一 | 装饰装修系统
1 | 地面防尘漆处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | ㎡ | 61
2 | 全钢抗静电地板 | 1、规格尺寸：600×600×35mm全钢无边； 2、采用高耐磨防静电HPL贴面，可调整金属支架； 3、集中载荷2950N；滚动载荷2255N；极限载荷8850N； 均布载荷12500N/m2； 4、国家A级不燃，系统电阻6、18*108Ω。 5、基层材质：全钢HPL面防静电活动地板面板采用硬质 冷轧钢板，底板采用深级拉伸钢板，上下钢板冲压、拉伸、 电焊形成钢壳，表面经磷化后进行环氧喷塑处理，内腔填 充高强发泡水泥，经养护后形成稳定的地板块； 6、地板装饰面：地板表面粘贴高耐磨HPL防静电贴面。 7、支承结构：可定制不同标高、管径的钢制支架，满足 不同架空高度和承载需要，支架自身高度可微调，以解决 地坪局部细微高差，所有支架均经过镀或喷涂防腐处理， 架空高度250mm。 8、组装：搭配联网支架和方管横梁及螺钉组装。 9、功能参数： 全钢组件、机械性能高，承载能力强，基层表面静电喷塑、 柔光、耐磨、防腐蚀，耐久性好，高效的A级防火性能和 防静电性能，尺寸精确高，互换性能好，安装简单、维修 方便，地板下部自由空间大，便于强、弱电及各类管道铺 设和维护。 | m² | 61
3 | 角钢边支架 | 1、L型角钢，规格40×40×4mm； 2、镀锌材质； 3、用于四周抗静电地板支撑。 | m | 35
4 | 入口台阶制做 | 1、L40镀锌角钢焊接骨架； 2、全钢无边抗静电地板饰面； 3、侧面贴3mm厚铝塑板饰面。 | 套 | 1
5 | 墙面乳胶漆处理 | 环保型 ；腻子粉打底，2底2面处理 | ㎡ | 105
6 | 不锈钢踢脚线 | 1、100mm高9mm厚密度板基层； 2、包饰0、8mm黑钛金不锈钢。 | m | 35
7 | 顶面防尘处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | m² | 70
8 | 顶面吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8mm全丝镀锌金属 螺杆 2、安装固定方式：膨胀螺栓固定 | m² | 61
9 | 顶面轻钢龙骨 及其附件 | U50主龙骨，三角龙骨 | m² | 61
10 | 微孔铝板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600mm*600mm*0.7mm微孔铝 板吊顶，嵌入式安装，表面氟碳喷涂处理 | m² | 61
11 | 烤漆边龙骨 | 25*25*3000mm，表面氟碳喷涂处理 | m | 35
12 | 钢制防火门 | 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、成品安装：甲级钢制防火门，耐火极限≥1.5h，满足 消防及验收要求 3、五金品种、规格：含B级别防火锁和闭门器 4、填充材料：达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求 5、材料厚度：门扇面板≥0、8mm，门框板≥1、2mm，铰 链板≥3.0mm，不带螺孔的加固件≥1、2mm，带螺孔的加 固件≥3.0mm 6、门扇开启力≤80N 7、启动灵活，无卡阻现象 8、外观平整光洁，无明显凹痕或机械损伤，涂层、镀层 均匀平整光滑，无堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现 象。 | 套 | 1
13 | 灾害防护部分
14 | 超声波驱鼠器 | 1、适应电压：220V/50Hz 2、功率：6W 3、输出频率：20KHz—65KHz 4、有效覆盖范围：150平方米左右 | 个 | 1
15 | 设备承重支架 | L50镀锌角钢，含机柜、配电柜、UPS等 | 套 | 6
二 | 供配电系统
1 | UPS配电柜 | 600*400*1500mm | 台 | 1
2 | PDU插座 | 8位16A | 套 | 8
3 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔 | 套 | 8
4 | LED平板灯 | 600*600mm,LED。 | 套 | 12
5 | 翘板开关 | 1、颜色：雅白色 2、额定电流：10A， 3、阻燃PC塑料面板，86型底盒安装 4、载流件材质：锡磷青铜 | 只 | 1
6 | 阻燃铜芯线 (照明、插座、 排烟机等) | 1、ZRBV-2.5mm2； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 900
7 | 阻燃铜芯电缆 (机柜) | 1、ZRYJV3*4m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 60
8 | 阻燃铜芯电缆 (UPS) | 1、ZRYJV4*25+1*16m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 15
9 | 镀锌桥架 | 1、规格：100*200mm，厚度1.0mm 2、线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。3、线槽连接口处平整，接缝处紧密平直，槽盖平整，无翘角，出线口位置正确。4、线槽经过变形缝时，线槽本身断开，线槽内用连接板连接，不得固定。5、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，做好整体连接。6、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。7、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。8、金属电缆线槽间及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。9、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接 地线最小允许截面积不小于BVR-4mm2。 10、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接 板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺 栓。 | m | 12
10 | KBG电管 | 1、KBGФ20，紧固式薄壁镀锌钢管； 2、热镀锌材质，厚度1.0mm；3、刨沟槽电线管路敷设接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 300
11 | 金属线盒 | 1、86型金属线盒，镀锌材质； 2、含弯头、直接安装辅材 | 个 | 100
12 | 金属软管 | 1、黑色金属软管； 2、优质，Ф16mm； 3、电线管路接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒末端安装 | m | 50
三 | 空调系统
1 | 柜式空调 | 3P柜式空调，含10M以内铜管 | 台 | 2
四 | UPS系统
1 | UPS主机 | UPS技术要求： 1、三进三出30KVA纯在线UPS产品，支持380/400/415V,50/60Hz电网体系，频率范围40～70HZ，提供最佳的供电质量与负载保护。 2、满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载10分钟后转旁路输出，150%负载1分钟后转旁路输出。 | 套 | 1
2 | 免维护铅酸蓄电池 | 蓄电池技术要求： 1、蓄电池采用32节12V-100AH规格，要求与UPS同一品牌。 2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 | 只 | 32
3 | 电池柜 | 可装100AH/32只,内含空开 | 个 | 1
4 | 连接线缆 | BVR25mm2，电池柜内部电池之间连接线，电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | M | 30
五 | 防雷接地系统
1 | 第二级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，20kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，40kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2300V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:32A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1
2 | 第三级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，10kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，20kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2200V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围：-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:20A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1
3 | 安装配件(空 开、铜线鼻、 连接线等) | 1、防雷器安装35mmDIN导轨辅材； 2、保护空开、铜线鼻、连接线等。 | 组 | 2
4 | 接地铜排 | 1、规格尺寸为30×3mm； 2、紫铜排，表面镀锡。 | m | 30
5 | 铜牌支撑 | 1、绝缘子、膨胀螺丝固定件； 2、规格：Ф8mm | 套 | 30
6 | 等电位连接 | 1、ZRBVR-6mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | 组 | 1
7 | 接地线引线 | 1、ZRBVR-25mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | m | 10
8 | 接地断接箱 | 1、150*150*75mm； 2、金属外壳，内含固定支撑横梁，接地汇流排 | 组 | 1
弱电机房
一 | 装饰装修系统
1 | 地面防尘漆处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | ㎡ | 50
2 | 全钢抗静电地板 | 1、规格尺寸：600×600×35mm全钢无边； 2、采用高耐磨防静电HPL贴面，可调整金属支架； 3、集中载荷2950N；滚动载荷2255N；极限载荷8850N； 均布载荷12500N/m2； 4、国家A级不燃，系统电阻6、18*108Ω。 5、基层材质：全钢HPL面防静电活动地板面板采用硬质 冷轧钢板，底板采用深级拉伸钢板，上下钢板冲压、拉伸、 电焊形成钢壳，表面经磷化后进行环氧喷塑处理，内腔填 充高强发泡水泥，经养护后形成稳定的地板块； 6、地板装饰面：地板表面粘贴高耐磨HPL防静电贴面。 7、支承结构：可定制不同标高、管径的钢制支架，满足 不同架空高度和承载需要，支架自身高度可微调，以解决 地坪局部细微高差，所有支架均经过镀或喷涂防腐处理， 架空高度250mm。 8、组装：搭配联网支架和方管横梁及螺钉组装。 9、功能参数： 全钢组件、机械性能高，承载能力强，基层表面静电喷塑、 柔光、耐磨、防腐蚀，耐久性好，高效的A级防火性能和 防静电性能，尺寸精确高，互换性能好，安装简单、维修 方便，地板下部自由空间大，便于强、弱电及各类管道铺 设和维护。 | m² | 50
3 | 角钢边支架 | 1、L型角钢，规格40×40×4mm； 2、镀锌材质； 3、用于四周抗静电地板支撑。 | m | 30
4 | 入口台阶制做 | 1、L40镀锌角钢焊接骨架； 2、全钢无边抗静电地板饰面； 3、侧面贴3mm厚铝塑板饰面。 | 套 | 2
5 | 墙面乳胶漆处理 | 环保型 ；腻子粉打底，2底2面处理 | ㎡ | 105
6 | 不锈钢踢脚线 | 1、100mm高9mm厚密度板基层； 2、包饰0、8mm黑钛金不锈钢。 | m | 30
7 | 顶面防尘处理 | 1、环保型，地板下四壁墙柱面及地面做净化清洁处理并 涂刷深灰色防尘漆两遍防尘。 2、适用于对耐脏污性要求较高的室内质感涂层使用，增 强质感涂层的自洁功能和耐擦洗功能，增强弹性质感涂层 的防尘、防水、耐候能力。 3、具备良好的耐持久性、耐沾污、耐擦洗性、防霉抗藻 能力、柔韧性，抗裂防水、无色透明。 | m² | 58
8 | 顶面吊筋 | 1、吊顶形式、吊杆规格、高度：直径8mm全丝镀锌金属 螺杆 2、安装固定方式：膨胀螺栓固定 | m² | 50
9 | 顶面轻钢龙骨 及其附件 | U50主龙骨，三角龙骨 | m² | 50
10 | 微孔铝板吊顶 | 1、面层材料品种、规格：600mm*600mm*0.7mm微孔铝 板吊顶，嵌入式安装，表面氟碳喷涂处理 | m² | 50
11 | 烤漆边龙骨 | 25*25*3000mm，表面氟碳喷涂处理 | m | 30
12 | 钢制防火门 | 1、洞口尺寸：1500*2200mm 2、成品安装：甲级钢制防火门，耐火极限≥1.5h，满足 消防及验收要求 3、五金品种、规格：含B级别防火锁和闭门器 4、填充材料：达到GB8624-2006规定燃烧性能A1级要求 5、材料厚度：门扇面板≥0、8mm，门框板≥1、2mm，铰 链板≥3.0mm，不带螺孔的加固件≥1、2mm，带螺孔的加 固件≥3.0mm 6、门扇开启力≤80N 7、启动灵活，无卡阻现象 8、外观平整光洁，无明显凹痕或机械损伤，涂层、镀层 均匀平整光滑，无堆漆、麻点、气泡、漏涂以及流淌等现 象。 | 套 | 2
13 | 灾害防护部分
14 | 超声波驱鼠器 | 1、适应电压：220V/50Hz 2、功率：6W 3、输出频率：20KHz—65KHz 4、有效覆盖范围：150平方米左右 | 个 | 2
15 | 设备承重支架 | L50镀锌角钢，含机柜、配电柜、UPS等 | 套 | 14
二 | 供配电系统
1 | UPS列头柜 | 600*1200*2000mm | 台 | 1
2 | PDU插座 | 8位16A | 套 | 16
3 | 工业连接器 | 220V，16A，三孔 | 套 | 16
4 | LED平板灯 | 600*600mm,LED。 | 套 | 8
5 | 应急筒灯 | 3.5寸 5W | 套 | 4
6 | 翘板开关 | 1、颜色：雅白色 2、额定电流：10A， 3、阻燃PC塑料面板，86型底盒安装 4、载流件材质：锡磷青铜 | 只 | 2
7 | 阻燃铜芯线 (照明、插座、 排烟机等) | 1、ZRBV-2.5mm2； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 800
8 | 阻燃铜芯电缆 (机柜) | 1、ZRYJV3*6m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 120
9 | 阻燃铜芯电缆 (UPS) | 1、ZRYJV4*35+1*16m2； 2、阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力软电缆，符合国标标准； 3、敷设方式、部位：桥架敷设或管内穿线 | m | 15
10 | 镀锌桥架 | 1、规格：100*200mm，厚度1.0mm 2、线槽平整无扭曲变形，内壁无毛刺，接缝处紧密平直，各种附件齐全。3、线槽连接口处平整，接缝处紧密平直，槽盖平整，无翘角，出线口位置正确。4、线槽经过变形缝时，线槽本身断开，线槽内用连接板连接，不得固定。5、非金属线槽所有非导电部分均应相应连接和跨接，做好整体连接。6、敷设在竖井内的线槽和穿越不同防火区的线槽，按设计要求位置设防火隔堵措施。7、直线端的钢制线槽长度超过30m加伸缩节，电缆线槽跨变形缝处设补偿装置。8、金属电缆线槽间及其支架全长不小于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。9、非镀锌电缆线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线，接 地线最小允许截面积不小于BVR-4mm2。 10、镀锌电缆线槽间连接板的两端不跨接接地线，但连接 板两端不小于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺 栓。 | m | 12
11 | KBG电管 | 1、KBGФ20，紧固式薄壁镀锌钢管； 2、热镀锌材质，厚度1.0mm；3、刨沟槽电线管路敷设接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒安装 | m | 300
12 | 金属线盒 | 1、86型金属线盒，镀锌材质； 2、含弯头、直接安装辅材 | 个 | 100
13 | 金属软管 | 1、黑色金属软管； 2、优质，Ф16mm； 3、电线管路接线盒、灯头盒、开关盒、插座盒末端安装 | m | 50
三 | UPS系统
1 | UPS主机 | 1.配置1台高频三进三出60KVA UPS系统，UPS电源采用类模块化结构设计，功率单元支持热插拔。 2.系统显示采用7寸及以上LCD大屏幕触摸屏+LED+按键方式，可提供简体中文、英文、繁体中文三种语言显示。 3.满足下述过载能力：110%负载,1小时候转旁路输出，125%负载,10分钟后转旁路输出，150%负载,1分钟后转旁路输出。 4.电池组节数可进行32～44节设置，便于电池故障需要维护、更换时, 可灵活调节电池节数的需要。 5.提供远程EPO接口及可编程干接点7路：3路输入、4路输出干接点接口。 6.具备自主老化模式即可进行系统满载测试，省去租用超大负载箱、负载箱工程施工等工作量。 | 套 | 1
2 | 免维护铅酸蓄电池 | 蓄电池技术要求： 1、蓄电池采用32节12V-100AH规格，要求与UPS同一品牌。 2、超长的使用寿命，采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀；卓越的大电流放电特性，可靠的快速充电性能，优越的深度放电恢复能力，确保电池的使用寿命。 3、免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。 | 只 | 64
3 | 电池柜 | 可装100AH/32只 | 个 | 2
4 | 电池汇流盒 | 定制，内含125A塑壳开关，国产知名品牌 | 套 | 1
5 | 连接线缆 | BVR35mm2，电池柜内部电池之间连接线，电池柜与UPS主机之间连接线缆。 | m | 80
四 | 防雷接地系统
1 | 第二级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，20kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，40kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2300V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:32A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1
2 | 第三级防雷器 | 1、标称电压Un:AC220/380V 2、最大持续工作电压Uc:AC440V 3、额定放电电流In:LN-PE，10kA(8/20µs) 4、最大放电电流Imax:LN-PE，20kA(8/20µs) 5、电压保护水平Up:＜2200V 6、短路电流承受能力：500A 7、温度使用范围：-40—70℃ 8、漏电流：＜20ua 9、响应时间：＜25ns 10、前置空开或熔断器F:20A 11、上引线L/N:4mm2 12、下引线PE:6mm2 13、安装方式:35mmDIN导轨，EN60715标准 14、外壳材料：符合UL94-V-0 15、外壳防护等级：IP20 | 套 | 1
3 | 安装配件(空 开、铜线鼻、 连接线等) | 1、防雷器安装35mmDIN导轨辅材； 2、保护空开、铜线鼻、连接线等。 | 组 | 2
4 | 接地铜排 | 1、规格尺寸为30×3mm； 2、紫铜排，表面镀锡。 | m | 30
5 | 铜牌支撑 | 1、绝缘子、膨胀螺丝固定件； 2、规格：Ф8mm | 套 | 30
6 | 等电位连接 | 1、ZRBVR-6mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | 组 | 1
7 | 接地线引线 | 1、ZRBVR-25mm2，黄绿双色； 2、阻燃性扁平的多芯电缆，外皮材质聚氯乙烯塑料，符 合国标标准。 | m | 10
8 | 接地断接箱 | 1、150*150*75mm； 2、金属外壳，内含固定支撑横梁，接地汇流排 | 组 | 1
五 | 机柜系统
1 | 服务器机柜 | 600*1200*2000mm，42U标准服务器机柜，内置风扇系统、2个层板，黑色 | 台 | 8
合计

## 10能耗监测系统
序号 | 设备名称 | 设备参数 | 单位 | 数量
一 | 中央工作站
1 | 管理工作站 | 四核处理器/8G/128G SSD+1T/DVDRW/2G独显 21.5液晶 | 台 | 1
2 | 能源计量管理软件 | 1、4000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，32G固态存储器； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、数据服务器具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。 5、数据服务器数据具备多机互为备功能，避免宕机等安全性事故发生。 6、系统管理工作站与楼宇自控数据服务器Ethernet网络连接，数据服务器可放置在安保监控室、机房等位置。 7、支持BACnet IP协议，BACnet MS/TP协议，Modbus UDP/TCP协议，Modbus RTU等协议，WEB service协议，OPC接口协议，M-bus仪表协议，电力规约协议，DT645协议，CJ/T-188协议，En1434等 | 套 | 1
二 | 采集器
1 | EMC能源网关系统 | 1、能源计量表网关：3条RS485 Modbus Master总线，1条RS485 Modbus Slave 总线 ，1个BACnet IP通讯口（RJ45）； 2、1000BV，1000AV值；智能电表，智能水表，智能冷热量表，每条总线不超过20台设备；通讯距离1200米；仅支持读变量；电源AC24V或DC24V 3、与楼宇自控系统同一品牌同一协议。 | 套 | 11
2 | 路由器控制箱 | 400mm X 500mm；1个BR或BG或REP；15W电源； | 台 | 11
三 | 辅材
1 | 电表总线 | 阻燃，RVVP2*1.0，国标 | 米 | 4500
2 | 水表总线 | 阻燃，RVVP4*1.0，国标 | 米 | 1200
3 | 穿线管 | 套接紧定式镀锌钢导管，选用优质冷轧带钢，高频焊接，内外无毛刺，管壁内外镀锌，管外径20mm，壁厚≥1.6mm，配件包含弯头、直接、半边码等； | 米 | 1000
4 | 电源线 | 阻燃，RVV3*1.5，国标 | 米 | 500

## 11楼宇自控系统
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 工程量 |  | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
一、中央站设备及软件
1 | BA中央管理站 | 1.名称：中央站服务器 2.型号：双核CPU 3.0G.以上配置；内存：4GB以上内存。 | 台 | 1 |  | 1 | 0
2 | 报警打印机 | 1.名称：打印机 2.型号：24针击打式宽行点阵打印 | 台 | 1 |  | 1 | 0
3 | 中央管理软件 | 1、5000点数据服务器。双核64位CPU，LINUX操作系统，32G固态存储器； 2、支持BACnet IP/Ethernet协议，支持Modbus TCP/UDP数据。 3、支持WEB浏览，内嵌图形化组态软件，数据报警管理，数据存储管理，历史数据趋势记录，支持20用户WEB访问，支持数据报表和柱状图显示。 4、数据服务器具备网络通讯监测功能，网络故障，自动报警及定位。 5、数据服务器数据具备多机互为备功能，避免宕机等安全性事故发生。 6、系统管理工作站与楼宇自控数据服务器Ethernet网络连接，数据服务器可放置在安保监控室、机房等位置。 | 套 | 1 |  | 1 | 0
二、控制器部分
1 | BR路由器系统 | BACnet路由器，(1个BACnet MSTP总线485接口，1个以太网BACnet IP通讯以太网接口)；30个BACnet控制器 | 台 | 2 |  | 2 | 0
2 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，3台送排风机控制器 或 集水坑控制器；控制点位：8UI,2BI,4BO ; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V | 台 | 24 |  | 24 | 0
3 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，制冷站控制器。控制点位 8 UI,8BI, 5BO; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 台 | 2 |  | 2 | 0
4 | BLC可编程控制器系统 | 1、可编程控制器，空调机组控制器。控制点位： 8 UI,8BI, 5BO, 6AO; 双通讯BACnet MS/TP 和 Modbus Slave；电源AC24V 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 只 | 30 |  | 30 | 0
5 | BLC可编程控制器系统 | 1、以太网DDC可编程控制器，支持eeprom64K；8 IN(NTC10K,开关量，0-10V，4-20mA)；4 BI(开关量输入)；4BO(干接点,5A，AC220V)；3AO(0-10V或4-20mA)；32位CPU；支持1个MODBUS SLAVE RS485通讯口 ；1个MODBUS MASTER RS485通讯口；4个以太网通讯口（支持 BACnet IP 或 Modbus TCP通讯）；以太网口支持级联或菊花链（不超过3级级联），不支持环网，电源供电 AC24V； 2、电源AC24V，独立CPU;每个独立受控区域内的受控设备必须采用现场DDC控制进行控制，不能用扩展模块替代DDC控制器。 | 只 | 2 |  |  | 2 | 新增项（配液位传感器使用）
6 | DDC控制盘 | 300mm*400mm*140mm；1个BR或BG；30W电源； | 只 | 2 |  | 2 | 0
7 | DDC控制盘 | 400mm*500mm*140mm；1个BLC1040/1043/1650/1656控制器; 30W电源； | 只 | 55 |  | 54 | 1
8 | DDC控制盘 | 460mm*720mm*140mm；2个BLC1040/1043/1650/1656控制器; 50W电源； | 只 | 1 |  | 1 | 0
三、现场部分
1 | 液位开关 | 1.名称：液位开关 2.规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：3M | 只 | 32 |  | 32 | 0
2 | CO变送器 | DC 24V；4-20mA, 0-500ppm,室内CO变送器 | 只 | 26 |  | 26 | 0
3 | 风道温湿度变送器 | DC24V；接线4根线，信号4-20mA；温度范围0-50℃，温度精度0.5℃；湿度5%；风道安装； | 只 | 28 |  | 28 | 0
4 | 防冻开关 | 低温可调,无源触点输出,感温元件3米 | 只 | 28 |  | 28 | 0
5 | 压差开关（含导气管配件） | 50-500PA，旗型接线端子 | 只 | 28 |  | 28 | 0
6 | 风道温度传感器 | NTC 10K，探针200mm | 只 | 28 |  | 28 | 0
7 | 空气质量485通讯 | DC 24V；485通讯Modbus or S_BUS通讯, 室内空气质量变送器；TVOC可挥发气体检测 | 只 | 12 |  | 12 | 0
8 | 电动开关风门执行器 | 扭力矩16N.m；开/关 或 3-态浮点控制；电源AC24V | 只 | 28 |  | 28 | 0
9 | 液位传感器 | 投入式、双层防水，量程0~8米 | 只 | 2 | 泵房 |  | 2 | 新增项
10 | 液位开关 | 1.名称：液位开关 2.规格：工作温度：－10℃～70℃，工作寿命：≥50000次，引线长度：5M | 只 | 2 | 泵房 |  | 2 | 新增项
六、技术服务部分
1 | 电梯接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 2 |  | 2 | 0
2 | 多联机接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 7 |  | 7 | 0
3 | 空气质量接口 | BACnet网关，Modbus 485接口转换为BACnet IP；1000BV，1000AV值 | 个 | 1 |  | 1 | 0
4 | DDC控制盘 | 300mm*400mm*140mm；1个BR或BG；30W电源； | 只 | 10 |  | 10 | 0
七、线材部分 | [6 empty] | 0
1 | BA网络总线 | CAT6 | 米 | 50 |  | 50 | 0
2 | 信号线 | RVV2*1.0 | 米 | 800 |  | 800 | 0
3 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 1000 |  | 1000 | 0
4 | 信号线 | RVV6*1.0 | 米 | 2600 |  | 2600 | 0
5 | 信号线 | RVVP2*1.0 | 米 | 2000 |  | 2000 | 0
6 | 信号线 | RVSP2*1.0 | 米 | 3200 |  | 3200 | 0
7 | 穿线管 | KBG20 | 米 | 300 |  | 300 | 0
8 | 穿线管 | KBG25 | 米 | 500 |  | 500 | 0
9 | 电源线 | BV3*1.0 | 米 | 390 |  | 390 | 0
合计（元）

## 12智慧园区运营管理平台
功能模块 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明
IOC运营中心 | 资产租赁管理 | 租赁情况 | 园区面积、租赁面积、租赁率等指标
|  | 空间情况 | 展示建筑空间信息
| 租户管理 | 租户整体租赁运营情况 | 租户租赁面积情况
租户的车流量情况
租户用电排名
租户用水排名
租户违章统计
| 智慧通行 | 车辆、人员通行的流量监控及统计分析 | 大车流量及在园趋势
小车流量及在园趋势
车流趋势分布
车辆不同时间段在园时长占比
园区整体违章数量趋势
园区整体车辆通行趋势
当日人员通行情况
园区人员来访流量趋势
人员通行方式占比
大门入园出园数量分布
| 能耗管理 | 园区水电能耗统计分析 | 提供园区用水、用电监控及统计分析
| 安全管理（安防/消防） | 园区安防监控 | 针对安防、消防类报警统计汇总
整体安防报警趋势统计
提供安防报警分类汇总情况
提供消防报警统计排名情况分布
| 园区消防监控 | 园区消防监控 | 火灾报警设备情况分布
提供消防设备状态分布情况
碳管理
| 资产运营管理 | 资产状态 | 提供资产整体状态分布情况
提供年度设备分类故障排名情况
提供年度设备分类故障率排名情况
|  | 计划工单执行情况 | 提供园区维保、巡检类计划工单执行情况及统计分析 提供园区故障工单整体执行情况分析 支持统计园区不同类型工单执行完成率，完成情况
园区运营调度中心 | 智慧通行 | 车辆统计 | 车辆进出园统计
|  | 人员统计 | 人员出入园统计
| 视频接入 | 视频监控接入 | 视频实时监控
|  | 视频查看 | 视频点击查看
| 告警列表 | 告警统计 | 告警统计汇总
|  | 告警详情 | 告警清单及详情
| 能耗分析 | 用电统计 | 用电统计分析
|  | 用水统计 | 用水统计分析
| 智慧消防 | 消防告警 | 消防类告警信息
|  | 消防设备状态 | 消防设备实时状态
|  | 液位监控 | 液位统计分析
智慧通行 | 通行概览统计 | 通行概览 | 提供园区的出入园通行的概览统计，展示当日的通行人、车流量及通行规则 提供快速预约通行码，方便司机快速登记预约
| 车辆管理 | 车辆白名单 | 提供园区白名单备案车辆管理，支持按租户、车型管理车辆及司机，联动道闸自动放行 支持设置通行大门、时段、有效期等通行规则 支持批量导入、导出
|  | 车辆预约 | 支持微信移动端快速完成车辆入园预约 提供车辆预约列表记录，支持查询车辆预约详情及当前状态 提供excel下载，支持下载预约明细 支持审批放行
|  | 车辆出入记录 | 提供车辆出入明细记录，支持按入园、出园查询车辆详细记录 支持查看车辆通行大门、时间及放行方式记录 支持excel导出明细
| 人员管理 | 人员白名单 | 提供园区内人员白名单管理，支持按租户管理其公司下的人员信息进行备案，并可管理维护人脸、IC卡信息 联动智慧人闸，可通过人脸、IC卡，二维码通行 支持租户权限组设定
|  | 访客预约 | 提供访客预约明细记录，可查看历史预约访客信息记录 支持按时间、租户查看访客列表 支持批量导出 支持审批放行
|  | 人员出入记录 | 支持查询统计人员进出记录，可知晓白名单、访客的通行时间、通行设备、通行类型 支持按设备、时间、租户查询通行明细 支持明细导出
| 停车收费 | 月租车管理 | 提供月租车签约管理，支持单个、批量导入月租车信息 提供月租车收款单明细记录，记录月租车订单金额、收款金额、收款方式、收款日期等信息 支持定义月租车的费用，有效期、车型、签约类型 支持月租车续约 支持删除、编辑更改月租车信息 提供批量导出记录 提供收款统计信息 支持人工收款操作 支持异常关闭收款账单
|  | 临停缴费 | 支持微信在线扫码完成临停缴费 针对临停缴费收款单明细记录，记录林停车订单金额、收款金额、收款方式、收款日期等信息 针对智能道闸的通行收款情况产生账单记录，记录每辆车出园通行收费情况 提供停车收费收费汇总、异常汇总统计信息 支持点击查看车辆缴费情况及缴费记录（可园内多次缴费） 提供应收款、已收款、异常关闭统计信息 支持人工收款、异常关闭收款账单 支持批量导出收款明细 支持导出收款记录明细
|  | 停车优惠券 | 提供停车电子优惠券功能，支持针对车辆、客户发放指定金额、按次减免优惠券 支持按日期、车牌号、优惠券编码查看优惠券信息 支持统计查看待使用、已使用、已过期优惠券详情 支持单个指定车辆发放优惠券 支持指定客户发放按月优惠券 支持移动端缴费时选择使用停车优惠券
| 异常管理 | 黑名单管理 | 维护管理车辆黑名单，联动智能道闸，管控黑名单车辆不可预约进出园区 支持新增、删除黑名单
|  | 车辆违章 | 查看违章车辆列表 支持违章车辆明细导出 联动智能道闸，管控违章车辆 支持配置策略，联动多次违章加入黑名单
| 统计分析 | 车流量分析 | 提供车流量统计分析，支持按租户、事由、车型查询统计进出园趋势 支持按时、日、周、月查看车流量趋势及统计明细
|  | 停车收费统计 | 提供停车收费统计分析，支持按月查看收费趋势情况 提供临停收费、月租收费金额、收款率、异常关闭率趋势统计分析
|  | 出入大屏 | 提供运营监控大屏，可查看本日实时进出的车辆、人员信息 提供租户车辆及人员进出统计列表 提供分时流量统计对比 提供停车时长分布 提供近园区整体车流量趋势统计分析
| 通行配置 | 通行规则配置 | 支持按不同车辆类型配置智能道闸放行规则 可配置停车收费支付开启及正式收款时间 支持设置停车收费的支付账号类型 支持设置月租车费用用表 支持设置园区内超期滞留停放规则 设置白名单失效规则 支持设置违章加入黑名单规则及消息提醒与否及违章出园管控规则 支持设置园区审批规则开启 可配置电子发票接入参数 支持配置开票公司、发票基本信息
智慧安防 | 安防管理 | 视频远程 | 通过云平台的视频安防平台接入园区的摄像头，可远程实时查看视频内容和历史视频
|  | 主动安防告警 | 周界异常告警、AI场景（离岗、占道、拥堵、边界入侵、车辆违停、识别告警
|  | 电子巡更 | 1.支持配置电子巡更任务和计划 2.支持任务执行后安保人员在巡逻路线制定位置打卡 3.支持发现异常问题创建报警事件 4.支持报警事件的显示和处理
|  | 视频巡更 | 1.安保人中配置巡逻地点、巡逻时间、巡逻任务与计划 2.支持视频巡逻执行时在线打卡界面，并记录未打卡信息。 3.支持巡更人员发现可疑情况时，上报事件，并可分派工单给安保人员进行处理 4.支持任务工单查看及处理
|  | 违章治理 | 消息通知、语音播报、黑名单管控
能耗管理 | 基础配置 | 园区基础配置 | 提供园区的用电分摊规则配置功能 支持设置多类型进项账单条目 支持设置园区的电费单价、公摊计算方式及规则；并支持修改调整
提供园区人工抄表规则配置，可设置园区抄表周期及抄表日期规则
|  | 水电表配置 | 提供配置园区普通水电表基本信息及表属性内容 提供增删改功能
提供智能水电表增删改功能，维护水电表基本信息及表属性内容
| 能耗数据 | 抄表工单 | 通过移动端APP完成人工抄表工单执行，生成抄表工单数据 按照园区设定的抄表规则，生成人工抄表工单 基于园区配置的抄表日期，抄表周期规则，生成每月固定抄表工单 每个电表对应一个独立工单，需人工完成抄表 支持进行峰平谷尖多段用电数据抄表记录 支持抄表数据导出
|  | 月度抄表 | 按园区配置策略，通过人工抄表、远程抄表模式实现月度抄表记录 支持拉取人工抄表及远程抄表数据 支持批量导出抄表数据 支持调整抄表数据
| 计费结算 | 能耗结算 | 提供园区月度分摊账单计算，按园区的分摊规则，计算各租户账单 支持调整、重新计算分摊 支持删除，确认账单
| 统计分析 | 能耗看板 | 针对园区的能耗总览统计，展示园区的用电、用水总览统计 支持分不同对象类型，不同建筑的占比、及排名趋势分析 展示用水、用电建筑排名情况
统计租户的用电趋势、排名分析情况 支持按租户查询月度用电趋势 支持月度对比及同比分析
提供所有设备的数据实时数据查看及控制功能 支持查看智能设备当前状态情况 支持查看智能设备的异常状态情况
提供能耗远程数据的监控明细，支持批量时、日、月度数据明细查询 支持批量数据导出
按园区电表层级结构，展示电表的层级图划分 按不同层级进行展开，了解电表整体分布层级结构
设施设备 | 设备设施台账 | 设备设施分类 | 提供空间、设备台账分类模型配置 支持按多级结构配置空间、设备的台账分类标准 提供按集团的预设空间台账
|  | 设施台账 | 提供园区空间设施明细台账管理功能 支持批量导入 支持设置空间设施台账具体详情、楼层、编号等
|  | 设备台账 | 提供园区设备明细台账管理功能，支持维护设备基本信息、采购信息、日期相关信息、关键时间节点、档案材料 支持为设备生成独立二维码 支持批量导入 支持变更设备状态 支持查看设备的备件清单、历史工单、历史状态及历史报警信息
|  | 设备台账统计 | 支持移动端APP查看设备台账统计分析 提供设备台账查询统计，支持按设备编码、名称筛选查询 支持按分类、位置、状态、登记筛选查询设备 支持查看设备具体详情，故障历史、巡检维保记录 支持按设备提交故障报修，生成故障工单
| 测量管理 | 测量维度 | 支持配置集团侧测量维度标准 支持建立不同仪器的测量维度，支持数值型、枚举型测量维度值； 并支持多种计量单位配置
|  | 测量点模版 | 提供针对设备配置测量点模版，可针对设备、空间配置测量点模版 支持模版种设置多个测量维度值，用以建立标准的测量采集维度 以集团视角，适用至集团内全体园区使用
|  | 测量点规则 | 提供测量点规则配置，支持配置园区、集团统一的测量点告警规则 支持按测量点数值类型配置表达式
|  | 测量数据 | 可查看基于工单的测量数据明细查询 提供批量数据导出 可关联查看抄录的工单数据
| 备件管理 | 备件基础信息 | 提供备件信息资料管理，可针对设备维护当前设备所备用的备件清单 支持批量导入及编辑
| 统计分析 | 资产看板 | 提供资产状态分布看板，并提供不同类别资产状态分布、状态变化趋势 提供资产故障统计分析，了解资产当前故障处理情况，故障分布趋势、各类设备故障率排名等分析情况
计划及工单 | 工作日历 | 工作日历 | 提供集团、园区工作日历模版 可自定义维护有效工作日期及节假日、休息日期，用以适配不同区域、不同行业的工作模式
| 标准作业流程 | 标准作业流程 | 提供维护针对空间设施、设备的标准作业规范；含作业的内容说明、工作种类、标准工时、所需工具等说明内容 支持设定巡检、维保类，多种工作种类的作业流程规范 支持标准作业规范多版本升级维护 支持维护作业过程中的异常处理模式，出现异常时是否产生待办故障 支持维护作业所对应的空间或设备对象 支持自定义作业流程中的操作步骤及顺序
| 计划编排 | 园区工作计划 | 基于标准sop，制定属于园区的工作计划 支持设定不同类型的作业流程的执行频率，执行方等信息。支持小时、日、周、月、季度、半年、年等频次
|  | 工作任务 | 基于园区制定的工作计划，生成园区的设备、空间类的工作任务子项 每个工作任务则安园区指定的计划频率进行 每一个子项任务对应一个标准作业流程点 按园区实际设备及空间
|  | 工作计划编排 | 基于园区制定的工作计划产生的所有任务子项，制定工单计划编排 多个子任务项可合并编排，合并为一个工单计划 支持多类设备、多个空间任务合并为一个工单计划 仅可针对相同类型、相同频率、相同执行方任务进行合并工单 支持设定工单的开始时间、提前生成时间、截止时间、时效时间等规则
|  | 工单计划 | 基于园区制定的不同任务集合的工单计划编排，产生工单计划 记录园区所维护的工单计划清单，展示类型、频率的执行情况 支持编辑修改、支持删除工单计划
| 计划工单 | 计划工单管理 | 基于园区工单执行计划的制定，按园区设定的计划规则，产生对应的执行工单 工单产生后待园区领单执行，并按标准执行流程执行检查、转派等操作 支持园区自己取消工单
|  | 工单子任务清单 | 基于园区已产生的工单计划，从子任务清单中汇总查看执行情况 方便针对不同子任务标准，分析全国园区执行情况及所需工时 支持针对单个园区的单个标准作业任务，进行报告导出分析
| 计划工单执行 | 移动端APP-计划工单执行 | 基于移动端APP完成计划工单执行 基于园区生成的计划工单，完成工单的领单、转派、执行 不同岗位所拥有的工单执行操作权限不同，支持配置设置 不同岗位可看到的工单类型不同
| 事件报告 | 事件报告管理 | 通过移动端APP完成事件报告工作 支持园区记录实际工作任务事项，支持人员自行填报工作事项 工作事项可按不同分类、不同空间设备进行区分记录
| 客户在线服务申请 | 服务申请记录管理 | 提供园区服务申请的记录管理清单 支持客户在线报修、工单执行发现故障、报警发现故障类申请，由人工判断后进行跟进处理 可支持关联创建故障工单进行跟进处理
| 故障工单管理 | 故障工单跟踪管理 | 提供提报的故障维修工单处理记录清单 支持查看故障维修工单处理记录及详情 支持按园区、空间、设备、状态、责任方、执行方等维度筛选工单情况
| 故障工单处理 | 移动端APP-故障提报 | 通过移动端APP完成故障提报 基于设备设施提交故障工单 支持记录故障情况、故障处理人、处理时间计划
|  | 移动端APP-故障处理 | 通过移动端APP完成故障处理 针对已经提报的故障工单完成故障工单执行跟进 支持不同状态的工单查看及执行跟进
| 高风险隐患 | 高风险隐患管理 | 提供高风险隐患记录清单 支持查看高风险隐患记录及处理历史
| 临时工单 | 特殊气象预警 | 接入外部气象预警信息，获取特殊天气预警类信息 支持获取台风、大风、雷电、沙尘暴等特殊天气灾害预警消息 支持获取省、市区不同类型的灾害数据
|  | 工作模版 | 配置临时工作任务的工作模版及标准操作 基于临时任务类处理工作模版，并可基于工作模版完成园区临时工作任务下发
|  | 工作任务下发 | 记录基于气象灾害预警产生的工作任务下发记录 支持查看具体下发的范围及下发时间、处理的情况等 支持单独创建临时任务下发 支持编辑修改、删除、复制等操作
|  | 园区工作任务 | 基于工作任务下发产生的具体园区的工作任务清单 查看基于工作任务下发记录产生的具体园区的任务清单记录 支持查阅具体下发的任务清单明细
|  | 园区工作任务工单 | 记录园区具体产生的临时任务工单 支持查看园区实际工单处理情况及历史跟踪记录 支持查看工单中具体任务及处理结果 支持取消临时工单
|  | 移动APP-临时工单执行 | 可通过移动APP完成临时工单操作 基于园区生产的临时工单任务，完成工单的领单、转派、执行 支持按不同工作类型筛选查询
| 突发事件 | 突发事件上报 | 通过移动端APP完成突发事件的上报，并建立起突发事件的过程及后续举措跟踪 提供突发事件上报入口，支持人员创建突发事件 支持不同分类及子项的分类记录，方便区分 提供事件照片记录及相关处理说明
| 统计分析 | 工单统计分析 | 提供工单执行进度日历查看，支持按园区的工作计划，查看当前不同工作项的进度情况 支持按工单类型、工作种类、工作项筛选查看 支持按年度查看工作项执行情况 支持查看当月工作项执行情况 支持移动端查看工单执行情况统计分析
运营管理 | 供应商管理 | 供应商资料 | 提供集团层面不同类型的供应商资料维护，支持维护供应商公司资料，用于建立供应商统一资料 支持查看供应商提供的服务及服务记录
|  | 供应商服务记录 | 提供不同园区不同类型的供应商服务记录，用以记录供应商服务的时间及状态
消息系统 | 消息管理 | 消息发送 | 提供系统内消息发送功能 支持移动端查看消息列表 支持设置消息标题及消息内容，并支持添加制定发送消息接受人
|  | 消息列表 | 提供系统内消息发送的明细清单 支持查看发送给当前登录人的待办、消息类信息清单 支持按已读、未读状态筛选查看消息
报警管理 | 异常管理 | 报警管理 | 支持移动端APP接受报警消息，并查看具体报警详情 统一汇总园区内的报警消息管理 提供不同子系统、不同级别、不同设备、不同状态的报警记录 支持查看报警处理详情记录
智慧消防 | 消防维保 | 维保规则设置 | 针对消防主机监测信号设置维保规则，对于维保期间出现的信号进行处理记录 记录对应消防维保期间监测的设备信号，用以评估整体维保执行的覆盖率 支持设置不同设备的不同事件信号 支持设置不同设备的不同频率
|  | 维保计划模版 | 支持针对不同空间、设备维护维保计划标准 可配置不同设备的维保步骤顺序及维保标准
|  | 维保计划编排 | 园区基于维保标准，编制园区维保计划标准 支持计划编排导入 提供维保计划导出及删除功能
|  | 维保结果查询 | 基于消防维保工单，完成消防维保结果输出 针对消防维保设备信号监测，记录月度、季度、年度消防维保类不同设备的执行情况 输出消防维保类执行覆盖率
| 消防屏蔽管理 | 消防屏蔽记录管理 | 记录消控主机中的消防屏蔽信号，生成在线台账记录进行跟踪 支持屏蔽记录申报及跟踪处理，减少信息不透明 支持移动端记录消防屏蔽并完成信息上报
| 消防看板 | 消防系统看板 | 支持PC、移动端查看消防系统统计分析看板及实时监控看板
一站式服务 | 租户档案 | 租户档案资料 | 维护管理园区内租户档案信息，支持新增、编辑修改 支持维护租户公司名称、集团信息、所属行业、所属类型、常用名称等信息 支持编辑修改租户常用名称、所属行业、类型等信息
|  | 租户启/停 | 租户档案信息的实际启用/停用操作 对应租户信息的使用及暂停状态，联动相关业务信息清除
|  | 入园管控 | 提供设置租户入园管控规则 支持开启/关闭车辆入园管控及访客审批流程 支持设置白名单车辆限制数量 支持设置租户白名单车辆放行模式 支持设置租户登记车辆放行模式
|  | 退租 | 支持更改租户租赁状态，转变为退租状态
|  | 能耗配置 | 租户的实际电费分摊配置及电表绑表配置 支持配置租户的分摊规则、计费模式、账单确认人信息及邮箱 支持一个租户拆分多个账单组 支持配置租户绑定的电表信息，提供入驻抄表及退租解绑 支持批量入驻绑表
| 租户账号 | 租户账号管理 | 按手机号做为唯一方式，生成对应租户账号 支持一个租户开通多个人员账号 支持停用、启用租户账号 支持解锁、重置租户账号密码
| 通知提醒 | 园区通知提醒 | 支持园区管理发放园区通知提醒，支持安全整改、园区公告两类通知发放 支持维护标题、通知内容及及附件信息 支持维护发放租户范围及租户接受人
| 预约办事受理 | 预约办事受理 | 针对租户在线办事完成预约受理审批，可审批通过或驳回 支持针对二装、退租进行在线提交预约申请 支持租户移动端微信公众号上申请发起预约服务申请
| 入驻管理 | 入驻办理管理 | 针对园区租户发起的入驻办理，提交在线办理流程进行跟进 支持查看入驻办理各步骤的完成情况 支持查看入驻办理步骤的异常情况
| 客户月报 | 客户月报 | 支持给客户制作客户月报分享，对客户形成在线电子月报查阅 支持配置客户服务、月度分享内容、客户通知类信息拼接，形成客户月报 支持租户移动端微信公众号上查看客户月报信息
| 账单通知 | 客户能耗账单 | 支持给指定租户发送在线能耗账单，并完成在线确认 支持发送pdf附件查看 支持租户在线确认，并指定租户查看忍 提供微信通知消息及待办事项查看
| 基础配置 | 运营规范模版 | 提供在线办事配置功能，支持配置在线办事事项及启用、停用 支持自定义编辑在线办事事项指南及附件材料说明 适用于集团层面维护在线办事的统一规范指南及附件清单
支持园区维护园区侧特殊的在线办事指南附件，便于满足当地或其他政策要求的特殊性
提供维护在线入驻办理指南规范，支持集团总部、单个园区不同层级的入驻办事指南规范 支持维护入驻办理的指南说明及相关附件标准 支持维护入驻办理相关操作步骤及流程事项
| 园区信息管理 | 园区信息管理 | 维护园区基本信息，并支持预览、发布 提供园区基础设施类型维护 提供园区库区类型维护 支持配置园区宣传图片及地址等内容 支持微信端在线查看园区基础信息及宣传介绍材料
| 园区公告活动 | 提供公告活动维护 | 提供园区公告活动维护、管理功能，支持发布公告、活动内容
碳管理 | 碳排活动管理 | 碳排活动配置 | 碳排活动查询
碳排活动增加
碳排活动数据测点配置
碳排活动编辑
碳排活动导入
碳排活动因子配置
|  | 碳排核算树配置 | 碳排核算树配置查询
|  | 碳排核算树绑定 | 碳排核算树绑定碳排活动
碳排核算树解绑碳排活动
|  | 碳排活动数据录入 | 碳排活动数据单条录入
碳排活动数据编辑
碳排活动数据导入
碳排活动数据导出
| 运营碳展示与分析 | 项目碳排概览 | 项目碳排概览
|  | 碳流图 | 碳流图
|  | 实时碳排 | 实时碳排
|  | 碳排汇总统计 | 碳排汇总统计
|  | 实时碳减 | 实时碳减
|  | 项目碳排大屏 | 项目碳排大屏
|  | 碳排明细 | 碳排明细
| 碳核算配置 | 碳排因子配置 | 碳排因子配置查询
碳排因子配置添加
碳排因子配置编辑
碳排因子配置导入
碳排因子配置导出
基础平台 | 派单配置 | 工单派单配置 | 支持配置集团层的工单派单规则配置 支持配置不同工作种类的可派单岗位清单及可领单岗位清单，形成操作规则
| 组织管理 | 集团管理 | 提供集团新增、编辑功能 支持维护多集团信息
|  | 园区管理 | 提供园区基础信息维护编辑 提供园区上线功能实施配置策略
| 权限管理 | 角色管理 | 支持系统-集团独立维护自有的角色清单及权限点，便于统一管理 支持编辑、修改操作
|  | 人员管理 | 提供人员账号统一管理，支持人员的启用、停用、重置密码等功能，方便对人员账号进行统一管理
| 导入工具 | 导入工具 | 提供统一的批量导入工具入口，支持园区选择不同类型数据，下载模版后批量导入 统一方法校验导入信息
|  | 导入日志 | 记录导入日志，记录导入日志成功与否记录，并生成对应原因记录
| 数据字典 | 数据字典配置 | 提供业务系统所需的数据字典配置功能 支持维护配置不同业务所需定制的字典数据 支持配置系统、集团、园区级的不同字典数据维护
| 版本管理 | app版本管理 | 针对ios、andorid版本的app更新版本管理 提供维护版本更新内容说明 提供版本更新的时间策略
| 系统日志 | 系统审计日志 | 提供系统审计日志记录，集成系统的操作变更日志记录 记录相关内容的变更记录，包含新增、变更、删除等多类型操作日志 支持多类业务数据对象的变更日志记录，记录具体操作人、操作时间

## 13运营指挥中心
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
一 | IOC大屏
1 | LED室内 | 显示屏净尺寸：≥5.76m*2.88m 1. 像素间距≤1.54mm ，模组尺寸≥320mm*160mm，模组分辨率≥208*104,像素密度不低于422500点/㎡。像素构成需为Surface Mounted Devices 1R1G1B。 2、最大亮度≥500cd/㎡；刷新率≧3840Hz；对比度≧9000:1；视角水平视角≥173°，垂直视角≥171°；色温白平衡 6500K±5%（支持1000K 至 20000K 可调）；色度均匀性±0.001CX，Cy之内。 3、高低温工作试验：按 GB/T2423.2-2008 的规定方法进行，测试样品不包装、样品放入试验箱中，试验箱内温度 80℃（同一条件下，试验箱内温度-40℃），通电存放 72h，试验后，样机能正常工作，无异常。 4、平均失效间隔工作时间（MTBF）：按 GB/T11463-1989 规定的定时定数截尾实验方案 1-2，α=20%,β=20%，Dm=3.0 进行，需≥50000h。 5、湿热测试：依据GB/T2423.3标准，对室内 LED 显示屏的显示模组在（70±2）℃、相对湿度为 87%～93%的条件下进行，进行湿热负载和恒定湿热试验，实验结果需为合格。 6、冷热冲击：依据GB4943.1标准，将 LED 显示屏加温到 60℃在降温到-20℃进行 8h 循环冷热冲击实验.试验结果需为合格。 7、供电方式：需采用SELV（安全低压）电路设计，支持电源均流 DC4.2V~DC5V 及电源双输出电压 DC2.8V/DC3.8V。 | m2 | 16.59 | 18.2 | -1.61 | 规格由P1.25变为P1.5，尺寸减小为16.59
2 | LED控制软件 | 1.可在控制软件观看大屏回显，直接对UI中的可视化窗口进行操作； 2.支持移动终端软件控制，不用外加中控直接实现场景调取等功能； 3.所投软件与LED显示屏制造厂商为同一厂家； | 套 |  | 1 | -1 | 删除项
3 | LED控制器 | 1.带载能力≥230 万点，支持自定义分辨率； 2.支持最大宽度3840； 3.支持最大高度3840； 4.单台最大带载1920× 1200@60Hz； 5.支持2K高清画面 6.输入接口DVI×1，DVI OUT×1, HDMI×1，HDMI OUT×1； 7.输出接口6路千兆网口输出； 8.视频源位深8bit； 9.支持新一代逐点亮色度校正技术，校正过程快速高效 | 台 |  | 6 | -6 | 删除项
4 | 拼接处理器 | 1. 采用纯硬件架构，系统的核心为大规模的FPGA阵列，其内部无任何CPU和操作系统，安全稳定； 2. 不小于6路高清输出，不小于6路高清输入接口； 3. 窗口任意组合缩放显示：支持输出通道图像窗口任意摆放显示，接入处理器的多种视频信号可根据需求在显示端进行任意位置开窗、叠加、拉伸、漫游、跨屏、缩放或画中画显示功能，也可将接入系统的信号源在单屏及组合屏幕上显示，将前端多个输入信号源以窗口的形式在1、2、4、6、8、9、12、16多画面进行任意组合摆放显示； 4. 支持预存场景，支持场景一键切换，支持场景轮巡； 5. 故障检测及在线升级功能：支持输入信号丢失检测，支持在线升级维护； 6. 为保证兼容性。视频拼接器与LED显示屏同品牌； | 套 |  | 1 | -1 | 删除项
2 | 同步处理器 | 1、支持 DVI、HDMI、SDI等信号输入，支持 4096 x 2160@60Hz 超高清信号采集，1040万像素带载，20网口输出、4光口输出；最高8192像素、最宽16384像素；支持6图层画面窗口任意布局； 2、标配:HDMI2.0*1(+Loop)、DVI*4、SDI-3G*1(+Loop)；选配：SDI-12G(+Loop)或 DP1.2； 3、音频接口：3.5mm 音频输入接口*1、3.5mm 音频输出接口*1； 4、支持6图层拼接，支持大屏开窗、叠加、漫游、切换、缩放、画中画等功能； 5、支持对图像色域进行调节，支持自动调节(色域图调节)和手动调节； 6、支持定时/自动对LED显示屏的亮度、色度、gamma 值进行调节； 7、可实现设备日志记录及管理； 8、可通过配置参数，自动生成 EDID，实现对输入信号源的配置； 9、设备可连接云平台，实现程序获取、LED 模组参数获取等功能； 10、可通过设备前面板的液晶屏、按键和旋钮，实现设备参数的配置、查询和控制功能。包括信号源输入、信号源分辨率、输入信号源快速切换、亮色度调节、连接方式、显示方式等； 11、可在没有电脑的情况下，通过前面板液晶屏、按键和旋钮，实现 LED 显示屏显示； 12、可通过旋钮、软件进行多路输入视频信号的切换； 13、设备支持可视化预监功能，可在不增加外部设备的情况下，实现控制人员在电脑、PAD端的可视化操作；可以在电脑/PAD等控制端，看到输入视频的动态画面，并且可以看到大屏实时显示的动态画面，避免误操作； 14、支持一路HDMI2.0视频信号输入； 15、设备支持接口扩展功能，在原有接口的基础上，可以选配DP1.2或者12G-SDI输入接口，实现更多类型视频的接入； 16、支持增加OSD显示功能，颜色、大小、字体、位置、背景色可调。 | 套 | 1 |  | 1 | 新增项
3 | 钢结构包边及安装 | 1) 安装结构能满足LED高清显示屏的整体均匀平滑要求，结构便于安装和调试；支架颜色、质感、支撑结构同指挥大厅的整体风格一致，采用制造商原厂施工。 2）落地安装 3）地面需考虑承重 4）大屏幕采用环保型铝型材安装框架，其框架材料经过严格环保、无毒测试，符合国家环保标准。 | 台 | 1 | 1 | 0
4 | 配电柜 | 1. 配电功率20KW，含各种电器元件、自动空气开关、熔断器、 接触器、电流表、电压表、铜排等； 2. 额定输入电压AC 380V； 3. 额定频率50Hz； 4.外壳防护等级IP30； 5.额定分散系数0.7； 6.环境温度+10~+40℃； 7.具备过流、短路、断路保护与报警功能； 8.内置PLC，PLC具备远程开关大屏的功能； | 套 | 1 | 1 | 0
二 | 管理中心平台服务器
1 | 服务器 | 1.2U机架服务器，非OEM产品，自主研发； 2.处理器：配置2颗英特尔至强4310处理器，单颗处理器主频:≥2.1GHz，≥12核； 3.内存：配置2*32GGB DDR4 内存 4.硬盘：配置2块4T SATA 硬盘， 5.RAID卡：配置独立SAS阵列卡，支持RAID 0/1； 6.配置2*GE电口， 7.内置存储：支持 2*M.2 SATA SSD，支持硬RAID，支持热插拔； 8.电源：配置2个≥900W冗余热插拔电源，并提供配套的电源连接线。 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项
2 | 工作站 | CPU：i7，2.5GHz) 内存：16GB 硬盘：256G +1T 显示器：23.8英寸 显卡：集显 操作系统：不低于Windows10 配套键鼠 | 台 | 1 |  | 1 | 新增项

## 14智慧消防
序号 | 项目名称 | 技术参数要求 | 单位 | 数量 | 7.31版本工程量 | 数量差异 | 备注
1 | 用户信息传输装置 | 1. 产品需取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统第1部分:用户信息传输装置》的消防产品认证证书 2. 采用高性能4G无线模块，支持移动、联通或电信网络制式； 3. 交流输入电压 220V 50Hz，蓄电池备用供电（待机 24 小时以上），直流备电 12V 7Ah 铅酸电池一节 4. 设备功能支持：（1）手动报警：具有手动火警按钮，可以向管理平台上传人工火灾报警信息 ；（2）断网续传：网络断网恢复后，接续上传断网期间的数据；（3）值班查岗：支持值班查岗功能； 5. 设备最多可支持5台火灾自动报警主机的接入。支持WEB远程配置和本机显示屏配置两种配置方式。 6. 设备接口支持：具有2路RS232，2路485，1路CAN通信口，1路RJ45口，2路开关量输出，1路开关量输入。设备通过增加输入输出模块，可拓展5路开关量输入和2路5V电源输出接口；通过增加串口模块，可拓展至4路RS232和4路RS485接口。 7. 投标人所投消防主机联网装置的电路有亚克力板保护，印有警示提示语。 8. 支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000 条。 9. 提供液晶显示（128x64），提供实时时钟； 10. 工作温度 0℃～+50℃，工作湿度 ≤95%RH | 套 | 1 |  |  | 新增项
2 | 用传备电电池 | 蓄电池-5AH-12V-13.8V 90*70*101-6.35x0.8mm端子 | 套 | 1 |  |  | 新增项
3 | 通讯转换模块 | 工作电压 DC5V 工作电流 <0.1A | 台 | 1 |  |  | 新增项