采购需求

前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。

2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

## 一、采购需求前附表

| 序号 | 条款名称 | 内容、说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 付款方式 | ⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 40% （0-70%）； ⑵中小企业合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）； ⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的 / （40%-70%）。 注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。 剩余款支付方式：验收合格后，乙方提供合同、验收报告、发票原件等材料，经甲方财务部门审核后，向乙方支付合同余款。 （投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效） |
| 2 | 供货及安装地点 | 采购人指定地点 |
| 3 | 供货及安装期限 | 自合同签订之日起60日内完成供货、安装、调试，且验收通过，并交付使用。 |
| 4 | 免费质保期 | 原厂质保≥3年 |

## 二、货物需求

- 前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。针对“与主要标的物配套的辅材、辅料、辅助设备等”清单中所列货物，投标文件中可不填写所属行业，不作为《中小企业声明函》的标的物，也不对其生产厂商作出要求。

- 标识符号说明

| - 标识注释 | - 标识符号 | - 说明 |
| --- | --- | --- |
| - 重要指标项 | - ▲ | - 核心产品 |
| - 重要指标项 | - ★ | - 评分项 |
| - 注：技术参数及要求中标★为重要参数并作为评分项，未标注特定标识项属于实质性响应参数，不参与评分，但必须满足或优于参数要求，否则视为无效响应。 |  |  |

- 主要标的物

| 序号 | 货物名称 | 技术参数及要求 | 数量 （单位） | 所属 行业 | 是否为核心产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10/0.4KV变配电系统（成套开关柜）考试设备 | 详见下述 | 1套 | 工业 | 是 |  |

- （一）建设清单

| - 产品名称 |  | - 考位 | - 名称 | - 数量 | - 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 熔化焊接与热切割作业 | - 科目一安全用具使用 | - K11 | - 安全用具考位 | - 2 | - 套 |
|  | - 科目二作业现场安全隐患排除 | - K21 | - 作业现场安全隐患排除考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目三安全操作技术 | - K31 | - （高处）焊条电弧焊考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K31 | - （平地）焊条电弧焊考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K32 | - 二氧化碳气体保护焊考位 | - 2 | - 套 |
|  |  | - K33 | - 氩弧焊考位 | - 2 | - 套 |
|  |  | - K34 | - 气焊考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K34 | - （高处）气割考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - 焊工配套 | - 焊工间考位隔断（8考位，每考位9㎡） | - 1 | - 批 |
|  |  |  | - 集中排烟净化系统 | - 1 | - 项 |
|  |  |  | - 输气系统布设 | - 1 | - 套 |
|  |  |  | - 电源布线 | - 1 | - 批 |
| - 低压电工 | - 科目一安全用具使用 | - K11 | - 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目二作业现场安全隐患排除 | - K21 | - 作业现场安全隐患排除考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目三安全操作技术 | - K31 | - 电气设备安装考位 | - 6 | - 套 |
|  |  | - K32 | - 低压开关柜考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K33 | - 临时用电系统考位 | - 1 | - 套 |
| - 高处安装、维护、拆除作业 | - 科目一安全用具使用 | - K11 | - 安全用具考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目二作业现场安全隐患排除 | - K21 | - 零部件判废考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K22 | - 作业现场安全隐患排除考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目三安全操作技术 | - K31 | - 移动平台考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K32/K33 | - 吊篮考位 | - 1 | - 套 |
|  |  |  | - 单人吊具考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K34 | - 登杆登塔考位 | - 1 | - 套 |
| - 登高架设作业 | - 科目一安全用具使用 | - K11 | - 安全用具考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目二作业现场安全隐患排除 | - K21 | - 零部件判废考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K22 | - 作业现场安全隐患排除考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目三安全操作技术 | - K31 | - 双排落地钢管脚手架考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K32 | - 双排钢管跨越架考位 | - 1 | - 套 |
| - 高压电工 | - 科目一安全用具使用 | - K11 | - 电力安全工器具与电工仪器仪表考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目二作业现场安全隐患排除 | - K21 | - 作业现场安全隐患排除考位 | - 1 | - 套 |
|  | - 科目三安全操作技术 | - K31 | - 10/0.4k V变配电系统(成套开关柜)考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K32 | - 10/0.4k V 变配电系统(架空线路)考位 | - 1 | - 套 |
|  |  | - K33 | - 电气设备安装考位 | - 1 | - 套 |
| - 公共科目 | - 科目四作业现场应急处置 | - K41 | - 触电急救 | - 2 | - 套 |
|  |  | - K42 | - 心肺复苏 | - 3 | - 套 |
|  |  | - K43 | - 灭火器选择与使用 | - 3 | - 套 |
|  |  | - K44 | - 创伤包扎 | - 3 | - 套 |
| - 考评评分系统 | - 考评系统及平板 |  |  | - 16 | - 套 |
|  | - 考试管理终端系统 |  |  | - 1 | - 套 |
|  | - 监考员桌椅 |  |  | - 6 | - 套 |
| - 候考室配套 | - 候考室智能叫号主机 |  |  | - 1 | - 套 |
|  | - 各考室考生引导可视化终端 |  |  | - 5 | - 套 |
|  | - 考评员智能呼叫终端 |  |  | - 5 | - 套 |
|  | - 金属探测器 |  |  | - 1 | - 套 |
|  | - 应急物资柜（含AED） |  |  | - 1 | - 套 |
| - 监控室改造 | - 监控硬盘录像机 |  |  | - 1 | - 台 |
|  | - 存储硬盘8T |  |  | - 8 | - 块 |
|  | - 监控显示终端65寸 |  |  | - 1 | - 台 |
|  | - 32U机柜 |  |  | - 1 | - 台 |
|  | - 48口监控POE交换机 |  |  | - 2 | - 台 |
|  | - 半球监控摄像头（带拾音功能） |  |  | - 70 | - 台 |
| - 考场配套 | - 出入口闸机 |  |  | - 2 | - 套 |
|  | - 闸机入口人证识别系统 |  |  | - 2 | - 套 |
|  | - 考场签到考勤设备 |  |  | - 2 | - 套 |
| - 基础改造 | - 部分墙体拆除（含渣土清运） |  |  | - 1 | - 批 |
|  | - 考场地面处理（环氧地坪） |  |  | - 1 | - 批 |
|  | - 原考场旧设备拆除、搬迁等 |  |  | - 1 | - 批 |
|  | - 文化装饰（警戒线、标识、标牌、消防疏散图、考场布局指引图、公示板及规章制度文化等） |  |  | - 1 | - 批 |
|  | - 强弱电施工 |  |  | - 1 | - 批 |
| - 合计 |  |  |  |  |  |

- （二）技术参数与性能指标

| - 序号 | - 产品名称 | - 考位名称 | - 规格参数 | - 单位 | - 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 |  | - 焊接作业实物设备考试系统 |  | - 安全用具考位（K11） |  | - 场地参数 - 安全用具考位面积≥10㎡，用于放置各类安全用具、干扰项设备设施及辅助存放器材摆放架。 - 安全工器具参数 - 1.安全工器具 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 安全帽; - 1.高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能，黄色 - 2.符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。; - 8顶. - 2; - 手持式面罩; - 符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1）的有关要求。; - 8个. - 3; - 头戴式面罩; - 符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1-2025）的有关要求; - 8个. - 4; - 安全帽与面罩组合式面罩; - 组合式，符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1）的有关要求; - 18个. - 5; - 焊接护目镜; - 符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1）的有关要求。黑色。; - 8个. - 6; - 滤光片; - 1.进行焊条电弧焊、二氧化碳焊、氩弧焊、气焊（割）作业所需的遮光号规格。 - 2.符合现行标准《职业眼面部防护 焊接防护 第1部分：焊接防护具》（GB/T 3609.1）的有关要求。108mm×50mm×3mm - 3.绿光片一套; - 8盒. - 8; - 防冲击护目镜; - 符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求。封闭式护目镜; - 8个. - 9; - 防尘口罩; - 符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。N95防尘套装+1701滤棉。; - 8个. - 10; - 防毒面具; - 7件套装，防毒面具620P，符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。; - 8个. - 11; - 耳套、耳塞; - 符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求; - 各8套. - 12; - 电焊手套（牛皮）; - 符合现行标准《焊工防护手套》（AQ 6103）的有关要求。长筒 红色 双层 牛皮。; - 8副. - 13; - 电焊手套（羊皮）; - 符合现行标准《焊工防护手套》（AQ 6103）的有关要求。黄色，单层带魔术贴。; - 18副. - 14; - 防护服; - 符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求。; - 8套. - 15; - 披肩、头蓬及套袖; - 1.耐火材质。 - 2.符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。; - 各8套. - 16; - 围裙; - 符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。; - 8件. - 17; - 护腿; - 符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。牛皮加长防护盖带魔术贴。; - 8副. - 18; - 脚盖; - 符合现行标准《焊接与切割安全》（GB 9448）的有关要求。带魔术贴。; - 8副. - 19; - 安全鞋; - 1.牛筋底耐磨、防扎防刺，内置防砸包头，加盖。 - 2.符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。; - 8双. - 20; - 坠落悬挂用安全带; - 1.全身式，耐火。 - 2.符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。; - 8副. - 21; - 安全帽（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的。; - 1套. - 22; - 面罩（干扰项）; - 损坏的手持式、头戴式、安全帽与面罩组合式面罩。; - 各1副. - 23; - 平光眼镜（干扰项）; - 平光眼镜; - 1副. - 24; - 白玻璃片（干扰项）; - 大小与滤光片一致; - 1副. - 25; - 手套（干扰项）; - 帆布、棉纱。; - 各1双. - 26; - 工作服（干扰项）; - 长袖棉质、长袖化纤。; - 各1. - 27; - 帽子（干扰项）; - 化纤; - 1顶. - 28; - 鞋（干扰项）; - 布面胶鞋; - 1双. - 29; - 坠落悬挂用安全带（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1副。; - 1套. - 辅助器材 安全用具架：4个，层高可调节，尺寸满足安全用具及干扰项设备设施摆放需求。 晾衣架：2个，用于规整悬挂工作服。 - 防静电工作台，≥150cm×80cm×75cm，框架材质：钢材，层板材质：木材。 | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 作业现场安全隐患排除考位(K21) | - 工位参数 - 该考位面积≥30m2 ，用于放置各类干扰项设备设施、作业场地隐患设施。 - （二）组成部分及要求 - 设备/设施/器材; - 数量; - 单位; - 技术规格; - 隐患场景. - 电弧焊机; - 1; - 套; - 外壳破损的焊条电弧焊机; - 平地焊条电弧焊作业现场风险隐患辨识. - 干粉灭火器; - 1; - 只; - 4kg，灭火器压力不足. - 电弧焊钳; - 1; - 套; - 电焊钳破损. - 电焊地线夹子; - 1; - 个; - 电焊地线夹子破损. - 焊接电缆线; - 3; - 米; - 二次线外皮破损. - RVV电缆4芯4平方; - 3; - 米; - 护套软电缆，黑色套现内线颜色：黄/绿/红/蓝. - 纸板; - 1; - 张; - ≥30cm×21cm×2cm. - 焊工焊接支架; - 1; - 台; - （长宽高）≥800×600×750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理. - 全铁空开盒; - 1; - 个; - 15-18回路. - 漏电断路器; - 1; - 个; - 3P+N 40A. - 漏电断路器; - 1; - 个; - 3P+N 25A. - 氧气瓶; - 1; - 套; - 40L; - 平地气焊作业现场风险隐患辨识. - 乙炔瓶; - 1; - 套; - 40L. - 干粉灭火器; - 1; - 只; - 4kg，灭火器压力不足. - 乙炔气瓶防倾倒装置; - 1; - 个; - 31×31×85，40L升级单瓶固定架. - 氧气瓶防倾倒装置; - 1; - 个; - 31×31×100，40L升级单瓶固定架. - 氧气减压器; - 1; - 个; - 减压器破损. - 乙炔减压阀; - 1; - 个; - 减压器破损. - 焊炬; - 1; - 把; - H01-6，焊炬破损. - 氧气气管; - 10; - 米; - 内径8mm 蓝色气管，胶管老化破裂. - 乙炔气管; - 10; - 米; - 内径8mm 红色气管，胶管老化破裂. - 黑色气管; - 10; - 米; - 黑色内径8mm 红色气管，胶管老化破裂. - 焊工焊接支架; - 1; - 台; - （长宽高）≥800×600×750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理. - 油漆桶; - 1; - 1; - 4L 铁桶，标贴-油漆桶; - 高处气割作业现场风险隐患辨识. - 干粉灭火器; - 1; - 只; - 4kg，灭火器压力不足. - 氧气气管; - 10; - 米; - 内径8mm 蓝色气管，胶管老化破裂. - 乙炔气管; - 10; - 米; - 内径8mm 红色气管，胶管老化破裂. - 黑色气管; - 10; - 米; - 黑色内径8mm 红色气管，胶管老化破裂. - 氧气瓶; - 1; - 套; - 40L. - 乙炔瓶; - 1; - 套; - 40L. - 乙炔气瓶防倾倒装置; - 1; - 个; - 31×31×85，40L升级单瓶固定架. - 氧气瓶防倾倒装置; - 1; - 个; - 31×31×100，40L升级单瓶固定架. - 氧气减压器; - 1; - 个; - 减压器破损. - 乙炔减压阀; - 1; - 个; - 减压器破损. - 移动操作平台; - 1; - 台; - 门式架. - 假人模特; - 1; - 个; - 带底座可站立. - 电焊手套（皮）; - 1; - 双; - 长筒双层牛皮. - 防护服-焊工; - 1; - 套; - 符合现行标准《防护服装 焊接服》（GB 8965.2）的有关要求. - 安全帽; - 1; - 顶; - 黄色. - 焊工安全鞋; - 1; - 双; - 牛筋底耐磨、防扎防刺，内置防砸包头，加盖. - 坠落悬挂用安全带-耐火; - 1; - 套; - 全身式，耐火. - 割炬; - 1; - 把; - G01-30. - 焊工焊接支架; - 1; - 台; - （长宽高）≥800×600×750mm，表面酸洗磷化后喷塑处理. | - 套 | - 1 |
|  |  | - （高处）焊条电弧焊实物设备考试系统 | - 1.符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 - 2.焊机的主要参数 - 额定输入电压：380V - 电源频率：50/60Hz - 额定输入容量：19kVA - 空载电压：68V - 电流调节范围：50～400A - 100%负载持续率输出电流：237A - 适用焊条：Φ2.0-Φ6.0㎜ - 3.电焊钳及配套电缆线 - （1）与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第11部分：电焊钳》（GB/T 15579.11）的有关要求。 - 4.焊接夹钳及配套电缆线 - （1）与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 - 5.移动式操作平台（门式架） - 该门式架平台包括：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等。 - （1）满足搭设1层所需的构配件。 - （2）门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 - （3）脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 - 6.干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 7.作业安全防护设备设施 - （1）速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - （2）应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 - 8.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - （平地）焊条电弧焊实物设备考试系统 | - 1.符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 - 2.焊机的主要参数 - 额定输入电压：380V - 电源频率：50/60Hz - 额定输入容量：19kVA - 空载电压：68V - 电流调节范围：50～400A - 100%负载持续率输出电流：237A - 适用焊条：Φ2.0-Φ6.0㎜ - 3.电焊钳及配套电缆线 - （1）与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第11部分：电焊钳》（GB/T 15579.11）的有关要求。 - 4.焊接夹钳及配套电缆线 - （1）与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 - 5.干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 6.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 |  | - 1 |
|  |  | - 二氧化碳保护焊实物设备考试系统 | - 1.符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 - 2.焊机的主要参数 - 额定输入电压：380V - 电源频率：50/60Hz - 额定输入电流：25.5A - 额定输入容量：16.8kVA - 空载电压：70V - 电流调节范围：40～350A - 电压调节范围：16～31.5V - 额定负载持续率：60% - 适合焊丝直径：ф0.8～1.2mm - 收弧方式：高空载慢送丝 - 效率：85%η - 功率因数：0.92Cosφ - 绝缘等级：H级 - 外壳防护等级：IP21S - 冷却方式：风冷 - 3.送丝装置 - （1）与焊机匹配。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第5部分：送丝装置》（GB/T 15579.5）的有关要求。 - 4.焊枪 - （1）与焊机匹配，长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 - 5.焊接夹钳及配套电缆线 - （1）与焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 - 6.二氧化碳气瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - 7.干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 8.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 | - 套 | - 2 |
|  |  | - 氩弧焊实物设备考试系统 | - 1.符合现行标准《弧焊设备 第1部分：焊接电源》（GB/T 15579.1）《电弧焊机通用技术条件》（GB/T 8118）的有关要求。 - 2.焊机的主要技术参数 - 额定输入电压：380V - 电源频率：50/60Hz - 额定输入容量：17.2kVA - 输出空载电压：73V - 60%负载持续率输出电流：500A - 100%负载持续率输出电流：387A - 电流调节范围：20～500A - 3.焊枪 - （1）与焊机匹配，长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第7部分：焊炬（枪）》（GB/T 15579.7）的有关要求。 - 4.焊接夹钳及配套电缆线 - （1）焊机匹配，电缆线长度不小于3m。 - （2）符合现行标准《弧焊设备 第13部分：焊接夹钳》（GB/T 15579.13）的有关要求。 - 5.氩气瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - 6. 干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 7.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 | - 套 | - 2 |
|  |  | - 气焊实物设备考试系统 | - 1.氧气瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - （3）配置公称容积 40L 附件齐全的钢制无缝钢瓶，主体材料 37Mn，直径Φ219mm，气瓶总高 1450±10mm，设计壁厚 5.7mm，气瓶总重 50±1kg，使用环境温度-20～60℃，公称工作压15MPa，标准容量 6 立方。 - 2.乙炔瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - （3）配置公称容积 40L 附件齐全的钢制焊接气瓶，主体材料 Hp295，直径 Φ250mm，气瓶总高 1050±10mm，设计公称壁厚 4.0mm，气瓶总重 40±1kg，许可 温度 40℃，公称工作压力 3MPa，水压试验压力 5.2MPa，气密试验压力 3MPa，标准容量 6 立方。 - 3.氧气减压器、乙炔减压器 - 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 - 4.★氧气回火防止器、乙炔回火防止器 - 符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 5.氧气胶管 - （1）长度不小于10m。 - （2）符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 - （3）氧气胶管为光面蓝色，工作压力 2.0MPa，爆破压6.0MPa - 6.乙炔胶管 - （1）长度不小于10m。 - （2）符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 - （3）乙炔胶管为光面红色，工作压力 ≥0.3MPa，爆破压力≥ 0.9MPa，工作温度：-30～+110℃。 - 7.焊炬 - （1）H01-6。 - （2）符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 - （3）结构形式射吸式，焊炬总长度 300mm，焊接碳钢厚度 0.5～2mm，氧气压力 0.1-0.25MPa，乙炔使用压力 0.001-0.1MPa。 - 8.干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 9.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - （高处）气割焊实物设备考试系统 | - 1.氧气瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - （3）配置公称容积 40L 附件齐全的钢制无缝钢瓶，主体材料 37Mn，直径Φ219mm，气瓶总高 1450±10mm，设计壁厚 5.7mm，气瓶总重 50±1kg，使用环境温度-20～60℃，公称工作压15MPa，标准容量 6 立方。 - 2.乙炔瓶及相关附件 - （1）气瓶在检验有效期内，有警示标签和充装产品合格标签。 - （2）符合现行标准《钢质焊接气瓶》（GB/T 5100）的有关要求或《钢质无缝气瓶》（GB/T 5099）相关部分的要求。 - （3）配置公称容积 40L 附件齐全的钢制焊接气瓶，主体材料 Hp295，直径 Φ250mm，气瓶总高 1050±10mm，设计公称壁厚 4.0mm，气瓶总重 40±1kg，许可 温度 40℃，公称工作压力 3MPa，水压试验压力 5.2MPa，气密试验压力 3MPa，标准容量 6 立方。 - 3.氧气减压器、乙炔减压器 - 符合现行标准《焊接、切割及类似工艺用气瓶减压器》（GB/T 7899）的有关要求。 - 4.氧气回火防止器、乙炔回火防止器 - 符合现行标准《干式回火防止器》（JB/T 7437）的有关要求。 - 5.氧气胶管 - （1）长度不小于10m。 - （2）符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 - （3）氧气胶管为光面蓝色，工作压力 2.0MPa，爆破压6.0MPa - 6.乙炔胶管 - （1）长度不小于10m。 - （2）符合现行标准《气体焊接设备 焊接、切割和类似作业用橡胶软管》（GB/T 2550）的有关要求。 - （3）乙炔胶管为光面红色，工作压力 1.0MPa，爆破压力 3.0MPa，工作温度：-30～+110℃。 - 7.割炬 - （1）G01-30。 - （2）符合现行标准《气焊设备 焊接、切割及相关工艺用炬》（JB/T 7947）的有关要求。 - （3）结构形式射吸式，割炬长度500mm，可切割碳钢的厚度小于30mm以内的板材，氧气压力0.2-0.3Mpa，乙炔使用压力 0.001-0.1MPa。 - 8.移动式操作平台（门式架） - 考核高处气割时，在门式架移动平台上进行。该门式架平台包括：防护栏杆、门架及配件、爬梯、脚轮等。 - （1）满足搭设1层所需的构配件。 - （2）门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 - （3）脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 - 9.干扰项设备设施 - （1）汽油桶，4L 铁桶1个，带“汽油桶”标贴 - （2）油漆桶，4L 铁桶 1个，带“油漆桶”标贴 - （3）木板，实木板材≥40cm×15cm×1.2cm 1块 - （4）纸板，≥30cm×21cm×2cm 1块 - （5）实物仿真氧气瓶 1个，带“氧气”标贴 - （6）实物仿真乙炔瓶 1个，带“乙炔”标贴 - （7)QF-2气瓶阀门 1套 - 10.作业安全防护设备设施 - （1）速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过挂点至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - （2）应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。 - 11.焊接配套用具 - （1）工作台-焊工 - 规格：（长×宽×高）≥800mm×600mm×750mm。 - （2）焊工焊接支架 - 规格：（长×宽×高）≥600mm×400mm×1270mm。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 集中排烟净化系统 | - 吸气罩、排烟管道：采用镀锌管材质，长度及管径根据现场定制施工。 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 焊工间考位隔断 | - 隔间材质采用实体砖墙或者防火岩棉板材质，考位隔断面积≥9平方米，考位间地面满铺耐火材料 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 输气系统布设 | - 采用无缝钢管，长度根据项目现场气瓶间至气割焊工位的距离定制施工。 - 考位外分别设置氧气气瓶间、乙炔气瓶间，避免阳光直射，采用砖墙搭设，符合气瓶存放有关的通风、温湿度等要求，氧气瓶、乙炔气瓶之间、各类气瓶与动火区域的安全距离要求。氧气、乙炔输气管道符合国家有关规定和标准。 - 气瓶间需要安装气体报警器 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 电源布设 | - 满足相关设备功率要求 | - 批 | - 1 |
| - 2 |  | - 低压电工作业实物设备考试系统 |  | - 电力安全工器具与电工仪器仪表考试设备(K11) |  | - 场地参数 - 安全工器具考位面积≥10㎡，放置各类安全工器具、电工仪器仪表、干扰项设备设施及辅助存放器材摆放架。 - 安全工器具和电工仪器仪表参数 - 1.安全工器具 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 低压验电笔; - 1.测量范围：500V及以下。 - 2.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。; - 2个. - 2; - 携带型低压短路接地线; - 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 - 2.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。; - 2套. - 3; - 绝缘凳; - 1.单层 绝缘凳 30cm*40cm*50cm - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。; - 2个. - 4; - 绝缘梯; - 三层，符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。; - 2个. - 5; - 绝缘垫; - 1.绝缘垫1m宽、5米长 5mm厚，带防滑条纹 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。; - 10米. - 6; - 绝缘胶带; - 电压等级：600V以下；阻燃型。; - 10卷. - 7; - 防护眼镜; - 1.抗冲击飞溅防灰尘 - 2.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求; - 2副. - 8; - 绝缘手套; - 1.绝缘耐压400V、耐磨、防滑 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求; - 6双. - 9; - 工作服; - 长袖 棉质 工作服; - 6套. - 10; - 绝缘鞋; - 1.绝缘电工6kV实心耐磨 - 2.符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。; - 6双. - 11; - 安全帽; - 1.高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能。 - 2.符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。; - 6顶. - 12; - 安全绳; - 1.单大钩+缓冲包，高强涤纶材质，1.8米 - 2.符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求; - 2副. - 13; - 围杆作业用安全带; - 1.聚酯纤维+合金钢材质 - 2.符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求; - 各2套. - 14; - 区域限制用安全带; - 1.符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求. - 15; - 坠落悬挂用安全带; - 1.涤纶欧式、双大钩带缓冲2m、橙色 - 2.符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求. - 16; - 脚扣; - 1.无缝钢管 ，额定荷载≥150kg - 2.符合现行标准《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求; - 2套. - 17; - 登高板; - 1.丙纶绳Ф16mm长1.8米， 实木板 - 2.符合现行标准《电杆用登高板》（DL/T 1643）的有关要求; - 2套. - 18; - 工具袋; - 加厚耐磨帆布工具袋长40cm×宽11cm×高36cm; - 2个. - 19; - 电工通用工具; - 工具套装（电工款）8件套; - 1套. - 20; - 安全标志; - 1.配备禁止、警告、指令、提示等四类电气安全标志。 - 2.符合现行标准《电气安全标志》（GB/T 29481）、《安全标志及其使用导则》（GB 2894）的有关要求。; - 2套. - 2.正常仪器仪表 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 数字式万用表; - 直流电压 (V) 200.0mV～600V - 交流电压 (V) 200.0V～600V - 直流电流(A) 200.0μA～10.00A - 电阻 (Ω) 200.0Ω～200.0MΩ; - 2个. - 2; - 指针式万用表; - 直流电压 (V) 0-1000V - 交流电压 (V) 0-1000V - 直流电流(A) 500mA/5A - 电阻 (Ω) 10KΩ; - 2个. - 3; - 数字钳形电流表; - 交流电流 4A/40A/400A ±（2%+10） - 交流电压 (V) 4V/40V/400V/600V ±（0.8%+5） - 直流电压 (V）400mV/4V/40V/400V/600V ±（0.5%+2） - 电阻 (Ω)400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ±(0.8%+2); - 2个. - 4; - 指针兆欧表500V; - 额定电压 500V 允差±10% - 绝缘电阻测试范围 0-500MΩ - 准确等级指数：10级 - 使用温度 -25℃～+40℃ - 相对湿度 ≤80% - 摇柄额定转速 120转/分; - 2个. - 5; - 指针兆欧表1000V; - 额定电压 1000V 允差±10% - 绝缘电阻测试范围 0-1000MΩ - 准确等级指数：10级 - 使用温度 -25℃～+40℃ - 相对湿度 ≤80% - 摇柄额定转速 120转/分; - 2个. - 6; - 数字式兆欧表1000V; - 额定电压 50V/100V/250V/500V/1000V - 绝缘电阻测试范围 0.0MΩ~19.9GΩ - 短路电路 约1.3 mA - 绝缘电阻准确度 ±5%读数±5个字 - 交流电压测试范围 30 ~ 600V (50/60Hz) - 交流电压分辨率 1V 精确度±2%rdg ±3rdg - 采样率 0.5 ~ 10 次/ 秒 - 工作环境 0℃～40℃，≤85% RH - 储存环境 -20℃～60℃，≤90% RH - 蜂鸣警报 有; - 2个. - 7; - 接地电阻测试仪; - 接地电阻测量范围;0-2000Ω - 接地电压测试范围:0-30V - LED绿灯指示正常工作状态 - LCD 红灯不亮指示 1.5V电池不足 - 量程 20Ω ±(2%读+0.1Ω）分辨率0.01Ω - 200Ω ±(2%读+3字） 分辨率0.1Ω - 2000Ω ±(2%读+3字） 分辨率 1Ω; - 2个. - 8; - 漏电保护器测试仪; - 0～500mA；0～999ms - 符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 2个. - 9; - 电阻箱; - 最小步进不大于1Ω，量程不小于99kΩ，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 2个. - 10; - 漏电保护器; - C型，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 2个. - 11; - 漏电保护器; - D型，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 2个. - 3.仪器仪表干扰项 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 低压验电笔; - 无法正常使用的。; - 1个. - 2; - 携带型低压 - 短路接地线; - 缺少附件的。; - 1套. - 3; - 安全帽; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1顶。; - 1套. - 4; - 安全带; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1套。; - 1套. - 5; - 脚扣; - 无法正常使用的。; - 1套. - 6; - 登高板; - 无法正常使用的。; - 1套. - 7; - 绝缘手套; - 过期的、损坏的，各1副。; - 1套. - 8; - 绝缘鞋; - 过期的、损坏的，各1双。; - 1套. - 9; - 万用表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 10; - 钳形电流表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 11; - 兆欧表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 12; - 接地电阻测试仪; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 13; - 漏电保护器测试仪; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 4.辅助器材 安全用具架：2个，层高可调节，尺寸满足安全用具及干扰项设备设施摆放需求。 晾衣架：2个，用于规整悬挂工作服。 - 安全工器具存放柜：定制，满足摆放需求。 - 登杆作业 - 考位面积≥ 12㎡，电杆高度≥4m，符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 - 电杆及附件主要包含混凝土电杆、混凝土柱子固定件套装、电线杆吊线抱箍、O型吊环、5米防坠器、外六角螺母M16、考位标示牌。定制混凝土电杆，直径190mm～245mm，高4.15米。定制混凝土柱子固定套装：底部固定底座、上部连墙支架和抱箍，让电杆与墙面、地面牢牢固定。 - 电杆及附件含： - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 混凝土电杆; - 1.混凝土杆、高度≥4m - 2.符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求; - 1根. - 2; - 混凝土柱子固定件套装; - 含底座和连墙支架; - 1套. - 3; - 电线杆单吊抱箍; - 宽46mm厚5mm; - 1套. - 4; - O型丝扣; - 银色11cm×6cm，Ф1cm; - 1个. - 5; - 防坠器; - 1.电杆上方安装速差自控器（防坠器），3米，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。; - 1个. - 6; - 考位标示牌; - 不干胶“考位”蓝底白字 方形400×220mm; - 1张. - 仪器仪表测试台 - 1.电气及物理参数 - （1）设备电压： - 输入电压：单相三线制AC220V±10%，50Hz - 输出电压：AC0～36V±10%，50Hz - DC0～36V±10%，50Hz - （2）安全保护：漏电保护、过流保护、紧急急停、短路速断保护。 - （3）设备功耗：<100W。 - 2.功能参数 - （1）测试台布局与核心配置：设备划分交流测量区、直流测量区、漏电断路器开关区、漏电保护测量区、验电测量区、交流电压测量区、可调接地电阻测试区、固定电阻测量区、可调电阻测量区、绝缘电阻测量区满足多样化测量需求。直流测量区分为直流电压测量区、可调负载电阻测量区、负载直流测量区，交流测量区可分为交流电压测量区、可调负载电阻测量区、负载直流测量区。 - （2）交流测量区：为交流照明回路设计，提供0～36V无级可调交流电压，可开展交流电压、交流电流及可调电阻测量，可调负载电阻、照明负载、测量端子需集成于同一交流回路， - （3）在交流测量区，配置调光开关与可调负载电阻，通过调节负载电阻改变回路阻值，实现灯管亮度调节，适配钳形电流表测交流电流、万用表测交流电压及电阻值的功能。 - （4）直流测量区：为直流照明回路设计，提供0～36V无级可调直流电压，可开展直流电压、直流电流及可调电阻测量，可调负载电阻、照明负载、测量端子需集成于同一直流回路。 - （5）在直流测量区，配置调光开关与可调负载电阻，通过调节负载电阻改变回路阻值，实现灯管亮度调节，适配万用表测直流电流、直流电压及电阻值的功能。 - （6）★交流电压测量区：输出36V安全电压范围内不少于5种固定交流电压，支持对各档位电压值的测量。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （7）漏电断路器开关区：以漏电断路器作为设备总开关，断路器内置透明空开盒并锁定，仅由考评员操作，杜绝考生误触。设备具备短路保护与漏电保护双重功能，异常工况下自动触发保护动作，防止电路、设备损坏，规避火灾、触电等安全风险。 - （8）可调接地电阻测试区：还原真实接地电阻测量场景，配备接地极（E）、电位极（P）、电流极（C）专用插孔，支持E、P、C三点式接地电阻测量。满足0～100Ω范围内的接地电阻测量需求。 - 台面设置隐藏式可调接地电阻模块，0～100Ω的接地电阻值由该电阻模块提供。 - （9）固定电阻测量区：配置6组不同阻值的固定电阻，专为万用表阻值测量功能设计，满足基础电阻测量需求。 - （10）可调电阻测量区：配备两个香蕉型电阻测量插孔，提供0～99.9KΩ范围内的阻值测量功能。 - 设备内置隐藏式电阻箱，0～99.9KΩ范围内的可调电阻值由该电阻箱提供。 - （11）绝缘电阻测量区：搭载三相异步电动机，支持绝缘电阻测量需求。 - （12）安全防护配置：交流、直流照明回路均设置急停开关，紧急情况下可快速切断电源；回路内置保险丝，提供可靠短路保护，全方位保障操作安全。 - （13）标识规范：操作台所有功能区域及部件，包括交流测量区、直流测量区、交流电压测量区、可调接地电阻测试区、固定电阻测量区、可调电阻测量区、急停开关、保险丝、可调负载电阻、各负载测量区及电压测量区等，均需设置独立丝印标识，清晰指示对应功能，便于操作识别。 - （14）直流照明回路专项要求：为还原真实测量场景，直流电压、直流电流、电阻测量功能需集成于同一直流照明回路。调节回路电阻值可同步改变回路电流，进而控制照明灯亮度；直流电源电压支持无级调节，直流电压表实时同步显示电压数值，照明灯亮度随电压变化同步调整，实现参数与工况的联动反馈。 - （15）交流照明回路专项要求：为还原真实测量场景，交流电压、交流电流、电阻测量功能需集成于同一交流照明回路。调节回路电阻值可同步改变回路电流，进而控制照明灯亮度；交流电源电压支持无级调节，交流电压表实时同步显示电压数值，照明灯亮度随电压变化同步调整，还原现场动态测量工况。 - （16）整体结构设计：操作台采用一体式结构，台面下方设置上下两层置物架和置物柜，用于存放各类测量仪表及线材，实现工具收纳规范化。设备配备静音万向轮，具备刹车锁定功能，兼顾移动灵活性与放置稳定性。 - （17）安全防护功能 - 1）所有输出电压均为真实电压，支持0-36V安全电压，从源头规避触电风险； - 2）断路器 + 保险丝 + 急停开关三重保护，确保短路、过流、紧急工况下的安全； - 3）所有带电部件均隐藏于面板后，无裸露导线。 - 3.实操元件器参数 - （1）剩余电流动作断路器 1P+N 10A 1个 - (2）剩余电流动作断路器 1P+N 6A 1个 - （3）直流电压表85C17 DC0-30V 1个 - （4）交流电压表85L17 AC0-50V 1个 - （5）控制变压器 BK-100VA 输入AC220 输出36V、24V、12V、6V、3V， 1个 - （6）急停按钮开关 开孔22mm 一常闭 ，2个 - （7）大功率圆盘可调电阻器 功率100W，电阻5.1KΩ ，2个 - （8) DC0-36可调模块 输出范围DC1.25～36V 最大电流8A ，1个 - （9）AC0-36可调模块 输出范围AC0～36V 最大电流10A ，1个 - （10）开关电源1个 - （11）AC电源插座 带保险 全铜10A250V ，1个 - （12）金属膜电阻 5W ， 1套 - （13）功率电阻器 50W ，1套 - （14）香蕉插座红色4mm开孔12mm ，15个 - （15）香蕉插座黄色4mm开孔12mm ，1个 - （16）香蕉插座绿色4mm开孔12mm ，1个 - （18）香蕉插座黑色4mm开孔12mm ，14个 - （19）玻璃保险丝管1A Φ6mm×30mm - （20）玻璃保险丝管3A Φ5mm×20mm - （21）保险丝座6×30mm 250V 10A 6X30mm升级款铜件 - （22）三相异步电动机JW-6314/380V 180W ，1个 - （23）4mm黄色香蕉插头连接线0.3m ，1个 - （24）4mm红色香蕉插头连接线0.3m ，5个 - （25）4mm绿色香蕉插头连接线0.3m ，1个 | - 套 |  | - 1 |
|  |  |  |  | - 作业现场安全隐患排除考试设备(K21) |  | - （一）场地参数 - 该考位面积≥20㎡ ，配置实物元器件。 - （二）安全隐患设施 - 1.功能参数 - 设置临时用电风险隐患、登杆作业风险隐患、移动电动工具的使用风险隐患的实物场景。 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  |  |  | - 电气设备安装考试设备(K31) |  | - 1.电气及物理参数 - 设备电压： - 输入电压：三相五线线制AC380V±10%，50Hz - 输出电压：三相五线制AC24V±10%，50Hz - 安全保护：安全电压、漏电保护、过流保护、短路速断保护、急停断电保护。 - 设备功耗：<100W。 - 2.功能参数 - 设备主体构造：选用优质冷轧钢板一体成型，表面经喷塑工艺处理，兼具防腐蚀、抗磨损特性，坚固耐用且外观规整。 - 整套设备含1套实操台及4块网孔板，设计2个独立工位（实操台里可放置2块网孔板，另外2块可自由替换），可满足考试需求。 - 台脚配备2个定向脚轮与2个万向脚轮，兼顾移动便捷性与放置稳定性，且设备整体占地面积小，节省场地空间。 - 实操平台桌子：工作台面下方设置上下两层开放式置物架和封闭式置物柜，可分类存放线缆辅材、电工仪表、工具等实操用品，实现器材收纳规整，方便取用与管理。 - 实操网孔板：采用模块化设计，支持水平放置于台面接线或竖直悬挂接线两种模式，操作灵活便捷，适配不同实操场景需求。 - 实现1人开展考试工作。 - 三相异步电动机：每套设备配1台24V交流（AC24V）电动机。电机接线接口直观清晰，支持三角形接法与星形接法两种标准接线方式。 - 可实时观察电机转动状态。 - 电气安全与接口配置：操作台独立配备漏电保护断路器、熔断器、三相指示灯及多种电源插座接口，配置漏电保护、过流保护、急停开关等多重安全防护设计，保障实操过程安全可控。 - 电源输入区漏电保护器防护设计：采用透明防护盒，加装锁具，有效防止误操作送电，保障设备及操作安全。 - 电源输出三相指示灯：24V 三相电源输出由漏电保护器联动控制，输出端配置三相指示灯，可实时直观指示电源输出状态。 - 所有电子元器件均采用标准规格，均为交流真实配件，品类丰富全面，涵盖三相异步电动机、漏电保护器、降压变压器、动力压扣开关、2P及3P熔断器底座、3P断路器、热继电器、暗装墙壁开关、交流接触器、镇流器、螺口灯泡、单相电子式电能表、电流互感器、交流毫安表等，配套齐全电工工具及导线辅材。主电路、控制回路通过导线引至接线端子，还原真实电工作业场景，适配多种电路考核需求。 - 满足低压电工作业安全技术实际操作下列项目的考试需求： - 低压配电箱安装接线 - 单相电能表带照明设备的接线 - 三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） - 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 - 三相异步电动机正反转运行电路的接线 - 实操元件器参数 - 空开盒6回路：150×200×80mm ，数量1个 - 断路器2P63A，数量1个 - 漏电断路器2P32A ，数量2个 - 断路器1P10A ，数量2个 - 接地排5孔 2×15 ，数量4个 - 电涌保护器2P，标称放电电流20KA ，数量1个 - 剩余电流动作保护器 3P+N10A（C型） ，数量1个 - 剩余电流动作保护器 3P+N6A ，数量1个 - 断路器3P32A，数量3个 - 漏电断路器 2P32A，数量1个 - 断路器2P32A ，数量1个 - 断路器2P16A ，数量1个 - 电流互感器LMZJ1-0.5 30/5 φ30（全铜），0.5级精度 ，数量3个 - 熔断器2A 10×38mm，短路保护 ，数量18个 - 交流接触器CJX1-12 AC24V ，数量4个 - 热继电器0.68-1.1A JR36-20，电机过载保护 ，数量3个 - 熔断器底座2PIN RT18-32A ，数量3个 - 熔断器底座3PIN RT18-32A ，数量4个 - 动力压扣开关CPB-3 3A 250VAC 115×50×40mm ，数量3个 - 暗装开关86型一开单控 86型 ，数量1个 - 暗装开关86型一开双控 86型 ，数量2个 - 暗装插座面板五孔 86型 ，数量1个 - LED通用灯泡 AC/DC12-60v通用灯泡E27螺口，白色5W， 数量1个 - 方形螺口灯座 E27 ，数量1个 - 单相电子式电能表 ，数量1个 - 三相四线电能表380v 塑壳计数款1.5-6A（接互感器），数量1个 - 万能转换开关 3P 20A ，数量1个 - 三档旋钮开关 LW26-20/3 OB(1 0 2)三档 3节，数量1个 - 压接工具及模具YQK-70C ，数量1套 - I型导线连接器 适配 1-6mm² 导线 ，数量10个 - T型导线连接器 适配 1-6mm² 导线 ，数量10个 - 压线钳 压接范围:0.5-10mm² ，数量1套 - 搪锡设备 SL-11CH 镀钛(内径38mm高30mm) ，数量1套 - 绝缘胶带 电压等级：600V以下；阻燃型 ，数量6卷 - 接线端子排 TD-2030 ，3个 - 交流变压模块AC8-40V转DC5V3A，直流供电转换 ，数量1个 - 镇流器AC24V ，数量1个 - 交流测量表 200mA直接式 85L17 ，数量3个 - LED一体灯管0.3m T5 AC/DC12V-85V ，数量1个 - 红色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 红色 100.00米 - 黄色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 黄色 100.00米 - 绿色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 绿色100.00米 - 蓝色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 蓝色100.00米 - 黑色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 黑色120.00米 - 三相鼠笼式异步电机24V JW6314 ，数量1台 - 急停按钮开关ZB2-BE102C 开孔22mm 一常闭 ，1个 - 三相干式隔离变压器 容量500VA 380V变AC24，数量1台 - 2.5平方4mm蓝色100m - 2.5平方4mm黄色100m - 2.5平方4mm绿色100m - 2.5平方4mm红色100m - 2.5平方4mm黄绿色100m - 适配 2.5mm² 导线，颜色黑色 - 指示灯绿色24V AD16-16C 绿色 24V ，数量1个 - 指示灯红色24V AD16-16C 红色 24V ，数量1个 - 指示灯黄色24V AD16-16C 黄色 24V ，数量1个 - 指示灯红色AC220V AD16-22DS，数量1个 - 绝缘垫 作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 (DL/T853)的有关要求。 |  |  | - 套 |  | - 6 |
|  |  |  |  | - 低压开关柜考试设备(K32) |  | - 成套低压柜（进线柜、出线柜、补偿柜） - 1.电气及物理参数 - （1）工作电源：供电AC380V±10% 频率：50Hz - （2）设备： - 低压-成套开关柜：（深×宽×高）≥0.8×2.2×2.25（含眉头）m，使用Q235-A国标碳钢材质，承重座采用120×60×6mm U型槽钢，柜体框架采用镀锌带孔C型钢拼接而成，面板采用2mm厚冷轧板折弯焊接而成，表面酸洗磷化后喷塑处理（RAL7035灰），包含3柜： - 低压进线柜GCS - 低压补偿柜GCS - 低压出线柜GCS - 2.设备技术性能 - （1）额定绝缘电压 交流660（1000）V - （2）额定工作电压主电路 交流380（660）V - （3）辅助电路 交流380V、220V、24V - （4）直流 220V、110V - （5）额定频率 50（60）Hz - （6）水平母线额定电流 ≤4000A - （7）垂直母线额定电流 1000A - （8）额定峰值耐受电流 105（176）KA - （9）额定短时耐受电流（1S） 50（80）KA - 3. 使用环境 - 周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24小时内平均温度不得高于+35℃。 - (1)户内使用。 - (2)周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。 - (3)装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%，且整组柜列相对平整。 - 4.基本配置及功能 - 设备主要由低压主进线柜GCS、低压补偿柜GCS、低压出线柜GCS组成。 - （1）低压主进线柜GCS主要功能： - 附进线带浪涌保护器（板后操作）。 - 主断路器可以手动操作也可以电动操作。 - 带有进线多功能表电流电压显示指示。 - 可以进行各相电压转换操作。 - 有电流互感器，分合闸指示显示及开关，储能指示, 抽屉式板前操作。 - 进线方式：下进下出线。 - 柜体采用模块化结构，断路器采用抽屉式单元，故障时可整体抽出更换，无需拆线。 - 主要配件参数明细： - 智能框架断路器 W1-2000/3P 630A 抽屉式 欠压 ，数量1台 - 电流互感器 BH-0.66 600/5 0.5 数量4个 - 单相数显电流表 SA-699 ，数量 3个 - 单相数显电压表SA-699 ，数量 1个 - 万能转换开关 LW5-16YH3/3 ，数量 1个 - 电涌保护器 T1/4P ，数量 1个 - 交流微型断路器 DZ47-63-4P C63A ，数量 1个 - 指示灯AD16-220V黄色 ，数量 1个 - 指示灯AD16-220V绿色 ，数量 1个 - 指示灯AD16-220V红色 ，数量 1个 - 按钮开关 绿色， 数量1个 - 按钮开关 红色 ，数量 1个 - 电缆 10平方5芯 ，数量 1套 - 电缆终端 1kV冷缩 ，数量 1套 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量 1套 - 零排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量 1套 - 地排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 分支排LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量 1套 - （2）电容补偿柜GCS主要功能 - 手动 / 自动双工作模式：手动模式下可通过按键强制投入或切除电容，便于调试与故障排查。 - 补偿电容自动放电功能。 - 功率因数显示。 - 双模式控制，支持无功功率与功率因数双模式控制 。 - 两种模式：功率因数控制：通过预设目标功率因数（如 0.95）自动投切电容器，适用于常规负载场景。无功功率控制：直接计算系统所需无功量进行补偿，避免投切震荡，尤其适合轻载或大容量电容场景。 - 模式切换：通过参数 PA-4 实现，1-12 对应功率因数模式，50-5000对应无功功率模式。 - 高精度测量与显示实时监测并显示 功率因数、电压、电流、无功功率等关键参数，支持动态刷新。 - 功率因数测量范围：滞后 0.001 至超前 0.001，精度高且抗干扰能力强。 - 智能保护机制：欠压保护，过压保护，欠流检测。当电压超过阈值（如 430V/240V）或低于下限（340V/180V）时，快速切除所有电容器组，当电流小于 60mA 时，显示 “C-O” 并暂停投切，避免误动作。 - 灵活的参数配置与操作：全数字可调参数：支持设置 CT 变比、电容容量、投切延时（1~250 秒）、过压门限等，参数掉电不丢失。 - 抗干扰与可靠性设计：输入阻抗低（≤0.01Ω），可直接接入计量回路，减少信号衰减。具备抗浪涌能力，能抵御 2000V 干扰脉冲，确保恶劣环境下稳定运行。 - 12）主要配件参数明细： - 刀熔开关 QSA-250/3 250A 配熔芯 ，数量 1套 - 互感器 BH-0.66 200/5 ，数量 3个 - 低压避雷器 HY1.5W ，数量 3个 - 单相数显电流表 ，数量 3个 - 交流微型断路器 DZ47-63 3P D20 ，数量 6个 - 补偿电容器 BSMJ0.45-20-3 ，数量 6个 - 控制器 JKWC5-6 ，数量 1个 - 指示灯 AD16-220V白色 ，数量 12个 - 控制变压器 220V/380V转12V ，数量 1个 - 直流模块 AC220V转DC5V ，数量 1个 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量 1套 - 零排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量 1套 - 地排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量 1套 - 分支排LMY-[3×(30×4)]×1 ，数量 1套 - （3）出线柜GCS抽屉柜主要功能 - 抽屉式，带有机械联锁机构。 - 带有模块隔室。 - 每个控制单元带有断电保护和电压分合闸指示。 - 抽屉采用了推进机构，操作更加方便、灵活。 - 每个抽屉单元都是一个独立的出线单元，各回路间不会相互影响，便于维护和检修‌‌ - 可靠性高：GCS开关柜采用可靠的电气元件和材料，具有良好的耐久性和稳定性，能够在长时间运行中保持高效的工作状态。 - 具备完善的过载保护、短路保护和接地保护功能，能够有效避免因电气故障而引发的事故和事故损失。 - 开关柜采用模块化设计，具有灵活的组合和扩展性，能够根据需要进行改造，适应不同工程需求。 - 主要配件参数明细： - 交流塑壳断路器 RUM1-125L/3340 125A ，数量 4个 - 电流互感器 BH-0.66 150/5 ，数量 4个 - 单相数显电流表 SA-699 ，数量 4个 - 抽屉单元 8E ，数量 4个 - 指示灯 AD16-220V绿色 ，4个 - 指示灯 AD16-220V红色 ，4个 - 塑壳分支排 LMY-[3×(15×3)]×1 ，数量1套 - 电缆 6平方5芯 4套 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量1套 - 零排 LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 地排 LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 垂直母排 LMY-[3×(60×6)]×1，数量1套 - 垂直零排 LMY-[1×(40×4)]×1，数量1套 - （4）核心功能 - 安全性：主进线柜承担短路冲击，出线柜快速切除局部故障，电容组自动放电保护，防止谐振冲击出线柜，电容柜实时补偿无功功率（自动/手动），提升功率因数，减少主进线柜电流负荷出线柜，分配优化后的电能至终端负载，出线柜为GCS抽屉单出线柜，独立分断故障，每个抽屉单元都是一个独立的出线单元，各回路间不会相互影响，便于维护和检修‌‌。 - ★ 进线柜、柜补偿柜、出线柜、须采用GCS柜，所有电压、电流采用LED数码显示，开关柜合闸可显示电流、电压。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （5）满足低压电工成套开关柜作业的考试需求 - 实现K32-01低压电工作业-低压开关柜考位-低压配电柜的运行维护 - 低压一次接线终端 - 1.电气及物理参数 - （1）电源：AC 220V±10% 50Hz - （2）设备采用马赛克拼接屏：采用阻燃 ABS 工程塑料模块拼接，颜色灰色，耐磨耐老化。 - 2.功能参数 - （1）低压一次接线终端是系统中用于直观展示低压配电系统接线方式、设备状态及电力流向的可视化装置，一次系统终端是与配套开关柜一致的系统图。 - （2）终端能明确表示各开关柜实际状态、接线方式、供电方式和各种开关的分/合状态，能实现正式操作前操作流程预演，确保操作步骤正确，并有相应的指示和灯光显示，采用 LED 灯珠，显示颜色包括红（合闸）、绿（分闸）， 低压配电一次系统图报警功能，支持实现预演操作错误报警功能。 |  |  | - 套 |  | - 1 |
|  |  |  |  | - 临时用电系统考试设备(K33) |  | - 1.电气及物理参数 - （1）供电系统，提供工作电源：一次供电三相五线制AC380V±10%，二次供电三相五线制AC24V±10%，额定频率：50Hz - （2）临时用电系统，使用Q235-A国标碳钢材质， - 各设备： - 一级总配电箱 - 二级分配箱 - 三级动力箱 - 三级照明箱 - 2.供电系统及安全保护 - 符合现行标准《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》（JGJ/T46）要求，建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的三相四线制低压电力系统： - （1）采用三级配电系统； - （2）采用TN-S系统： - （3）采用二级剩余电流动作保护系统。 - （4）所有箱柜金属外壳通过PE线接地。 - （5）防触电保护： - 双重保险：终端回路全覆盖漏保（动力箱/照明箱） - TN-S系统：PE线独立贯通 + 一级箱重复接地（防漏电伤害） - （6）设备防护： - 浪涌保护器（一级箱） - AC380V转AC24隔离变压器转安全电压 - 安全防护设计：防触电双重保险 - 1）终端漏保全覆盖：总配电箱、分配箱、动力箱、照明箱所有回路配置漏电保护器，实现 “末端保护”。模块化设计，便于安装与维护。 - 2）TN-S 系统 + 重复接地：PE 线独立贯通，多级箱处增设重复接地，降低接地电阻，防止 PE 线断线时设备外壳带电 ，多级保护架构，符合施工现场高安全要求。 - 3）设备防护： 一级箱内置浪涌保护器，防止雷击过电压损坏电器元件 ，隔离变压器转安全电压，实现电源与负载的电气隔离，避免人员触电及一次侧故障传导至二次侧 。 - 4）面板内配工业级环氧树脂复合阻燃与抑燃材料。 - 5）★设备智能检测电动机正转、电动机反转、缺相，并通过三种不同颜色指示灯分别显示，电动机缺相智能报警，模块须采用一体式钣金设计。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 3.设备配置参数及功能 - 本考核设备主要由1套临时用电系统（一级总配电箱、二级分配箱、三级动力箱、三级照明箱）等组成： - （1）一级配电箱（总配电柜）清单及功能 - 1）内部元件清单： - 刀隔离开关 HD11F-400/380 ，数量1个 - 互感器 BH-0.66 400/5 0.5 ，数量3个 - 交流塑壳断路器 DZ20Y-225T/3300 225A 无铜排 透明型 ，数量3个 - 漏电塑壳断路器 DZ20L-250T/4300 250A 100mA 非延＜0.1s 无铜鼻 透明型 ，数量1个 - 电涌保护器 T2-4P 40KA ，数量1个 - 交流微型断路器 DZ47-63/4P C32A ，数量1个 - 电流表 6L2-400/5 ，数量3个 - 电压表 6L2-V ，数量1个 - 万能转换开关 LW5-16YH3/3 ，数量1个 - 指示灯 AD16-24V ，数量3个 - 三相四线电能表 DTS606 MQ1 1.5（6）A 互感式 ，数量1个 - 零排 LMY-[1×(30×4)]×1 ，数量 1套 - 地排 LMY-[1×(30×4)]×1 ，数量1套 - 分支排 LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量 1套 - 2）核心功能：系统源头控制与综合防护 - 电源分配：通过主开关接收外部电源，供二级箱。 - 安全隔离：隔离变压器，提供学员操作不触电，防止电击， - 防雷保护：T2级40kA浪涌保护器（SPD）防御直击雷，保护后端设备。 - 人身安全防护：全回路配置漏电保护器，防止触电。 - 监测功能：电压表、电流表实时监控总回路电气参数，内置电动正反转及缺相检测 电路功能，具备电动机正转、反转、缺相显示指示。 - 绝缘电阻等级：箱体外壳与内部带电部件之间的绝缘能力（防止漏电）≥100MΩ。 - 防护等级：IP54：加强防护（防灰尘堆积、防各方向溅水），适用于户外无遮挡、工地非泥泞区域。 - （2）二级配电箱（分配电箱）清单及功能 - 1）内部元件清单： - 交流塑壳断路器 DZ20Y-225T/3300 225 无铜排 数量1个 - 交流微型断路器 DZ15-100T/3901 100A透明型，数量3个 - 零排 LMY-[1×(30×3)]×1 ，数量 1套 - 地排 LMY-[1×(30×3)]×1 ，数量 1套 - 分支排 LMY-[1×(30×4)]×1 ，数量 1套 - 2）核心功能：区域电流分配与过载保护 - 电力中转：接收一级箱进线，分配至动力箱和照明箱或其他负载。 - 分级保护：塑壳断路器实现过载/短路保护。 - 绝缘电阻等级：箱体外壳与内部带电部件之间的绝缘能力（防止漏电）≥100MΩ。 - 防护等级：IP54：加强防护（防灰尘堆积、 - 防各方向溅水），适用于户外无遮挡、工地非泥泞区域。 - ★分配电箱内采用高绝缘性能等级：采用工业级环氧树脂复合阻燃与抑燃材料，防内部电气元件因过载、短路产生电弧或高温，复合材料不会轻易燃烧，更能阻止火焰蔓延，避免临时照明箱成为 “火灾源头”。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （3）动力箱清单及功能 - 1）内部元件： - 交流微型断路器 DZ15-40T/3901 40A 透明型 数量2个 - 微型漏电断路器 DZ15LE-40T/3901 40A 100mA 非延＜0.1s 透明型 ，数量1个 - 2）核心功能：电动机具供电与漏电防护 - 动力负载支持：通过主开关和漏电开关，驱动电机设备（如电焊机、水泵）。 - 人身安全防护：全回路配置漏电保护器，防止触电。 - 绝缘电阻等级：箱体外壳与内部带电部件之间的绝缘能力（防止漏电）≥100MΩ。 - 防护等级：IP54：加强防护（防灰尘堆积、 - 防各方向溅水），适用于户外无遮挡、工地非泥泞区域。 - 动力箱内采用高绝缘性能等级：采用工业级环氧树脂复合阻燃与抑燃材料，防内部电气元件因过载、短路产生电弧或高温，复合材料不会轻易燃烧，更能阻止火焰蔓延，避免临时照明箱成为 “火灾源头”。 - （4）照明箱清单及功能 - 1）内部元件清单： - 交流微型断路器 DZ15-40T/3901 40A 透明型 数量2个 - 微型漏电断路器 DZ15LE-40T/3901 40A 100mA 非延＜0.1s 透明型 数量1个 - 2）核心功能： 照明与小功率设备供电 - 精细化配电：多路漏电开关支持单相小负载，如LED照明、小型工具覆盖临时照明、办公设备、手持工具等需求。 - 人身安全防护：全回路配置漏电保护器，防止触电。 - 绝缘电阻等级：箱体外壳与内部带电部件之间的绝缘能力（防止漏电）≥100MΩ。 - 防护等级：IP54：加强防护（防灰尘堆积、 - 防各方向溅水），适用于户外无遮挡、工地非泥泞区域。 - 照明箱内采用高绝缘性能等级：采用工业级环氧树脂复合阻燃与抑燃材料，防内部电气元件因过载、短路产生电弧或高温，复合材料不会轻易燃烧，更能阻止火焰蔓延，避免临时照明箱成为 “火灾源头”。 - （5）满足临时用电系统考位作业的考试需求 - 实现K33-01低压电工作业-临时用电系统考位-施工现场临时用电搭设 |  |  | - 套 |  | - 1 |
| - 3 | - 高处安装维护与拆除作业实物设备考试系统 | - 安全用具考试设备(K11) | - 场地参数 - 安全用具考位面积≥5㎡，放置各类安全用具（安全帽、安全带、防滑鞋、手套）、干扰项设备设施及辅助存放器材摆放架。 - 安全工器具参数 - 1.安全工器具 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 安全帽; - 符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。; - 6顶. - 2; - 围杆作业安全带; - 符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。全身安全带+围杆带; - 2副. - 3; - 区域限制安全带; - 符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。; - 2副. - 4; - 坠落悬挂用安全带; - 符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。欧式双大钩带缓冲2m 橙色; - 4副. - 5; - 安全鞋; - 1.高腰、系带、防滑。 - 2.符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。; - 12双. - 6; - 脚扣; - 符合现行标准《环形混凝土电杆用脚扣》（DL/T 1642）或《坠落防护 登杆脚扣》（AQ 6109）的有关要求。; - 2副. - 7; - 工作服; - 长袖、紧口。; - 6套. - 8; - 反光背心; - 黄色; - 6件. - 9; - 手套; - 纱线; - 100双. - 10; - 安全帽（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1项。; - 1套. - 11; - 安全带（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各1项。; - 1套. - 12; - 安全鞋（干扰项）; - 非标的、损坏的各1项。; - 1套. - 2.辅助器材 - 安全用具架：2个，长×宽×高≥1.2m×0.4m×2m（偏差±0.05m），白色5层架，层高可调节，尺寸满足安全用具及干扰项设备设施摆放需求。 晾衣架：2个，长×宽×高≥1.2m×0.4m×1.55m（偏差±0.05m）白色，用于规整悬挂工作服。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 零部件判废考试设备(K21) | - （一）工位参数 - 该考位面积≥10m2 ，用于放置各类干扰项设备设施及辅助摆放桌。 - 现场零部件判废三种场景排除: - 1.移动平台零件判废 - 考生需实现对移动平台脚手架直角扣件、脚手架旋转扣件、直梯、挡脚板的检查和好坏判断。 - 2.吊篮零件判废 - 考生需实现对限位碟、吊篮绳坠铁、刹车片、钢丝绳、配重块、吊篮安全锁、吊篮提升机电缆线的检查和好坏判断。 - 3.单人吊具零件判废 - 考生需实现对安全绳、U型扣、高空作业座板、自锁器、工作绳的检查和好坏判断。 - 4.铁塔零件判废 - 考生需实现对铁塔角铁的检查和好坏判断。 - （二）组成部分及要求 - 设备/设施/器材; - 数量; - 单位; - 技术规格; - 隐患场景. - 脚手架直角扣件; - 1; - 个; - 有问题的; - 辨识移动操作架（钢管扣件式）问题. - 脚手架旋转扣件; - 1; - 个; - 开裂、无标识. - 一字直梯; - 1; - 架; - 梯子缺档. - 挡脚板; - 1; - 块; - 横向变形. - 限位碟; - 1; - 个; - 辨识吊篮问题. - 吊篮绳坠铁; - 1; - 套; - 有问题的坠铁. - 刹车片; - 1; - 套. - 钢丝绳; - 1; - 根; - 断股. - 配重块; - 1; - 块; - 配重块破裂. - 吊篮安全锁; - 1; - 套; - 过期. - 吊篮提升机电缆线; - 1; - 套; - 破损露铜. - 安全绳; - 1; - 根; - 断裂; - 辨识单人吊具问题. - U型扣; - 1; - 个; - 螺纹磨损. - 高空作业座板; - 1; - 套; - 横断裂纹. - 自锁器; - 1; - 套; - 变形. - 工作绳; - 2; - 根; - 打结对接. - 角铁; - 6; - 米; - 1.5米长2根，1米2根，0.5米两根，有问题; - 铁塔问题. - 防静电带轮工作台; - 3; - 台; - 长宽高≥120cm×60cm×75cm. | - 套 | - 1 |
|  |  | - 作业现场安全隐患排查考试设备(K22) | - （一）工位参数 - 该考位面积≥60m²（根据实际布局确定），呈现高处安装、维护、拆除作业现场各类安全风险、安全隐患、职业危害的场景。 - （二）组成部分及要求 - 设备名称; - 数量; - 单位; - 技术规格; - 隐患场景. - 作业环境标识牌; - 1; - 套; - 不符合考试要求; - 辨识作业环境风险隐患. - 三点式安全带; - 1; - 套; - 不达标项; - 辨识作业人员风险隐患. - 安全帽黄色; - 1; - 套; - 正常/非标的/过期的/缺少附件的/轻微损坏的. - 假人模特; - 1; - 套; - 男模特带底座. - 安全鞋-高处（登高）; - 1; - 双. - 工作服-高处（登高）; - 1; - 套; - 设置符合考试要求内容. - 手套（棉纱）; - 1; - 双. - 移动平台-扣件式; - 1; - 套; - 辨移动平台风险隐患. - 高处作业吊篮（隐患版）; - 1; - 套; - 辨识吊篮风险隐患. - 高处作业单人吊具（隐患版）; - 1; - 套; - 辨识单人吊具风险隐患. - 工作绳; - 10; - 米; - 10m ，涤纶材质 16mm. - 安全绳; - 10; - 米; - 丙纶材质 直径16mm. - 自锁器; - 1; - 个; - 适合16-18mm绳. - 高空作业座板; - 1; - 块; - 榆木6层加宽加厚 含D型扣. - O型吊环锚点; - 2; - 个; - M16×100. - 外六角螺母M16; - 2; - 个. - 外墙吊绳防磨护套; - 2; - 个. - 镀锌钢管; - 1; - 套; - 倾斜的钢管2米; - 辨识杆塔风险隐患. - 法兰盘; - 1; - 套; - 钢管法兰盘. - 法兰盘垫片; - 8; - 个; - 配套. - 镀锌内膨胀螺栓; - 8; - 个; - 配套. - 羊眼膨胀螺栓; - 2; - 个; - 闭口M6*45. - 钢丝绳; - 2; - 根; - 每根5米. - 钢丝绳锁扣; - 12; - 个; - 配套. - 电线杆; - 1; - 根; - 配套. - 铁塔; - 1; - 套; - 设置符合作业考核要求内容. | - 套 | - 1 |
|  |  | - 移动平台考试设备 | - 移动式操作平台（门式架） - 包括不限于：门架、防护栏杆、剪刀撑、水平拉杆、挡脚板、脚轮等。 - （1）满足搭设1层所需的构配件。 - （2）门架及配件符合现行标准《门式钢管脚手架》（JG/T 13）的有关要求。 - （3）脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 - （4）考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不小于2.9m，操作平台的高宽比不大于3:1。 - （5）长×宽×高≥1800×1250×2900mm。门架为Φ38mm×厚2mm镀锌钢管焊接而成，剪刀撑和护栏用Φ20×厚1mm镀锌钢管。栈板为20mm×40mm×2mm镀锌方通和镀锌菱形网焊接而成。底下安装4个6寸带刹万向脚轮。 - 移动操作架（钢管扣件式） - 包括：底座、踢脚板、脚手板、钢管及连接件（直角扣件、旋转扣件）、爬梯、脚轮等。 - 1.满足搭设1层所需的构配件。 - 2.钢管及连接件符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。 - 3.脚轮符合现行标准《工业脚轮和车轮》（GB/T 14687）的有关要求，可调高度、可制动，万向脚轮。 - 4.考试时搭设平台高度（不含围栏杆）不小于1.8m，操作平台的高宽比不大于3:1。 - 5.尺寸：长×宽×高≥1900mm×1400mm×2900mm - 6.部件包含不限于以下： - ⑴1.6m长黄色钢管10根，2.2m长黄色钢管14根。 - ⑵踏板6块。 - ⑶操作平台底座结构件，优质冷轧板。 - ⑷万向轮带刹车，4件。 - ⑸直角扣80件，旋转扣20件。 - ⑹挡脚板，宽18cm，厚1mm，正向，2.5m/条，3条。 - 作业环境显示屏 - 应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）中关于作业环境显示屏的功能要求。 - ★水平生命线装置 - 主要由 钢丝绳、尾部收紧器、首端起始缓冲器、头顶式滑梭、连接卡扣及防坠器等组成，安全绳应牢固固定在建筑主体构件上，或预埋标准的混凝土电杆固定。采用螺栓固定时，应使用不小于M20规格的高强度化学螺栓固定。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 沿架体纵向布置水平生命线系统，水平生命线装置的最高点须高出作业平台最高作业面不低于2m。 - 钢管存放架、扣件箱满足适用考试要求。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 吊篮考试设备 | - 一、吊篮清洗作业实操考核设备 - 场地参数 - 考位面积≥30m²，放置吊篮清洗作业平台。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数. - 1; - 高处作业吊篮; - 1.吊篮参数要求： - （1）结构层数：单层； - （2）驱动方式：电动； - （3）特性：爬升式； - （4）额定载重量：不小于500kg； - （5）吊点平台：双吊点。 - 2.吊篮应符合现行标准《高处作业吊篮》（GB/T 19155）的有关要求。 - 3.吊篮应装设安全钢丝绳。 - 4.吊篮的防坠落装置（安全锁）应在标定期限内使用。 - 5.吊篮两端应装设限位器、限位开关（限行、断电），保证吊篮起升至最高点时，其底部净空高度不小于2m。 - 6.吊篮安装应编制专项施工方案并经批准、审核，吊篮安装应符合现行标准《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T 11699）的有关规定。安装后应经调试、验收合格后方可投入使用。. - 2; - 清洗作业工具; - 考试作业工具、工具包、工具桶. - 3; - 作业环境显示屏; - 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。. - 4; - 安全绳; - 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求）的有关要求。. - 5; - 安全绳自锁器; - 1.与安全绳匹配。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。. - 吊篮作业平台 - 1、要求 - 主要构件包含：悬臂式吊篮支撑架、承重平台（含女儿墙）、吊篮篮体、清洗场景板、配电箱、提升机、钢丝绳、安全锁、行程开关、限位装置、防倾覆装置以及清洗工具等。 - 吊篮应符合应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）中相关要求，并符合（应急［2025〕41号）中相关标准。 - 采用平台式结构，应符合GB4503.3-2009安全要求。安全绳固定点牢固且不得与吊篮架体相连。 - 吊篮电控箱带电源指示、上升按钮、下降按钮、急停按钮，可在紧急情况下紧急停止。转换开关可控制吊篮升降及倾斜调整，倾斜8度时自动停止。带漏电保护。 - 2、环境条件 - （1）场地高度：≥5.5m - （2）预留考场工位面积： 30㎡/个 - （3）房间承重：单位面积承重≥800kg/㎡ | - 套 | - 1 |
|  |  |  |  | - 单人吊具考试设备 |  | - 一、座板式单人吊具作业实操考核设备 - 场地参数 - 考位面积≥20m²，用于放置单人吊具整合的作业平台。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数. - 1; - 座板式单人吊具; - 1.单人吊具悬吊作业安全技术规范（GB 23525）、《坠落防护装备通用技术规范》（GB 42297）的有关要求。 - 2.挂点装置应符合现行标准《坠落防护 挂点装置》（GB 30862）的有关要求。 - 3.工作绳、安全绳应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。 - 4.下降器应符合现行标准《座板式单人吊具悬吊作业安全技术规范》（GB 23525）的有关要求。 - 5.连接器应符合现行标准《坠落防护 连接器》（GB/T 23469）的有关要求。 - 6.自锁器应符合现行标准《坠落防护 带柔性导轨的自锁器》（GB/T 24537）的有关要求。. - 2; - 清洗作业工具; - 作业工具、工具包、工具桶. - 3; - 作业环境显示屏; - 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。. - 4; - 安全绳; - 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 1.固定在可靠位置，不得与吊篮任何部位连接。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 安全绳》（GB 24543）的有关要求。24543）的有关要求。. - 5; - 安全防护垫; - 厚度不小于30cm. - 单人吊具作业平台 - 1、要求 - 主要包含：单人吊具平台（含女儿墙）、楼梯、翻墙台阶、清洗场景板、清洗座板以及附件、清洗工具、安全防护垫等。 - 真实单人吊具，应符合应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）中相关要求，并符合（应急［2025〕41号）中相关标准。 - ★采用平台式结构，应符合GB4503.3-2009安全要求。设有台阶，方便翻墙操作，牢固可靠。（女儿墙高不低于1200mm，厚不低于240mm；压顶宽不小于300mm，高不小于60mm）。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 安全绳、工作绳固定点牢固且不得与吊具架体相连。 - 2.环境条件 - （1）场地高度：≥5m - （2）预留考场工位面积： 20㎡/个 - （3）房间承重：单位面积承重≥600kg/㎡ | - 套 |  |  |
|  |  | - 登杆登塔考试设备 | - 一、登杆登塔作业实操考核设备 - 场地参数 - 登杆、登塔作业场地，杆（塔）四周有符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数. - 1; - 电杆; - 1.高度≥4m。 - 2.应符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。. - 2; - 铁塔; - 1.铁塔的1∶1局部结构，包含垂直、水平作业位置；高度不小于4m，配备防坠落导轨。 - 2.应符合现行标准《输电线路铁塔制造技术条件》（GB/T 2694）的有关要求。. - 3; - 作业环境显示屏; - 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。. - 4; - 速差自控器（防坠器）; - 1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过电杆或铁塔高度，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。. - 5; - 安全防护垫; - 厚度不小于30cm. - 1.电线杆及设施 - 主要包含电杆，围栏安全带、脚扣、抱箍等、，以及操作工具、防护用具等。定制混凝土电杆，直径190mm～245mm，地面高度≥4.15米。 - 底部埋地或上下法兰固定，且符合相关标准。 - 2.铁塔结构件及设施 - 主要包含铁塔、铁塔防坠落装置、铁塔防坠安全带、操作工具、防护用具等。长×宽×高≥2.2×1.2×4.0m。 - 真实电杆和铁塔，应符合应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）中相关要求，并符合（应急［2025〕41号）中相关标准。 | - 套 | - 1 |
| - 4 | - 登高架设作业实物设备考试系统 | - 安全用具考试设备 | - 场地参数 - 安全用具考位面积≥5㎡ 。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 安全帽; - 符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。; - 12顶. - 2; - 坠落悬挂用安全带; - 符合现行标准《坠落防护 安全带》（GB 6095）的有关要求。; - 12副. - 3; - 安全鞋; - 1.高腰、系带、防滑。 - 2.符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。; - 16双. - 4; - 工作服; - 全棉、长袖、紧口; - 12套. - 5; - 手套; - 尼龙手套; - 100双. - 6; - 标识标牌; - 禁止、警告、指令、提示标志牌; - 2套. - 7; - 安全帽（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一项; - 1套. - 8; - 安全带（干扰项）; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的各一项; - 1套. - 9; - 安全鞋（干扰项）; - 非标的、损坏的各一双; - 1套. | - 套 | - 1 |
|  |  | - 零部件判废考试设备 | - 场地参数 - 零部件判废考位参数≥10m²。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 有问题钢管; - 腐蚀、变形; - 各1米. - 2; - 有问题的直角扣件; - 损坏、裂纹; - 各1个. - 3; - 有问题的旋转扣件; - 损坏、裂纹; - 各1个. - 4; - 有问题的安全立网; - 破损; - 各1张. - 5; - 有问题的垫木; - 开裂; - 1根. - 6; - 有问题的底座; - 开裂、弯曲变形; - 各1个. - 7; - 有问题的挡脚板; - 变形、破损; - 各1片. - 8; - 有问题脚手板; - 破损、腐朽; - 各1张. - 9; - 防静电带轮工作台; - 120cm×60cm×75cm; - 1张. | - 套 | - 1 |
|  |  | - 作业现场安全隐患排除考试设备 | - 工位参数 - 该考位面积≥10m²，呈现登高作业现场安全风险、安全隐患的场景。 - 组成部分及要求 - 搭设等比例（1/2）缩小的脚手架，假人置于脚手架上，布置出隐患：未设置作业区、作业环境不符合要求；安全帽破损、“三点式”安全带、未挂设安全带；安全立网设置不规范、安全平网设置不规范、护栏横杆高度超差、挡脚板严重变形；未铺满脚手板、护栏杆缺失；钢管接长位置错误、扣件方向错误、扫地杆距地高度超差、大横杆水平超差、斜撑角度超差等。 - 设备名称; - 数量; - 单位; - 技术规格; - 隐患场景. - 作业环境标识牌; - 1; - 套; - 设置隐患点; - 作业现场安全隐患排除. - 半身式安全带; - 1; - 套; - 有问题的半身式 橘色 单大钩2m. - 安全帽黄色; - 1; - 套; - 高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能. - 假人模特; - 1; - 套; - 男模特带底座. - 安全鞋-登高; - 1; - 套; - 高腰、系带、防滑. - 工作服-登高; - 1; - 套; - 全棉、长袖、紧口. - 手套（棉纱）; - 1; - 套; - 棉纱. - 安全立网; - 1; - 张; - 搭设缩小脚手架，设置各隐患点. - 安全平网; - 1; - 张. - 垫木; - 若干; - 块. - 脚手架底座; - 若干; - 个. - 钢管; - 若干; - 根. - 挡脚板; - 若干; - 块. - 直角扣件; - 若干; - 个. - 旋转扣件; - 若干; - 个. - 直通扣; - 若干; - 个. | - 套 | - 1 |
|  |  | - 双排落地钢管脚手架考试设备 | - 场地参数 - 双排落地钢管脚手架考位参数面积≥40m²，架体四周符合高处作业防坠半径要求的安全空间。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数. - 1; - 钢管脚手架; - 1.满足搭设两步三跨和操作层所需的构配件。 - 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。. - 2; - 安全立网; - 应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。. - 3; - 安全平网; - 应符合现行标准《安全网》（GB 5725）的有关要求。. - 4; - 工具; - 配套使用. - 5; - 作业环境显示屏; - 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。. - 6; - 水平生命线装置; - 1.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。. - 7; - 速差自控器（防坠器）; - 1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。. - 钢管脚手架 - 真实双排钢管脚手架，应符合应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急〔2025〕41号）中相关要求，并符合（应急〔2025〕41号）中相关标准。 - ★满足考试要求，包括基本形态、拆搭部分及配件等。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 包括不限于以下清单内容。 - 序号; - 名称; - 规格; - 序号; - 名称; - 规格. - 1; - 纵向护栏杆; - 4.4米，4根; - 9; - 抛撑; - 6.0米，2根. - 2; - 纵向水平杆; - 4.4米，10根; - 10; - 脚手板; - 4米5块或3米5块，1.6米5块. - 3; - 立杆; - 4.4米，8根; - 11; - 安全立网; - 6片. - 4; - 剪刀撑杆; - 6米，2根; - 12; - 直角扣; - 120个. - 5; - 连墙件; - 2个; - 13; - 旋转扣; - 26个. - 6; - 横向斜撑; - 2.2米，4根; - 14; - 垫板; - 4米1块，1米2块，2米1块. - 7; - 横向水平杆; - 1.8米，20根; - 15; - 垫块; - 15*15厘米8块. - 8; - 水平撑; - 4.4米，2根; - 16; - 安全平网; - 2片. - 17; - 连墙件底座; - 杆件长度70厘米，底座边长20厘米，厚度1.5厘米，膨胀管10号. - 水平生命线装置 - 主要由 钢丝绳、尾部收紧器、首端起始缓冲器、头顶式滑梭、连接卡扣及防坠器等组成，安全绳应牢固固定在建筑主体构件上，或预埋标准的混凝土电杆固定。 - 采用螺栓固定时，应使用不小于M20规格的高强度化学螺栓固定。 - 沿架体纵向布置水平生命线系统，水平生命线装置的最高点须高出作业平台最高作业面不低于2m。 - 钢管存放架、扣件箱等 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 双排钢管跨越架考试设备 | - 场地参数 - 双排钢管跨越架考位参数≥40m²，架体四周符合高处作业防坠半径要求的安全空间，满足存放待安装跨越架钢管、扣件以及操作工具的搭设和拆除空间。 - 组成部分及要求 - 序号; - 名称; - 规格参数. - 1; - 双排钢管跨越架; - 1.满足搭设三步三跨所需的构配件。 - 2.应符合现行标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ 130）对构配件的质量要求，扣件还应符合现行标准《钢管脚手架扣件》（GB/T 15831）的有关要求。. - 2; - 工具; - 配套使用. - 3; - 作业环境显示屏; - 可设置和展示温度、雨、雪、雾、风向、风速等天气情况。. - 4; - 水平生命线装置; - 1.在脚手架上方平行脚手架设置，用于挂设速差自控器（防坠器）。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 水平生命线装置》（GB 38454）的有关要求。. - 5; - 速差自控器（防坠器）; - 1.速差自控器（防坠器）的安全绳长度不超过水平生命线装置至地面的距离，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。. - 双排钢管跨越架 - 真实双排钢管脚手架，应符合应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急【2025】41号）中相关要求，并符合（应急【2025】41号）中相关标准。 - 满足考试要求，包括基本形态、拆搭部分及配件等。 - 包括不限于以下清单内容。 - 序号; - 名称; - 规格; - 序号; - 名称; - 规格. - 1; - 剪刀撑; - 6米/8根; - 8; - 抛撑; - 6米4根，4米2根. - 2; - 纵向水平杆; - 4.4米/6根; - 9; - 横向斜撑; - 2.2米，6根. - 3; - 水平撑; - 4.4米，2根; - 10; - 垫板; - 3米，4块. - 4; - 立杆; - 4.4m/8根; - 11; - 垫块; - 15厘米8块. - 5; - 横向水平杆; - 1.8米/12根; - 12; - 水平生命线装置. - 6; - 转角扣; - 22，12，8（50）; - 13. - 7; - 羊角撑; - 2.8米2根; - 14. - 水平生命线装置 - 主要由 钢丝绳、尾部收紧器、首端起始缓冲器、头顶式滑梭、O型卡扣及防坠器等组成，安全绳应牢固固定在建筑主体构件上，或预埋标准的混凝土电杆固定。采用螺栓固定时，应使用不小于M20规格的高强度化学螺栓固定。 - 沿架体纵向布置水平生命线系统，水平生命线装置的最高点须高出作业平台最高作业面不低于2.2m。 - 钢管存放架、扣件箱等 | - 套 | - 1 |
| - 5 |  | - 高压电工作业实物设备考试系统 |  | - 电力安全工器具与电工仪器仪表考试设备 |  | - 场地参数 - 安全用具考位面积≥10㎡，用于放置各类安全用具、干扰项设备设施及辅助存放器材摆放架。 - 安全工器具参数 - 1.安全工器具 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 高压验电器; - 1.额定电压：10kV（声光验电器）；伸缩型：环氧树脂绝缘杆。 - 2.应符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求。; - 1个. - 2; - 高压放电棒; - 1.适用电压：10kVZ；带接地线夹、绝缘杆长:1米、软铜线 - 2.应符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。; - 1根. - 3; - 高压验电信号发生器; - 1.适用验电器电压等级：10kV。 - 2.符合现行标准《合成信号发生器通用规范》（GB/T 12114）的有关要求。; - 1台. - 4; - 携带型高压短路接地线; - 1.适用电压：10kV；接地棒长度：1m。 - 2.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。; - 1套. - 5; - 绝缘操作杆 - （带防雨罩）; - 1.3节4米10kV（防雨型） - 2.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求; - 各1套. - 6; - 绝缘操作杆 - （不带防雨罩）; - 1.3节4米10kV（普通型） - 2.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求. - 7; - 绝缘夹钳; - 1.适用电压：10kV；自锁式。 - 2.符合现行标准《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。; - 1把. - 8; - 低压验电器; - 1.0.4kV：声光验电器，伸缩型：环氧树脂绝缘杆 - 2.符合现行标准《电容型验电器》（DL/T 740）的有关要求; - 1个. - 9; - 低压验电笔; - 1.测量范围：500V及以下。 - 2.符合现行标准《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求 第1部分：通用要求》（GB 4793.1）的有关要求。; - 1个. - 10; - 携带型低压短路接地线; - 1.适用电压：0.4kV；接地棒长度：0.5m。 - 2.符合现行标准《便携式接地和接地短路装置》（DL/T 879）、《带电作业用空心绝缘管、泡沫填充绝缘管和实心绝缘棒》（GB 13398）的有关要求。; - 1套. - 11; - 传递绳; - φ12mm; - 1根. - 12; - 绝缘凳; - 1.单层 高低凳三层 ≥30cm*40cm*50cm - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。; - 1个. - 13; - 绝缘梯; - 1.三层 绝缘梯三层 高≥120cm 面≥30cm×50cm - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘硬梯》（GB/T 17620）的有关要求。; - 1个. - 14; - 绝缘垫; - 1.绝缘垫1m宽5米长，带防滑条纹 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。; - 1张. - 15; - 绝缘手套; - 1.绝缘手套12kV 红色 橡胶手套 耐高压，高压电工专用 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求; - 6副. - 16; - 低压绝缘手套; - 1.绝缘耐压400V、耐磨、防滑 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘手套》（GB/T 17622）的有关要求; - 6. - 17; - 绝缘靴; - 1.绝缘靴25kV、胶靴套、防水、防高压强电、高压电工专用 - 2.符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求; - 6双. - 18; - 绝缘鞋; - 符合现行标准《足部防护 安全鞋》（GB 21148）的有关要求。; - 6双. - 19; - 长袖工作服; - 长袖 棉质 工作服; - 6套. - 20; - 安全帽; - 1.高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能 - 2.符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。黄色; - 6顶. - 21; - 防护眼镜; - 1.抗冲击飞溅防灰尘 - 2.符合现行标准《眼面防护具通用技术规范》（GB 14866）的有关要求; - 1副. - 2.正常仪器仪表 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 数字式万用表; - 直流电压 (V) 200.0mV～600V - 交流电压 (V) 200.0V～600V - 直流电流(A) 200.0μA～10.00A - 电阻 (Ω) 200.0Ω～200.0MΩ; - 1个. - 2; - 指针式万用表; - 直流电压 (V) 0-1000V - 交流电压 (V) 0-1000V - 直流电流(A) 500mA/5A - 电阻 (Ω) 10KΩ; - 1个. - 3; - 数字钳形电流表; - 交流电流 4A/40A/400A ±（2%+10） - 交流电压 (V) 4V/40V/400V/600V ±（0.8%+5） - 直流电压 (V）400mV/4V/40V/400V/600V ±（0.5%+2） - 电阻 (Ω)400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ±(0.8%+2); - 1个. - 4; - 指针兆欧表500V; - 额定电压 500V 允差±10% - 绝缘电阻测试范围 0-500MΩ - 准确等级指数：10级 - 使用温度 -25℃～+40℃ - 相对湿度 ≤80% - 摇柄额定转速 120转/分; - 1个. - 5; - 指针兆欧表1000V; - 1额定电压 1000V 允差±10% - 绝缘电阻测试范围 0-1000MΩ - 准确等级指数：10级 - 使用温度 -25℃～+40℃ - 相对湿度 ≤80% - 摇柄额定转速 120转/分; - 1个. - 6; - 指针兆欧表2500V; - 额定电压 2500V 允差±10% - 绝缘电阻测试范围 0-2500MΩ - 准确等级指数：20级 - 使用温度 -25℃～+40℃ - 相对湿度 ≤80% - 摇柄额定转速 150转/分; - 1个. - 7; - 绝缘电阻测试仪; - 数字式，符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 1个. - 8; - 接地电阻测试仪; - 数字式，接地电阻测量范围;0-2000Ω - 接地电压测试范围:0-30V - LED绿灯指示正常工作状态 - LCD 红灯不亮指示 1.5V电池不足 - 量程 20Ω ±(2%读+0.1Ω）分辨率0.01Ω - 200Ω ±(2%读+3字） 分辨率0.1Ω - 2000Ω ±(2%读+3字） 分辨率 1Ω; - 1个. - 9; - 直流单臂电桥; - 1.阻值范围：0-99990000Ω 准确度：0.2% - 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 1个. - 10; - 直流电阻测试仪; - 符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 1个. - 11; - 电阻箱; - 1.最小步进不大于1Ω，量程不小于99kΩ - 2.符合现行标准《国家电气设备安全技术规范》（GB 19517）的有关要求; - 1个. - 3.干扰项 - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 高压验电器; - 无法正常使用的。; - 1个. - 2; - 高压放电棒; - 缺少附件的。; - 1根. - 3; - 高压验电信号发生器; - 无法正常使用的。; - 1台. - 4; - 携带型高压短路接地线; - 缺少附件的。; - 1套. - 5; - 绝缘操作杆 - （带防雨罩）; - 无法正常使用的。; - 1根. - 6; - 绝缘操作杆 - （不带防雨罩）; - 无法正常使用的。; - 1根. - 7; - 绝缘夹钳; - 无法正常使用的。; - 1把. - 8; - 低压验电器; - 无法正常使用的。; - 1个. - 9; - 低压验电笔; - 无法正常使用的。; - 1个. - 10; - 携带型低压 - 短路接地线; - 缺少附件的。; - 1套. - 11; - 安全帽; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1个。; - 1套. - 12; - 安全带; - 非标的、过期的、缺少附件的、轻微损坏的，各1个。; - 1套. - 13; - 脚扣; - 无法正常使用的。; - 1副. - 14; - 登高板; - 无法正常使用的。; - 1副. - 15; - 绝缘手套; - 防护等级不足的、过期的、损坏的，各1个。; - 1套. - 16; - 绝缘靴; - 防护等级不足的、过期的、损坏的，各1个。; - 1套. - 17; - 绝缘鞋; - 过期的、损坏的，各1个。; - 1套. - 18; - 万用表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的,各1个。; - 1套. - 19; - 钳形电流表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 20; - 兆欧表; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 21; - 绝缘电阻测试仪; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 22; - 接地电阻测试仪; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 23; - 直流单臂电桥; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 24; - 直流电阻测试仪; - 外表无明显破损，未定期进行计量检定的和不能正常使用的，各1个。; - 1套. - 辅助器材 安全用具架：2个，层高可调节，尺寸满足安全用具及干扰项设备设施摆放需求。 晾衣架：1个，用于规整悬挂工作服。 - 安全工器具存放柜：定制，满足摆放需求。柜体采用优质冷轧钢板、厚度1.0mm；柜门采用的透明度高4mm厚钢化玻璃。 - 登杆作业 - 考位面积≥ 12㎡，电杆高度≥4m，符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求。 - 电杆及附件主要包含混凝土电杆、混凝土柱子固定件套装、电线杆吊线抱箍、防坠器、外六角螺母M16、标示牌-考位。定制混凝土电杆，高度不小于4米。定制混凝土柱子固定套装：底部固定底座、上部连墙支架和抱箍，让电杆与墙面、地面牢牢固定。 - 电杆及附件含： - 序号; - 名称; - 规格参数; - 数量. - 1; - 混凝土电杆; - 1.混凝土杆、高度≥4m - 2.符合现行标准《环形混凝土电杆》（GB/T 4623）的有关要求; - 1根. - 2; - 混凝土柱子固定件套装; - 含底座和连墙支架; - 1套. - 3; - 电线杆单吊抱箍; - 宽46mm厚5mm; - 1套. - 4; - O型丝扣; - 银色11cm×6cm，Ф1cm; - 1个. - 5; - 防坠器; - 1.电杆上方安装速差自控器（防坠器），3米，保证坠落发生后最小安全距离应大于1m。 - 2.应符合现行标准《坠落防护 速差自控器》（GB 24544）的有关要求。; - 1个. - 6; - 考位标示牌; - 不干胶“考位”蓝底白字 方形≥400×220mm; - 1张. - 仪器仪表测试台 - 1.电气及物理参数 - （1）设备电压： - 输入电压：单相三线制AC220V±10%，50Hz - 输出电压：AC0～36V±10%，50Hz - DC0～36V±10%，50Hz - （2）安全保护：漏电保护、过流保护、紧急急停、短路速断保护。 - （3）设备功耗：<100W。 - 2.功能参数 - （1）测试台布局与核心配置：设备划分交流测量区、直流测量区、漏电断路器开关区、漏电保护测量区、验电测量区、交流电压测量区、可调接地电阻测试区、固定电阻测量区、可调电阻测量区、绝缘电阻测量区满足多样化测量需求。直流测量区分为直流电压测量区、可调负载电阻测量区、负载直流测量区，交流测量区可分为交流电压测量区、可调负载电阻测量区、负载直流测量区。 - （2）交流测量区：为交流照明回路设计，提供0～36V无级可调交流电压，可开展交流电压、交流电流及可调电阻测量，可调负载电阻、照明负载、测量端子需集成于同一交流回路。 - （3）在交流测量区，配置调光开关与可调负载电阻，通过调节负载电阻改变回路阻值，实现灯管亮度调节，适配钳形电流表测交流电流、万用表测交流电压及电阻值的功能。 - （4）★直流测量区：为直流照明回路设计，提供0～36V无级可调直流电压，可开展直流电压、直流电流及可调电阻测量，可调负载电阻、照明负载、测量端子需集成于同一直流回路。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （5）在直流测量区，配置调光开关与可调负载电阻，通过调节负载电阻改变回路阻值，实现灯管亮度调节，适配万用表测直流电流、直流电压及电阻值的功能。 - （6）交流电压测量区：输出36V安全电压范围内不少于5种固定交流电压，支持对各档位电压值的测量。 - （7）漏电断路器开关区：以漏电断路器作为设备总开关，断路器内置透明空开盒并锁定，仅由考评员操作，杜绝考生误触。设备具备短路保护与漏电保护双重功能，异常工况下自动触发保护动作，防止电路、设备损坏，规避火灾、触电等安全风险。 - （8）可调接地电阻测试区：真实接地电阻测量场景，配备接地极（E）、电位极（P）、电流极（C）专用插孔，支持E、P、C三点式接地电阻测量。满足0～100Ω范围内的接地电阻测量需求。台面设置隐藏式可调接地电阻模块，0～100Ω的接地电阻值由该电阻模块提供。 - （9）固定电阻测量区：配置6组不同阻值的固定电阻，专为万用表阻值测量功能设计，满足基础电阻测量需求。 - （10）可调电阻测量区：配备两个香蕉型电阻测量插孔，提供0～99.9KΩ范围内的阻值测量功能。 - 设备内置隐藏式电阻箱，0～99.9KΩ范围内的可调电阻值由该电阻箱提供。 - （11）绝缘电阻测量区：搭载三相异步电动机，支持绝缘电阻测量需求。 - （12）安全防护配置：交流、直流照明回路均设置急停开关，紧急情况下可快速切断电源；回路内置保险丝，提供可靠短路保护，全方位保障操作安全。 - （13）标识规范：操作台所有功能区域及部件，包括交流测量区、直流测量区、交流电压测量区、可调接地电阻测试区、固定电阻测量区、可调电阻测量区、急停开关、保险丝、可调负载电阻、各负载测量区及电压测量区等，均需设置独立丝印标识，清晰指示对应功能，便于操作识别。 - （14）直流照明回路专项要求：为贴合真实测量场景，直流电压、直流电流、电阻测量功能需集成于同一直流照明回路。调节回路电阻值可同步改变回路电流，进而控制照明灯亮度；直流电源电压支持无级调节，直流电压表实时同步显示电压数值，照明灯亮度随电压变化同步调整，实现参数与工况的联动反馈。 - （15）交流照明回路专项要求：为贴合真实测量场景，交流电压、交流电流、电阻测量功能需集成于同一交流照明回路。调节回路电阻值可同步改变回路电流，进而控制照明灯亮度；交流电源电压支持无级调节，交流电压表实时同步显示电压数值，照明灯亮度随电压变化同步调整，还原现场动态测量工况。 - （16）整体结构设计：操作台采用一体式结构，台面下方设置上下两层置物架和置物柜，用于存放各类测量仪表及线材，实现工具收纳规范化。设备配备静音万向轮，具备刹车锁定功能，兼顾移动灵活性与放置稳定性。 - （17）安全防护功能 - 1）所有输出电压均为 36V 及以下安全电压，从源头规避触电风险； - 2）断路器 + 保险丝 + 急停开关三重保护，确保短路、过流、紧急工况下的安全； - 3）所有带电部件均隐藏于面板后，无裸露导线。 - 3.实操元件器参数 - （1）剩余电流动作断路器 1P+N 10A 1个 - (2）剩余电流动作断路器 1P+N 6A 1个 - （3）直流电压表85C17 DC0-30V 1个 - （4）交流电压表85L17 AC0-50V 1个 - （5）控制变压器 BK-100VA 输入AC220 输出36V、24V、12V、6V、3V， 1个 - （6）急停按钮开关ZB2-BE102C 开孔22mm 一常闭 ，2个 - （7）大功率圆盘可调电阻器 功率100W，电阻5.1KΩ ，2个 - （8) DC0-36可调模块 输出范围DC1.25～36V 最大电流8A ，1个 - （9）AC0-36可调模块 输出范围AC0～36V 最大电流10A ，1个 - （10）开关电源 36V5A ，1个 - （11）AC电源插座 带保险 全铜10A250V ，1个 - （12）金属膜电阻 5W ， 1套 - （13）功率电阻器 50W ，1套 - （14）香蕉插座红色4mm开孔12mm ，15个 - （15）香蕉插座黄色4mm开孔12mm ，1个 - （16）香蕉插座绿色4mm开孔12mm ，1个 - （18）香蕉插座黑色4mm开孔12mm ，14个 - （19）圆形螺口灯座，2个 - （20）LED通用灯泡 低压AC/DC12-60v通用灯泡E27螺口 白色5W ，2个 - （21）玻璃保险丝管1A Φ6mm×30mm - （22）玻璃保险丝管3A Φ5mm×20mm - （23）保险丝座6×30mm 250V 10A 6X30mm升级款铜件 - （24）三相异步电动机JW-6314/380V 180W ，1个 - （25）4mm黄色香蕉插头连接线0.3m ，1个 - （26）4mm红色香蕉插头连接线0.3m ，5个 - （27）4mm绿色香蕉插头连接线0.3m ，1个 | - 套 |  | - 1 |
|  |  | - 作业现场安全隐患排除考试设备 | - 场地参数 - 该考位面积≥20㎡，用于放置作业场地隐患设施 - 安全隐患设施 - 1.功能参数 - 提供开关柜停（送）电作业风险隐患和柱上变压器停（送）电作业风险隐患的实物场景， - 需要考生辨识出这些场景里存在的安全隐患：接地刀闸处于合闸状态下操作手车；作业人员未正确穿工作服、戴安全帽；操作无监护人员；停（送）电顺序错误；作业人员未正确穿绝缘手套、绝缘靴、护目镜；辨识未正确设置围栏。 - （三）组成部分及要求 - 设备/设施/器材; - 数量; - 单位; - 技术规格; - 隐患场景. - 高压电工中置柜（出线柜）; - 1; - 台; - KYN28A-12，半实物; - 辨识开关柜停（送）电作业风险隐患. - 安全帽; - 1; - 顶; - 1.黄色，高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能 - 2.符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。. - 长袖工作服; - 1; - 套; - 长袖 棉质 工作服. - 模特假人; - 1; - 个; - 带底座可站立. - 标示牌-禁止合闸，有人工作; - 1; - 张; - PVC单面 200×300mm 带挂绳. - 标示牌-已接地; - 1; - 张; - PVC单面 200×300mm 带挂绳. - 绝缘垫; - 1; - 套; - 1.绝缘垫1m宽 8mm厚 - 2.符合现行标准《带电作业用绝缘垫》（DL/T 853）的有关要求。. - 安全帽; - 1; - 顶; - 1.黄色，高强度ABS材质、具备抗冲击、耐穿刺、隔热等核心防护性能 - 2.符合现行标准《头部防护 安全帽》（GB 2811）的有关要求。; - 辨识柱上变压器停（送）电作业风险隐患. - 长袖工作服; - 1; - 套; - 长袖 棉质 工作服. - 模特假人; - 1; - 个; - 带底座可站立. - 标示牌-在此工作; - 1; - 张; - PVC单面 200×300mm 带挂绳. - 高压拉闸杆; - 1; - 根; - 10KV，3节4米. - 风向标识牌; - 1; - 张; - 210mm ×300mm ×1.5mm 带挂绳. - 安全围栏; - 1; - 套; - 防护栏1.2m×2.5m 红白管式. - 10KV柱上变压器实训设备; - 1; - 套; - 3柱3米. | - 套 | - 1 |
|  |  | - ▲10/0.4KV变配电系统（成套开关柜）考试设备 | - 成套高压开关柜 - 1.电气及物理参数 - （1）工作电源：一次供电AC380V±10%，二次供电AC220V±10%，额定频率：50Hz - （2）设备尺寸： - 10kV高压进线柜尺寸（深×宽×高，m）：≥1.5×0.8×2.3，偏差±0.05m - 10kV高压计量柜尺寸（深×宽×高，m）：≥1.5×0.8×2.3，偏差±0.05m - 10kV高压PT柜尺寸（深×宽×高，m）：≥1.5×0.8×2.3，偏差±0.05m - 10kV高压出线柜尺寸（深×宽×高，m）：≥1.5×0.8×2.3，偏差±0.05m - （3）10kV高压开关柜单柜重量：约600kg（1套4柜共2400Kg） - （4）考位面积≥30m² - （5）单位面积承重：≥600kg/㎡ - 2.开关柜体为国标KYN28A-12铠装中置式交流金属封闭开关设备（以下简称开关柜） - （1）开关设备符合EC298《额定电压1kV以上52kV及以下的交流金属封闭开关设备和控制设备》、IEC694《高压开关和控制设备共用条款》，GB3906《3-36kV交流金属封闭开关设备》及DIA04《户内交流高压开关柜订货条件》等标准的要求。 - （2）产品的外壳完全是由覆铝锌钥板经加工多重折弯成型后用螺栓组装而成，具有高强度的抗腐蚀性和机械强度，柜门采用喷塑涂覆，具有较强的抗冲击和耐腐蚀能力。产品外壳具有1P4×级的防护等级。 - （3）开关柜的主开关配置多种国产系列真空断路器。 - （4）断路器的裸导体空气绝缘距离均大于125mm，复合绝缘大于 60mm。断路器均具有长寿命、高参数、少维护、小体积的优点。 - （5）装置中 VS1-12/630 断路器的机械结构可满足学员频繁操作，手车操作室内安装有稳定高导轨，可轻巧地推进或抽出断路器手车；手车室内设计有带自动锁扣，可满足手车断路器与母排侧和电缆侧自动隔离的要求，手车有隔离位置、试验位置及工作位置智能仪表显示，每一位置均设有定位装置。 - （6）符合国标要求，具有完整的“五防”功能。 - （7）成套开关柜配备开关状态显示仪及智能仪表，可真实再现高压配电系统运行场景及故障场景，10kV送电、断路器分合闸、储能等动作发生，以及相关指示灯、10kV电压表、负载电流表显示相应变化。 - （8）★成套开关柜配故障排查实物装置：可通过实操装置实现输电系统中常见故障场景的实物功能：过负荷、速断、过流、过电压、失压等保护，变压器高温/超高温、油浸式变压器轻瓦斯/重瓦斯、变压器网门未关闭出现网门跳闸等。当故障信号发出后，高压柜的微机保护装置会发出相应的报警和联锁信号，导致断路器跳闸。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 3、高压电工中置柜（出线柜），型号：AH2/KYN28A-12 - （1）外壳：冷轧板喷塑。 - （2）手车式高压真空断路器1台，额定电压12kV；额定电流≥630A。 - （3）电流互感器电流比：300/5 0.5/10P10。 - （4）带电显示器：DXN-Q3 AC220V。 - （5）接地开关：JN15-12/31.5-210 带传感器，当高压设备需要停电检修时，接地开关可将设备导电部分（如母线、触头）与大地可靠连接，形成低电阻通路（接地电阻≤10Ω，关键场景≤4Ω）。即使系统意外来电或设备存在残余电荷（如电缆电容残留电压），也能通过接地回路快速泄放至大地，使设备导电部分电压降至安全范围（≤50V），从根本上避免检修人员触电事故。 - （6）开关状态指示仪：额定电压 220V，采用高亮度 LED 发光条构建动态图，直观呈现断路器分合闸（红 / 绿双色指示）、状态切换响应时间≤0.5 秒、显示开关状态、小车工作位置/试验位置、断路器位置、接地刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示等。 - （7）加热器 ：功率：150W AC220V - （8）电磁锁 ：DSN-BMY AC22OV - (9)触头盒：CH3-10Q/150 - (10)变压器 ：380/100V 150VA - (11）★蜂鸣器：AC220V 分事故与告警信号区分，故障不一样，报警指示不同。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （12）温湿度指示灯显示：额定电压定凝露启动 - （13）穿墙套管：TG3-10Q/110*180 60*6 - （14）电阻：3段式功能电阻，可模拟10kV负载电流，包括实物开关柜电流故障。 - （15）避雷器：额定电压12kV，系统电压10kV，大电流冲击耐受不小于40kA。 - （16）微机综合保护装置1台，额定电压：220V，电压测量范围：0～120V，电流测量范围：0～5A，带485通讯接口，保护功能：过流保护、低电压保护、过电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护、网门跳闸等。 - 4、高压电工中置柜（进线柜），型号：AH2/KYN28A-12 - （1）外壳：冷轧板喷塑 - （2）手车式高压真空断路器1台，额定电压12kV，额定电流≥630A。 - （3）电流互感器电流比：300/5 0.5/10P10。 - （4）高压传感器 ：CG5-140 12kV；电压测量范围：15%~110% Un（Un=12kV），覆盖系统正常运行及过电压状态，传感器将高压信号转换为低电平检测信号后，传输至开关状态指示仪。 - （5）触头盒 ：CH3-10Q/150。 - （6）开关状态指示仪：额定电压 220V，采用高亮度 LED 发光条构建动态图，直观呈现断路器分合闸（红 / 绿双色指示）、状态切换响应时间≤0.5 秒、显示开关状态、小车工作位置/试验位置、断路器位置、接地刀位置、弹簧储能状态、高压带电指示等。 - （7）加热器 ：功率：150W AC220V。 - （8）电磁锁 ：DSN-BMY AC22OV。 - (9)触头盒：CH3-10Q/150。 - (10)变压器 ：380/100V 150VA。 - (11)蜂鸣器：AC220V 故障报警模块。 - （12）温湿度指示灯显示：额定电压定凝露启动。 - （13）穿墙套管：TG3-10Q/110×180 60×6。 - （14）电阻：3段式功能电阻。 - （15）避雷器：额定电压12kV，系统电压10kV，大电流冲击耐受不小于40kA。 - （16）微机综合保护装置1台，额定电压：220V，电压测量范围：0～120V，电流测量范围：0～5A，带485通讯接口，保护功能：过流保护、低电压保护、过负荷保护、高温保护、超温保护、轻瓦斯保护、重瓦斯保护等。 - 5、高压电工中置柜（计量柜），型号：AH2/KYN28A-12 - （1）外壳：冷轧板喷塑 - （2）电流互感器电流比：LZZBJ9-10 50/5 0.2S。 - （3）电压互感器电流比：JDZ10-10 10/0.1 0.2。 - （4）电能表：三相四线制电子式有功电能表。 - （5）高压熔断管XRNP-12/1A带夹。 - （6）电磁锁：DSN-BMY AC22OV： - （7）高压传感器：CG5-140 ；12kV电压测量范围：15%~110% Un（Un=12kV），覆盖系统正常运行及过电压状态，传感器将高压信号转换为低电平检测信号后，传输至开关状态指示仪。 - （8）带电显示器：DXN-Q3 AC220V。 - （9）温湿度控制器：额定电压定凝露启动。 - （10）加热器 ：功率：150W AC220V。 - （11）穿墙套管：TG3-10Q/110×180 60×6。 - （12）变压器 ：380/100V 150VA。 - （13）电阻：3段式功能电阻。 - 6、高压电工中置柜（PT柜），型号：AH3/KYN28A-12 - （1）外壳：冷轧板喷塑。 （2）PT手车1台，额定电压12kV；额定电流630A。 （3）电压互感器，额定电压12kV；二次电压100V；单绕组，10/0.1kV 0.5级。 （4）开关状态指示仪：额定电压220V，显示开关状态、小车工作位置/试验位置、高压带电指示，PT过电压故障，PT低电压动作故障等。 - （5）高压传感器 ：CG5-140 12kV；电压测量范围：15%~110% Un（Un=12kV），覆盖系统正常运行及过电压状态，传感器将高压信号转换为低电平检测信号后，传输至开关状态指示仪。 - （6）加热器 ：功率：150W AC220V。 - （7）电磁锁 ：DSN-BMY AC22OV。 - （8）触头盒：CH3-10Q/150。 - （9）变压器 ：380/100V 150VA。 - (10)蜂鸣器：AC220V 故障报警模块（PT断线故障报警指示）。 - （11）温湿度指示灯显示：额定电压定凝露启动。 - （12）穿墙套管：TG3-10Q/110×180 60×6。 （13）避雷器：额定电压12kV，系统电压10kV，大电流冲击耐受不小于40kA。 （14）微机综合保护装置1台，额定电压：220V，电压测量范围：0～120V，电流测量范围：0～5A，带485通讯接口，保护功能：低电压保护、过电压保护等。 - 成套低压开关柜 - 1.电气及物理参数 - （1）工作电源：一次供电AC380V±10%，二次供电AC220V±10%，额定频率：50Hz - （2）设备： - 低压-成套开关柜使用Q235-A国标碳钢材质，承重座采用120×60×6mm U型槽钢，柜体框架采用镀锌带孔C型钢拼接而成，面板采用2mm厚冷轧板折弯焊接而成，表面酸洗磷化后喷塑处理（RAL7035灰），包含3柜： - 低压进线柜GCS - 电容补偿柜GCS - 低压出线柜GCS - 2.设备技术性能 - （1）额定绝缘电压 交流660（1000）V - （2）额定工作电压主电路 交流380（660）V - （3）辅助电路 交流380V、220V、24V - （4）直流 220V、110V - （5）额定频率 50（60）Hz - （6）水平母线额定电流 ≤4000A - （7）垂直母线额定电流 1000A - （8）额定峰值耐受电流 105（176）KA - （9）额定短时耐受电流（1S） 50（80）KA - 3. 使用环境 - 周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃，24小时内平均温度不高于+35℃。 - 户内使用。 - 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。 - 装置安装时与垂直面的倾斜度不超过5%，且整组柜列相对平整。 - 基本配置及功能 - 设备主要由低压进线柜GCS、电容补偿柜GCS、低压出线柜GCS组成。 - 柜体核心要求 - 1.柜体类型：GCS 型低压抽出式开关柜，符合国家标准《GB/T 7251.1-2022低压成套开关设备和控制设备第1部分：总则》及《GB/T 7251.3-2017低压成套开关设备和控制设备第 3 部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备的特殊要求》。​ - 2.结构设计：采用模块化抽屉式结构，主断路器单元为独立抽屉模块，故障时可整体抽出更换。 - （1）低压进线柜GCS主要功能： - 附进线带浪涌保护器（板后操作）。 - 主断路器可以手动操作也可以电动操作。 - 带有进线多功能表电流电压显示指示。 - 可以进行各相电压转换操作。 - 有电流互感器，分合闸指示显示及开关，储能指示, 抽屉式板前操作。 - 进线方式：下进下出线。 - 柜体采用模块化结构，断路器采用抽屉式单元，故障时可整体抽出更换，无需拆线。 - 主要配件参数明细： - 智能框架断路器 W1-2000/3P 630A 抽屉式 欠压 ，数量1台 - 电流互感器 BH-0.66 600/5 0.5 ，数量4个 - 单相数显电流表 SA-699 ，数量3个 - 单相数显电压表SA-699 ，数量1个 - 万能转换开关 LW5-16YH3/3 ，数量1个 - 电涌保护器 T1/4P，数量1个 - 交流微型断路器 DZ47-63-4P C63A ，数量1个 - 指示灯AD16-220V黄色 ，数量1个 - 指示灯AD16-220V绿色，数量1个 - 指示灯AD16-220V红色，数量1个 - 按钮开关 绿色，数量1个 - 按钮开关 红色，数量1个 - 电缆 10平方5芯，数量1套 - 电缆终端 1kV冷缩，数量1套 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量1套 - 零排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 地排LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 分支排LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量1套 - （2）电容补偿柜GCS主要功能 - 手动 / 自动双工作模式：手动模式下可通过按键强制投入或切除电容，便于调试与故障排查。 - 补偿电容自动放电功能。 - 功率因数显示。 - 双模式控制，支持无功功率与功率因数双模式控制 。 - 两种模式：功率因数控制：通过预设目标功率因数（如 0.95）自动投切电容器，适用于常规负载场景。无功功率控制：直接计算系统所需无功量进行补偿，避免投切震荡，尤其适合轻载或大容量电容场景。 - 模式切换：通过参数 PA-4 实现，1-12 对应功率因数模式，50-5000 对应无功功率模式。 - 高精度测量与显示实时监测并显示 功率因数、电压、电流、无功功率等关键参数，支持动态刷新。 - 功率因数测量范围：滞后 0.001 至超前 0.001，精度高且抗干扰能力强。 - 智能保护机制：欠压保护，过压保护，欠流检测。当电压超过阈值（如 430V/240V）或低于下限（340V/180V）时，快速切除所有电容器组，当电流小于 60mA 时，显示 “C-O” 并暂停投切，避免误动作。 - 灵活的参数配置与操作：全数字可调参数：支持设置 CT 变比、电容容量、投切延时（1~250 秒）、过压门限等，参数掉电不丢失。 - 抗干扰与可靠性设计：输入阻抗低（≤0.01Ω），可直接接入计量回路，减少信号衰减。具备抗浪涌能力，能抵御 2000V 干扰脉冲，确保恶劣环境下稳定运行。 - 12）主要配件参数明细： - 刀熔开关 QSA-250/3 250A 配熔芯，数量1套 - 互感器 BH-0.66 200/5，数量3个 - 低压避雷器 HY1.5W，数量3个 - 单相数显电流表，数量3个 - 交流微型断路器 DZ47-63 3P D20，数量6个 - 补偿电容器 BSMJ0.45-20-3，数量6个 - 控制器 JKWC5-6，数量1个 - 指示灯 AD16-220V白色，数量12个 - 控制变压器 220V/380V转12V，数量1个 - 直流模块 AC220V转DC5V，数量 1个 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1，数量1套 - 零排LMY-[1×(40×4)]×1，数量1套 - 地排LMY-[1×(40×4)]×1，数量1套 - 分支排LMY-[3×(30×4)]×1，数量1套 - （3）低压出线柜GCS抽屉柜主要功能 - 抽屉式，带有机械联锁机构。 - 带有模块隔室。 - 每个控制单元带有断电保护和电压分合闸指示。 - 抽屉采用了推进机构，操作更加方便、灵活。 - 每个抽屉单元都是一个独立的出线单元，各回路间不会相互影响，便于维护和检修‌‌ - 可靠性高：GCS开关柜采用可靠的电气元件和材料，具有良好的耐久性和稳定性，能够在长时间运行中保持高效的工作状态。 - 具备完善的过载保护、短路保护和接地保护功能，能够有效避免因电气故障而引发的事故和事故损失。 - 开关柜采用模块化设计，具有灵活的组合和扩展性，能够根据需要进行改造，适应不同工程需求。 - 主要配件参数明细： - 交流塑壳断路器 RUM1-125L/3340 125A ，数量 4个 - 电流互感器 BH-0.66 150/5 ，数量 4个 - 单相数显电流表 SA-699 ，数量 4个 - 抽屉单元 8E ，数量 4个 - 指示灯 AD16-220V绿色 ，4个 - 指示灯 AD16-220V红色 ，4个 - 塑壳分支排 LMY-[3×(15×3)]×1 ，数量1套 - 电缆 6平方5芯 4套 - 母排 LMY-[3×(60×6)]×1 ，数量1套 - 零排 LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 地排 LMY-[1×(40×4)]×1 ，数量1套 - 垂直母排 LMY-[3×(60×6)]×1，数量1套 - 垂直零排 LMY-[1×(40×4)]×1，数量1套 - （4）核心功能 - 安全性：主进线柜承担短路冲击，出线柜快速切除局部故障，电容组自动放电保护，防止谐振冲击出线柜，电容柜实时补偿无功功率（自动/手动），提升功率因数，减少主进线柜电流负荷出线柜，分配优化后的电能至终端负载，出线柜为GCS抽屉单出线柜，独立分断故障，每个抽屉单元都是一个独立的出线单元，各回路间不会相互影响，便于维护和检修‌‌。 - 进线柜、电容柜补偿柜、出线柜、须采用GCS柜，所有电压、电流采用LED数码显示，开关柜合闸可显示电流、电压。 - 高低压一次接线实物终端 - 1.电气及物理参数 - （1）工作电源：AC220V±10%，额定频率：50Hz - （2）设备尺寸（宽×高，m）≥1.1×0.8，偏差±0.05m - （3）设备采用马赛克拼接屏：采用阻燃 ABS 工程塑料模块拼接，颜色灰色，耐磨耐老化，可快速更改维修。 - 2.功能 - （1）高低压一次接线实物终端是系统中用于直观展示高低压配电系统接线方式、设备状态及电力流向的可视化装置，一次系统实物终端是与配套开关柜一致的系统图。 - （2）★实物终端能显示表示各开关柜实际状态、接线方式、供电方式和各种开关的分/合状态，能实现正式操作前操作流程预演，确保操作步骤正确，并有相应的指示和灯光显示，采用 LED 灯珠，显示颜色包括红（合闸）、绿（分闸）， 高低压配电一次系统图报警功能，支持实现预演操作错误报警功能。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （3）设备配合完成高低压柜操作过程中操作步骤的验证。 - 干式电力变压器及外壳 - 1.电气及物理参数 - （1）外壳工作电源：AC220V±10%，额定频率：50Hz - 干式变压器 变压器 - 型号：SC11-30/10-0.4kV - 额定容量：30kVA ；额定电压(高压10kV±2×2.5%，低压0.4kV） - 相数：三相 - 频率：50Hz 两侧都不通电。 - （2）外壳尺寸（长×宽×高，m）≥1×1 ×2.2，偏差±0.05m - 材料：201不锈钢 - （3）干式变压器温度控制仪：测温范围覆盖 - 30℃~240℃ - 干式变压器智能控制器，核心功能：采用单片机技术，通过预埋在变压器三相绕组的三只铂热电阻，检测并显示绕组温度；自动控制冷却风机启停（温度高时强迫风冷）；开门报警，温控器需自带485通信接口，满足门跳闸、故障报警、超温跳闸、超温报警功能，防止变压器因过热损坏，确保安全运行。 - （4）重量 - 干式变压器：240kg±10 - 变压器外壳：300kg±10 - （5）干式变压器通过电磁感应原理（原边绕组通交流电产生交变磁场，副边绕组切割磁场产生感应电动势），将输入的高压电能10kV转换为低压电能0.4kV，型号：SC11-30/10-0.4kV - （6）绕组绝缘：采用 “环氧树脂真空浇注” 工艺（主流工艺），使绕组被固化绝缘层包裹，绝缘等级可达F 级（耐温 155℃）或 H 级（耐温 180℃） ，耐受工频耐压≥35kV（10kV 变压器），避免绕组间或绕组对地漏电； - （7）整体绝缘：铁芯、夹件等金属部件通过绝缘垫块与绕组隔离，整体绝缘电阻≥1000 MΩ（25℃），杜绝因绝缘失效引发的短路故障。 - （8）干式变压器外壳配有 “开外壳门报警功能”，实时监测外壳门的开合状态，当门体从 “闭合锁定” 变为 “开启” 时，触发预设的报警机制，形成 “检测 - 预警 - 联动” 的安全闭环。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 10/0.4KV变配电系统（架空线路）考试设备 | - 柱上变压器台架（整套）及高低压架空线路 - 1.组成、尺寸及规格 - 柱上变压器台架及架空线路主要由仿真油浸式变压器、低压综合配电箱、高压跌落式熔断器、高压隔离刀闸、氧化锌避雷器、绝缘子、混凝土电杆、电缆架空支架、变压器钢槽、高压架空线缆、低压架空线缆、高压接地环、低压接地环等部件构成，用于支撑和安装变压器，实现10kV高压到0.4kV低压的转换，在高低压侧突发停电故障时，对高低压架空线路进行停、送电故障处理。 - 整个台架及架空线路尺寸为≥长×宽×高7000×1200×4200mm，由4根底径Φ245mm、高4150mm水泥杆及框架组成架体，框架使用Q235-A国标碳钢材质，横担为≥63×63×5mm热镀锌角铁和≥80×50×6mm热镀锌U型槽钢，由热镀锌U型抱箍将横担固定在混凝土电杆上。10kV架空线采用1×70mm²铝芯线，0.4kV架空线采用1×50mm²铝芯线，分线采用4×16mm²铜芯软线。10kV进线使用Φ60mm×厚2mm镀锌管保护，配电箱进出线使用Φ63mm的PVC排水管保护。 - 柱上低压配电柜 - 内装隔离开关、断路器、电压表、电压转换开关、电流表、电流互感器、避雷器、无功补偿控制器、电力电容器、接触器、指示灯等设备设施。 - 1.电气及物理参数 - （1）输入电源：三相五线制AC380V±10%，额定频率：50Hz - 输出电压：AC380V/220V±10%，额定频率：50Hz - （2）尺寸（长×高×深，m）≥0.8×0.8×0.5，偏差±0.05m - 2.功能 - （1）控制与保护 - 熔断器隔离开关：具备隔离电源和短路保护功能，在检修时安全隔离电路，160A 的壳架电流保证了较大的过载能力，适用于三相电路。​ - 塑壳断路器：具有过载、短路保护功能。​ - 微型断路器：用于支路保护，D 型曲线适用于电感负载和冲击性负载，能快速切断过载和短路电流，保障支路用电安全。 - （2）测量与计量设备​ - 电流互感器：用于将大电流转换为小电流，便于电流表测量和电能计量。 - 电流表：与电流互感器配合使用，实时显示电路中的电流值，指针式设计便于直观读取数据。 - 电压表：用于测量电路电压，为操作人员提供电压状态信息，确保系统电压在正常范围内。 - 电压转换开关：可实现三相电压的切换测量，通过旋转开关选择不同的电压测量回路。 - （3）无功补偿 - 无功补偿控制器：自动监测系统无功功率，根据负载变化控制电容器的投切，提高功率因数，降低线路损耗。 - 接触器：用于控制电容器的通断，在无功补偿控制器的指令下，实现电容器的快速投切。电容器：额定电压 0.45kV，额定容量 5kVar，三相电容器，用于补偿系统无功功率，提高电能质量。 - （4）其他功能 - 避雷器：用于限制过电压，保护电气设备免受雷击和操作过电压的侵害，0.28kV 的额定电压适用于低压配电系统。​ - 指示灯：用于指示电路的运行状态，红色灯光表示电路处于带电或故障状态。 - 油浸式变压器 - 1.电气及物理参数 - （1）额定电压：10/0.4kV，高低压两侧不加电 - （2）变压器尺寸（长×宽×高）≥0.6×0.4×0.85m，偏差±0.05m - 2.功能 - 高压侧额定电压为 10kV，用于从 10kV 输电线路获取电能，接入高压电网。​ - 低压侧额定电压为 0.4kV（即 400V），经过变压器降压后，为用户端提供合适的用电电压，满足常见的三相用电设备及单相 220V 用电需求（通过三相四线制中的线电压和相电压关系实现）。 - 作业环境显示屏 - 应满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）中关于作业环境显示屏的功能要求。 - 电力电缆 - 1）架空绝缘电力电缆铝芯1×50 JKLYJ-10kV 50平方 - 2）架空绝缘电力电缆铝芯1×35 JKLYJ-10kV 35平方 - 3）10kV电缆终端头附件三芯户外冷缩3.1mm 三芯户内3.1mm（适用25-50mm²） - 4）高压电力电缆铝芯带铠YJLV22-8.7/15-3×35 - 5）1kV 冷缩电缆终端头5芯4.0(10-16mm²) - 6）电力电缆铝芯铠装YJLV22 5×10平方毫米 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 电气设备安装考试设备 | - 电气设备安装考核装置 - 1.电气及物理参数 - 设备电压： - 输入电压：三相五线线制AC380V±10%，50Hz - 输出电压：三相五线制AC24V±10%，50Hz - 安全保护：安全电压、漏电保护、过流保护、短路速断保护、急停断电保护。 - 设备功耗：<100W。 - 2.功能参数 - 设备主体构造：选用优质冷轧钢板一体成型，表面经喷塑工艺处理，兼具防腐蚀、抗磨损特性，坚固耐用且外观规整。 - 整套设备含1套实操台，设计2个独立工位（实操台里可放置2块网孔板，另外2块可自由替换），可满足考试使用需求。 - 台脚配备2个定向脚轮与2个万向脚轮，兼顾移动便捷性与放置稳定性，且设备整体占地面积小，节省场地空间。 - 实操平台桌子：工作台面下方设置上下两层开放式置物架和封闭式置物柜，可分类存放线缆辅材、电工仪表、工具等实操用品，实现器材收纳规整，方便取用与管理。 - 实操网孔板：采用模块化设计，可自由组合任意2块，装入实操台框架，支持水平放置于台面接线或竖直悬挂接线两种模式，操作灵活便捷，适配不同实操场景需求。 - 网孔板顺序可随机组合排布，能有效确保相邻工位实操内容不重复，实现考试工作。 - 三相异步电动机：每套设备配备1台24V交流（AC24V）电动机。电机接线接口直观清晰，支持三角形接法与星形接法两种标准接线方式。 - 可实时观察电机转动状态，助力学员掌握不同接线模式的实操技巧。 - 电气安全与接口配置：操作台独立配备漏电保护断路器、熔断器、三相指示灯及多种电源插座接口，配置漏电保护、过流保护、急停开关等多重安全防护设计，保障实操过程安全可控。 - 电源输入区漏电保护器防护设计：采用透明防护盒，加装锁具，有效防止考生误操作送电，保障设备及操作安全。 - 电源输出三相指示灯：24V 三相电源输出由漏电保护器联动控制，输出端配置三相指示灯，可实时直观指示电源输出状态。 - 满足低压电工作业安全技术实际操作下列项目的考试需求： - 低压配电箱安装接线 - 单相电能表带照明设备的接线 - 三相异步电动机单向连续运转电路接线（带点动控制） - 带熔断器（断路器）、仪表、电流互感器的三相异步电动机电路的接线 - 三相异步电动机正反转运行电路的接线 - 实操元件器参数 - 空开盒6回路：150×200×80mm ，数量1个 - 断路器2P63A，数量1个 - 漏电断路器2P32A ，数量2个 - 断路器1P10A ，数量2个 - 接地排5孔 2×15 ，数量4个 - 电涌保护器2P，标称放电电流20KA ，数量1个 - 剩余电流动作保护器 3P+N10A（C型） ，数量1个 - 剩余电流动作保护器 3P+N6A ，数量1个 - 断路器3P32A，数量3个 - 漏电断路器 2P32A，数量1个 - 断路器2P32A ，数量1个 - 断路器2P16A ，数量1个 - 电流互感器LMZJ1-0.5 30/5 φ30（全铜），0.5级精度 ，数量3个 - 熔断器2A 10×38mm，短路保护 ，数量18个 - 交流接触器CJX1-12 AC24V ，数量4个 - 热继电器0.68-1.1A JR36-20，电机过载保护 ，数量3个 - 熔断器底座2PIN RT18-32A ，数量3个 - 熔断器底座3PIN RT18-32A ，数量4个 - 动力压扣开关CPB-3 3A 250VAC 115×50×40mm ，数量3个 - 暗装开关86型一开单控 86型 ，数量1个 - 暗装开关86型一开双控 86型 ，数量2个 - 暗装插座面板五孔 86型 ，数量1个 - LED通用灯泡 AC/DC12-60v通用灯泡E27螺口，白色5W， 数量1个 - 方形螺口灯座 E27 ，数量1个 - 单相电子式电能表 ，数量1个 - 三相四线电能表380v 塑壳计数款1.5-6A（接互感器），数量1个 - 万能转换开关 3P 20A ，数量1个 - 三档旋钮开关 LW26-20/3 OB(1 0 2)三档 3节，数量1个 - 压接工具及模具YQK-70C ，数量1套 - I型导线连接器 适配 1-6mm² 导线 ，数量10个 - T型导线连接器 适配 1-6mm² 导线 ，数量10个 - 压线钳 压接范围:0.5-10mm² ，数量1套 - 搪锡设备 SL-11CH 镀钛(内径38mm高30mm) ，数量1套 - 绝缘胶带 电压等级：600V以下；阻燃型 ，数量6卷 - 接线端子排 TD-2030 ，3个 - 交流变压模块AC8-40V转DC5V3A，直流供电转换 ，数量1个 - 镇流器AC24V ，数量1个 - 交流测量表 200mA直接式 85L17 ，数量3个 - LED一体灯管0.3m T5 AC/DC12V-85V ，数量1个 - 红色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 红色 100.00米 - 黄色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 黄色 100.00米 - 绿色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 绿色100.00米 - 蓝色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 蓝色100.00米 - 黑色单股铝芯线 BLV-2.5mm² 黑色120.00米 - 三相鼠笼式异步电机24V JW6314 ，数量1台 - 急停按钮开关ZB2-BE102C 开孔22mm 一常闭 ，1个 - 三相干式隔离变压器 容量500VA 380V变AC24，数量1台 - 2.5平方4mm蓝色100m - 2.5平方4mm黄色100m - 2.5平方4mm绿色100m - 2.5平方4mm红色100m - 2.5平方4mm黄绿色100m - 适配 2.5mm² 导线，颜色黑色 - 指示灯绿色24V AD16-16C 绿色 24V ，数量1个 - 指示灯红色24V AD16-16C 红色 24V ，数量1个 - 指示灯黄色24V AD16-16C 黄色 24V ，数量1个 - 指示灯红色AC220V AD16-22DS，数量1个 - 绝缘垫 作业区域满铺，符合现行标准《带电作业用绝缘垫》 (DL/T853)的有关要求。 | - 套 | - 1 |
| - 6 | - 作业现场应急处置 | - 触电急救 | - （一）场地参数 - 安全用具考位面积≥10㎡，用于放置各类安全用具、干扰项设备设施及辅助存放器材摆放架。 - （二）安全工器具参数 - 一、设备硬件 - 1、 触电模拟人：长×宽×高 ≥1700mm×550mm×250mm - 2、 工作台：长×宽×高 ≥800mm×600mm×750mm - （三）组成部分及要求 - 1、 触电急救模拟人 - 触电急救模拟人一具、加厚牛津袋1个 - 2、手机模型 - 3、空开盒6回路 - 6回路明装（210×180×89mm） - 4、漏电断路器 - 极数1P+N 32A - 5、断路器3P32A - 13P 32A - 6、绝缘夹钳 - 10KV 1米 - 7、绝缘木棒 - 直径20mm×1米 - 8、不锈钢圆棒 - 10mm×1m - 9、3芯电源线 - 3×0.75mm² 黑色 - 10、绝缘鞋 - 工作鞋（包头） - 黑绝缘电工6KV实心耐磨 - 11、绝缘靴 - 25KV棕色 44码 - 12、高压绝缘手套 - 12KV 材质为天然橡胶 - 13、低压绝缘手套 - 低压 400V 绝缘，耐磨，防滑 - 14、电工专用剥线断线剪线钳 - 1000V绝缘等级 - 15、用具支架 - 定制规格 - 16、防静电带轮工作台 - ≥长80cm×宽60cm×高75cm加厚 | - 套 | - 3 |
|  |  | - 创伤包扎 | - 一、设备硬件 - 1、 工作电源：AC220V， 50Hz - 2、 设备尺寸（长×宽×高）： - 考核终端一体机尺寸：≥0.5m×0.3m×0.4m - 创伤包扎模拟人：≥1.7m×0.55m×0.25m - 3、 整机功耗≤40W - 4、 系统配置：21.5寸全新原装1920×1080多点电容屏，2×INTEL I226V千兆网卡，6×COM（COM2-6支持485），6×USB，1个HDMI，1个VGA，1个音频输入输出，标配12V5A电源。 - 5、 设备包含创伤包扎一体机和创伤包扎模拟人。创伤包扎一体机采用卧式底座设计，考生在蹲下进行创伤包扎操作时，显示器屏的角度与人眼视觉处在最佳位置，方便考生操作。 - 6、 创伤包扎一体机采用冷轧板加工，黑色喷砂处理，增加了身份证读卡及音响。可以单独作为一个科目考试，也可以与其他设备组合。底座四角圆弧设计，可避免意外触碰而受伤。一体机触摸响应速度快，定位准确。 - 7、 创伤包扎一体机尺寸机身体积小，可以根据合适的位置任意进行摆放。 - 8、 设备支持二代身份证读取验证登录，也可支持手动输入身份信息登陆，手动录入时自动弹出虚拟键盘。 - 9、 考试系统界面整洁、美观、操作使用方便， - 二、设备软件 - 1、 能进行实物包扎操作，能够采集到考生对创伤包扎模拟人的创伤包扎操作数据。 - 2、 考试结束后系统自动上传考试成绩功能。 - 3、 采用人工智能技术，智能语音识别技术具有语音识别自动评分和语音播报功能。 - a.识别效果:安静环境，2米内识别率可达90%及以上； - b.最远距离可达5米； - d.可直接驱动4欧姆5W喇叭； - e.内置UART串口，方便单片机控制与通信。 - 4、 采用具有伤情检查自动评分创伤包扎模拟人，确保考试成绩公平公正。 | - 套 | - 3 |
|  |  | - 心肺复苏 | - 一、设备硬件 - 1、 工作电源：AC220V 50Hz - 2、 设备尺寸（长×宽×高）： - 考核终端一体机尺寸：≥0.5m×0.3m×0.4m - 心肺复苏模拟人：≥1.7m×0.55m×0.25m - 3、 整机功耗≤40W - 4、 系统配置：21.5寸全新原装1920×1080多点电容屏，2×INTEL I226V千兆网卡，6×COM（COM2-6支持485），6×USB，1个HDMI，1个VGA，1个音频输入输出，标配12V5A电源。 - 5、 设备包含考核终端一体机和心肺复苏模拟人。考核终端一体机采用卧式底座设计，考生在蹲下进行心肺复苏操作时，显示器屏的角度与人眼视觉处在最佳位置，方便考生操作。 - 6、 心肺复苏一体机采用冷轧板加工，黑色喷砂处理，增加了身份证读卡及音响。可以单独作为一个科目考试，也可以与其他设备组合。底座四角圆弧设计，可避免意外触碰而受伤。一体机触摸响应速度快，定位准确。 - 7、 考核终端一体机尺寸机身体积小，可以根据合适的位置任意进行摆放。 - 二、设备软件 - 1、 心肺复苏考核终端一体机和心肺复苏模拟人通过有线连接，系统全程语音播报考试流程，指导考生完成操作，实时传输心肺复苏操作数据，实时统计并显示按压和吹气波形图。 - 2、 屏幕显示及同步语音播报信息包括：按压正确次数、按压过大次数、按压过小次数、按压错误次数、吹气正确次数、吹气过大次数、吹气过小次数、吹气进胃次数、吹气错误次数、按压位置指示、气道打开指示、按压频率显示。 - 3、根据考生操作数据，直接智能判分，并将考试成绩直接提交至考试管理系统。 - 4、能够采集到考生对心肺复苏模拟人的操作：按压部位、按压的力度、按压频率，吹气量等考试大纲要求考点，学员可以实时查看按压位置、按压力度、有效完成次数等操作信息，同时采集该操作数据为评分依据进行自动化辅助评分。 | - 套 | - 3 |
|  |  | - 灭火器选择和使用 | - 一、考核系统性能要求： - （1）必须满足《安全生产考试机构和考试点管理规定》（应急[2025]41号）规定； - （2）提供水基、泡沫、干粉、二氧化碳、清水等实物仿真灭火器以及沙池、干沙、铲等，灭火器瓶身、喷口、压把外观与真实灭火器一致，灭火器支持无线充电，需提供仿真灭火器瓶身、喷口、压把外观照片逐一对应 - ★（3）产品要求实现人机交互，考生现场实际位置移动而同步发生变动，支持识别侧身等行为。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - （4）系统识别操作者使用灭火器的种类，并根据操作者的灭火操作，火灾情景实时动态变化，如在灭火器喷洒下，火焰变弱，最终熄灭的效果。 - （5）产品要求采用一体化终端设计，采用金属材料打造，设备敦实坚固，经久耐用，外观造型美观，并实现在多种环境中（包括室外强光环境下）轻松使用，不受环境限制。 - （6）为提高考试效率，要求灭火器的选择和使用考试设备作为单独的考试科目，不与其他考核科目集成使用。 - （7）产品实现国家考试大纲考核要点中的正确选择灭火器、是否瞄准火焰根部判断、上下风口判断、人员真实侧身动作的判断、灭火距离3—5m判断，外观检查判定、有效期检查判定等要点。 - ★（8）火灾场景至少包含50种各种类型火灾的三维模拟场景。满足扑灭A、B、C、D、E等五类火灾要求，包括A类火灾≥20种，B类火灾≥8种，C类火灾≥1种，D类火灾≥1种，E类火灾≥20种。(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - 二、设备硬件 - 1、工作电源：AC220V ，50Hz - 2、空载功耗：≤150W； - 3、物理参数： - 整体外形尺寸（长×宽×高）：≤2m×0.7m×1.9m（含推车式灭火器）； - 4、原装模组尺寸≥55寸，可视化窗口终端分辨率：1920×1080； - 处理器不低于2.7GHz，运行内存8G，独立显卡4G，固态硬盘256G； - 实操台（内置独立OPS、身份证读卡器、PLC模块、接收模块、键盘、鼠标）； | - 套 | - 3 |
| - 7 | - 考评评分系统 | - 考评系统及平板 | - （一）系统功能 - 辅助实操考试评分，支持多人同时评分。 - （一）硬件设备 - 屏幕尺寸：≥10.1英寸 - 屏幕分辨率：≥1920×1080 - 触摸寿命：≥单点触摸5000万次 - 内置系统：基于android13及以上安卓系统，内存≥6G+硬盘≥128G - 屏幕外观：铝合金外壳+钢化防爆屏超薄机身 - 屏幕功能：LCD，90Hz刷新率，无频闪 - 网络功能：支持 WIFI 、BT5.1 - 摄像头：前置:800万像素、后置:800万像素摄像头 - （二）系统功能 - 1、须满足应急管理部关于印发《安全生产考试机构和考试点管理规定》的通知（应急［2025〕41号）相关要求； - 2、支持高压电工作业，低压电工作业，熔化焊接与热切割作业，登高架设作业，高处安装、维护、拆除作业，煤气作业，制冷与空调作业，危险化学品安全作业，金属非金属矿山安全作业，煤矿安全作业，烟花爆竹安全作业等作业实操评分功能； - ★3、系统具备但不限于以下功能：(投标文件中须提供相关证明材料，包括但不限于提供功能截图或产品彩页或技术白皮书等。) - (1)考评员登录认证功能，支持账号密码登录与人脸识别登录； - (2)考生信息确认功能，支持准考证号/身份证号/扫码登录，系统自动推送考生的姓名、准考证号、考试子科目等信息； - (3)考位管理功能：具备自动分配考位、开始考试等功能； - (4)考试题目抽取功能：支持随机抽取考题组卷； - (5)考评员在线评分功能：支持自行配置评分项； - (6)考试过程拍照功能：支持上传照片和视频； - (7)考试未评分提醒功能； - (8)考试成绩单生成功能； - (9)成绩查询功能； - (10)评分记录查询功能； - (11)考试暂停，考试恢复； - (12)支持同一个考评员，多个同工位同时评分； - (13)支持多个考评员对同一个计划进行监考； - (14)支持单级呼叫、多级呼叫、批量呼叫功能； - (15)支持演示模式功能； - (16)支持软件系统自动升级功能； - (17)支持主机程序手动链接，自动重试链接功能； - (18)支持考试作弊处理功能； - (19)支持ai抓拍，ai视频实时查看功能； - (20)支持考位重置其他考评员占座功能； - (21)支持考生抽题抽中多人由于人数不够重新分配功能； - (22)支持手动触发否决项，自动触发否决项直接提交成绩，自动触发否决项可纠正； - (23)支持考生当前科目结束剩余其他科目时可以免登录直接进入抽题页面； - (24)支持无考位模式纯人工登录； - (25)支持高压双人模式并自动抽取操作人、监护人； - (26)支持查看当日我的评分功能及历史评分功能； - (27)支持考评员手动修改密码； - (28)支持考评员签字，学员签字功能。 - 4、系统具备考试成绩自动上传至省级实操考核管理平台的功能，方便考试组织和管理。 - 5、智能识别评分系统评分同步至考评员移动评分系统，结合人工评分、复核，支持操作细节评分。 - （二）产品配置 - 不低于以下配置： - 屏幕尺寸≥10英寸 - 运行内存（RAM）≥6GB - 存储容量（ROM)≥128GB - 前置摄像头≥500万，后置摄像头≥500万 - CPU核心数≥八核 骁龙685 - 屏幕比例：16:9 - 电池容量：7001-8000mAh - 厚度：7.1mm - 配置清单：主机×1 ，充电器×1，Type C USB数据线×1，换卡器×1 | - 套 | - 10 |
|  |  | - 考试管理终端系统 | - 考试管理系统包括不限于 - 人员（管理/考评员/考生等）管理功能 - ；考试计划/成绩等查询/编辑/输出功能等功能： - 1.考试信息管理，支持维护考场须知、考场纪律、考试流程、考场路线指引等考试中心基础介绍数据维护。 - 2.考务管理 - (1)考标管理，实现对特种作业各准操项目考试标准所对应考试明细内容的管理，支持考试科目的添加、修改、删除等操作。 - (2)设备评分项，依据特种作业考试的实际需求，实现人工评分项的全流程精细化管理，涵盖评分项的创建、编辑、导出等操作，确保评分内容贴合考核标准与作业规范，助力高效组织特种作业考试。 - (3)实操考题管理，依据特种作业考试实物评分，维护实物评分试卷考试内容以及扣分项内容维护。 - 4.考务人员 - (1)考官管理，支持管理考官信息，包括考官名称、身份证号、性别、联系方式、地区、签名等信息，满足添加、修改、删除等操作。 - (2)考评员管理，支持管理考评员信息，维护考评员姓名、性别、身份证号、手机号、学历、地区信息，选择可参与考评的准操项目，满足添加、修改、删除等操作。 - 5.支持制定、管理考试计划，包括考试时间、考试地点、考试类型、计划考试人数、考生、安排考试计划考官、考务人员等相关信息，提供计划查询、修改、删除、上报、自动生成准考证等功能。 - 5.管理考场设备信息，支持新增、修改、删除等功能。 - 6.汇总当前签到考生信息、入场信息等内容，方便监管部门了解考试计划考生考试进度。 - 8.汇总考生考后评价内容详情，包含评价人员信息、是否满意以及相关文字描述详情。 - 9.支持管理人员异常信息。 - 10.统计分析 - 从考试工种、区域、时间等多维度对考生考试数据为进行统计分析，支持多维综合筛选查询，形成数据清单报表，支持报表的导出。 - 终端系统1台，不低于以下配置： - 1、CPU:≥Intel 十四代I5-14500，主频≥2.6Ghz，≥十四核心，≥二十线程，≥24MB缓存； - 2、主板: 商用芯片组，全固态电容； - 3、扩展槽:≥1个PCI-e x 16，≥2个PCI-e x 1，≥3 个 M.2 接口； - 4、内存: ≥8GB DDR5 5600 ，≥4 根内存插槽，最高支持128GB内存； - 5、显卡: 集成显卡； - 6、硬盘：≥256G PCI SSD ； - 7、显示器：≥23.8英寸IPS显示器，VGA+HDMI接口，分辨率≥1920x1080，刷新率≥120Hz； - 8、标准声卡:≥5个音频接口（前2后3），支持7.1声道； - 9、网卡：集成10/100/1000Mbps自适应网卡； - 10、接口：≥10个的原生USB接口,≥1个VGA、≥1个HDMI、≥1个DP接口； - 11、键盘鼠标:防水USB抗菌键盘、USB抗菌光电鼠标； - 12、电源:≥180W 节能电源； - 13、机箱:≥15L免工具拆卸机箱，前置面板需配置网络指示灯和硬盘指示灯，方便排除故障 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 监考员桌椅 | - 长宽高≥1.2m*0.6m*0.75m | - 套 | - 6 |
| - 8 | - 候考室配套 | - 候考室智能叫号主机 | - 一、设备硬件 - 1、 工作电源：AC220V 50Hz - 2、 设备尺寸≥高1540mm×宽520mm×深410mm - 3、 整机功耗≤80W - 4、 内存8GB；固态硬盘256G；内置200W摄像头、身份证阅读器，内置热敏80mm高速打印机、功放喇叭； - 5、 机柜。 - 6、 19寸防爆显示终端，触摸定位准确。无漂移、防静电、防辐射、防尘、防水、防油渍、防爆。 - 7、 电容触摸屏。 - 二、设备软件， 系统全自动叫号。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 各考室考生引导液晶播放终端 | - 15.6英寸 | - 套 | - 5 |
|  |  | - 智能呼叫终端 | - 10寸有线式 | - 套 | - 5 |
|  |  | - 多媒体控制器 | - 手机操作系统/超强4核, 1.8G/2G 8G/最高支持分辨率1920*1080/自带WIFI模块/RJ45网口/HDMI*1//支持定时开关机/支持远程管理 | - 套 | - 5 |
|  |  | - 手持金属探测器 | - 探测灵敏度：探测人民币一元硬币，探测距离≥7CM。 - 探测方式：声光报警，可带耳机输出功能。 - 三种报警方式：声音报警，灯光报警，振动报警（可选配）。 - 充电方式：可充电，配专用充电器。 | - 套 | - 1 |
|  |  | - 应急物资柜 | - 长宽高≥1600*1200*400mm。含AED | - 套 | - 1 |
| - 9 | - 监控室改造 | - 监控录像机 | - R系列高性能NVR，满足4MP及以上高清监控应用和存储需求。 - a) 性能，最大320Mbps接入带宽，12x1080P解码能力，支持满接64路4MP或16路6/8MP； - b) 存储，支持满配10T硬盘，全面延长录像存储时长； - c）平台接入，支持萤石、ISUP5.0以及GB28181协议，轻松实现平台接入； - d）输出，支持HDMI 4K超清输出， HDMI/VGA同异源可配； - •2U 标准机箱，支持机架安装； - •8盘位，最大支持10TB硬盘 - •支持1个HDMI 4K输出 +1个VGA高清1080P输出，同/异源可切换； - •支持12路1080P解码（开启解码增强后，可提升至16路1080P解码） - •支持H.265、H.264混合解码，最大支持接入8MP高清IPC - •2个千兆网口 - •16进4出报警口 - •2个USB2.0接口（前置）+1个USB3.0接口（后置） - 8T存储硬盘8块 | - 项 | - 1 |
|  |  | - 32U机柜 | - 尺寸600 X600X1607 32U 含PDU 理线架 | - 台 | - 1 |
|  |  | - 48口监控POE交换机 | - 二层网管交换机，交换容量432Gbps，包转发率108Mpps，48口10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能。 | - 台 | - 2 |
|  |  | - 半球监控摄像头（带拾音功能） | - 400万白光全彩海螺型PoE网络摄像机 - 人形检测 ¦ 智能补光 ¦ 红外30m，白光20m ¦ 超级智能编码 ¦ 高清拾音 ¦ PoE • 最高分辨率可达2560 × 1440 @25 fps，在该分辨率下可输出实时图像 - • 支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，数字宽动态 - • 支持人形检测 - • 支持开放型网络视频接口，ISAPI，SDK，GB28181协议 - • 智能补光，支持白光/红外双补光，红外最远可达30 m，白光最远可达20 m - • 1个内置麦克风 - • 符合IP67防尘防水设计，可靠性高 | - 台 | - 70 |
| - 10 | - 考场配套 | - 出入口闸机 | - 1、外形尺寸≥长1200×宽300×高980mm；伸出羽翼260mm； - 2、材质：304不锈钢材质，顶盖1.2mm，机身1.0mm； - 3、电源电压：AC220V±10%、50Hz，驱动电机：直流电机24V； - 4、机芯:全高直驱机芯），红外传感器：3对； - 5、工作环境温度：-18℃～+50℃； - 6、相对湿度：相对湿度≤95%、不凝露； - 7、输入接口：12V电平信号或脉宽＞100ms的12V脉冲信号； - 8、通信接口：RS485电气标准； - 9、最大通道宽：550-600mm； - 10、通行速度： ≤ 40人/分钟； - 11、闸门开、关时间：1秒(可调)； | - 套 | - 2 |
|  |  | - 闸机入口人证识别系统 | - 双目； - 8寸高清IPS屏幕（1280*800）； - 支持人像、安全帽、口罩等识别、戴口罩比对； - 200万像素，双目活检； - 支持50000人像库（口罩模式20000人脸库）； - 支持韦根协议26、34、66（含输入、输出）； - 1路继电器开门信号输出，一路报警信号输出； - 1路485通信接口； - 1路USB通信接口； | - 套 | - 2 |
|  |  | - 考场签到考勤设备 | - 需和安徽省应急厅一件事平台实现对接 | - 套 | - 2 |
| - 11 | - 基础改造 | - 警戒线、标识、标牌、消防疏散图、考场布局指引图、公示板及规章制度文化 | - 符合《中华人民共和国应急管理部文件，应急[2025]41号》中考场设备配套的标识、标志、标牌以及指示牌，门牌，地标线等，材质：亚克力。包含：考场区域内标识、标牌、制度牌、门牌、警示语、考试流程图、消防疏散图等。 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 部分墙体拆除、渣土清运 | - 定制 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 地面处理 | - 定制 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 强弱电布设 | - 定制 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 原设备搬迁 | - 场地原有设备搬移 | - 批 | - 1 |
|  |  | - 强弱电 | - 按设备需求施工 | - 批 | - 1 |

## 三、报价要求

本项目进行分项报价，报价即完成本项目的全部内容的所有费用，含设备运输费用、安装新设备费、施工费、调试费等。中标后采购人不接受中标人任何理由的追加费用，请投标人谨慎报价。

## 四、其他要求

1、中标人负责考试内部必要的工艺装修、环境优化（如洁净、通风、水电等）、互联网及硬件环境部署及原有的设备搬迁。

2、安全施工与文明施工：

（1）中标人需对本项目安装、调试、基础改造等施工全过程的安全负总责。须制定详尽的施工安全方案和应急预案，严格遵守学校及考场现场的安全生产、消防、用电等管理规定。

（2）施工人员须具备相应资质，并配备齐全的安全防护用品。

（3）施工过程中应做好成品保护、噪音控制、扬尘控制，及时清运垃圾，确保施工区域整洁有序。因施工造成的安全事故或财产损失，一切责任由中标人承担。

3、本项目采购的所有考评评分系统、考场签到考勤设备、智能叫号系统等，必须保证能与安徽省应急管理厅“安全生产考试一件事”平台及省级实操考核管理平台实现无缝对接和数据互联互通。由此产生的任何接费用，均由中标人承担。

4、本项目采购需求复杂，涉及大量现场施工及利旧设备搬迁，建议投标人自行前往项目地点进行现场踏勘，以充分了解项目现场的建筑结构、水电线路、空间布局、施工环境等实际情况，合理评估工程量及潜在风险。

5、为确保本次采购的各类安全生产实操考试设备能够稳定、安全运行，并满足国家安全生产考试点建设标准中对场地环境的要求，中标人须负责本次改造区域内必要的工艺装修及环境优化工程。

6、驻场服务要求：本项目设备（如考试系统服务器、智能评分系统终端、网络监控设备等）须提供自验收合格之日起不少于1年的考试期间现场驻点服务。驻点服务时间为采购人组织的各类安全生产考试日（具体时间以采购人通知为准）。服务内容包括但不限于考试前设备的全面检查与调试、考试过程中的实时技术支持与故障排除、考试后的系统复位与数据备份。驻点办公场所由学校提供，驻点人员的食宿、交通等费用由中标人自行解决。

7、质保期外维保要求：本项目所有货物免费质保期满后，中标人应承诺提供终身有偿维修服务。维修服务所需更换的配件，其价格不得高于同期市场零售价的平均价格水平。采购人有权自行采购配件，中标人不得以此为由拒绝提供维修服务，维修人工费按不高于行业通用标准收取，并在提供服务前向采购人明示。

8、软件知识产权及升级授权：

（1）投标人须保证，所投软件产品（包括但不限于考评评分系统、考试管理终端系统、智能叫号系统等）均为合法正版，其知识产权归属清晰。投标人应授予采购人针对本项目软件的永久、免费、不可撤销的使用授权。该授权不因投标人及第三方软件的版本更新、公司变更或合作协议到期而终止，采购人无需再支付任何软件授权费用。

（2）投标人须永久免费提供所投所有软件（含操作系统、数据库、管理平台、评分系统等）的升级服务。升级内容包括但不限于功能优化、性能提升、安全补丁更新，以及为适应国家或安徽省应急管理部门关于安全生产考试最新政策、考核标准修订而产生的软件变更，以确保采购人的考试点始终符合考核要求。采购人无需为软件升级支付任何费用。

9、若出现本政府采购项目成交结果被举报且调查情况属实，影响成交结果的，导致甲方中止履行合同的情形，均不视为招标人违约，且由此所造成的一切损失由投标人承担。

10、现场查勘要求：投标人须自行对项目现场及周围环境进行查勘，以充分了解项目位置、场地条件、施工难度、水电线路、原有设备状况（含可利用的利旧设备）以及一切可能影响投标报价和施工方案的因素。投标人自行承担查勘现场所发生的费用、人身及财产安全责任。中标后，投标人不得以未查勘现场、对现场情况不了解或现场条件与预期不符为由，提出任何增加合同价款、延长工期或调整技术方案的要求。