
2026年六安市裕安区住宅老旧电梯更新项目（第二批）

采购需求
前注：

1.根据《政府采购进口产品管理办法》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。
2.政府采购政策（包括但不限于下列具体政策要求）：

（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。

（2）如涉及商品包装和快递包装，投标人应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。

3.如采购人允许采用分包方式履行合同的，应当明确可以分包履行的相关内容。

一、采购需求前附表

	序号
	条款名称
	内容、说明与要求

	1
	付款方式
	⑴对投标人为大型企业的项目或者以人工投入为主且实行按月定期结算支付款项的项目，采购人确定预付款为合同金额的 0 （0-70%）；

⑵中小企业（提供的货物全部由中小企业制造）合同，采购人确定预付款为合同金额的 40% （40%-70%）；

⑶分年度安排预算的项目，采购人确定每年预付款为当年合同金额的/  （40%-70%）。

注：采购人可根据项目特点、供应商诚信等因素，要求供应商提交银行、保险公司、担保公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。政府采购预付款在合同、担保措施生效以及具备实施条件后 5 个工作日内支付。

剩余款支付方式：剩余合同价款待供货安装及调试完成经采购人验收通过后一次性付清。

（投标人提交的投标文件中如有关于付款条件的表述与招标文件规定不符，将被视为实质性不响应，将导致响应无效）

	2
	供货及安装地点
	六安市裕安区境内

	3
	供货及安装期限
	自合同签订之日起90日内完成项目供货、安装及调试。

	4
	免费质保期
	电梯整机质量保证年限不小于5年，电梯安全保护装置、电梯主要部件、门套、门机的质量保证年限不小于10年，滑轮质量保证年限不小于15年，钢丝绳、光幕、液晶显示器、操作按钮质量保证年限不小于10年。


二、货物需求

前注：本项目《中小企业声明函》仅需填写下列“主要标的物”清单中相关货物。

主要标的物（供应商须严格按照清单顺序逐一报价，若出现缺项漏项，将作废标处理）：

	序号
	货物名称
	设备使用地址
	层（站）数
	台数
	所属

行业
	国债补贴分档

	1
	电梯1
	六安市裕安区佛子岭路大唐·美林湾2#楼1单元
	10
	1
	工业
	第2档

	2
	电梯2
	六安市裕安区佛子岭路大唐·美林湾2#楼2单元
	10
	1
	工业
	第2档

	3
	电梯3
	六安市裕安区解放中路613号鼎邦御庭20#楼二单元
	11
	1
	工业
	第2档

	4
	电梯4
	六安市裕安区解放中路613号鼎邦御庭20#楼三单元
	11
	1
	工业
	第2档

	5
	电梯5
	六安市裕安区解放中路613号鼎邦御庭20#楼四单元
	11
	1
	工业
	第2档

	6
	电梯6
	六安市金安区解放北路梧桐嘉苑35#楼1单元
	10
	1
	工业
	第2档

	7
	电梯7
	六安市裕安区横排头路与响洪甸路交口平安·怡景园29#楼
	11
	1
	工业
	第2档

	8
	电梯8
	六安市裕安区大别山路豪门花园二期富安新城13#楼4单元
	11
	1
	工业
	第2档

	9
	电梯9
	六安市裕安区大别山路豪门花园二期富安新城15#楼4单元
	11
	1
	工业
	第2档

	10
	电梯10
	六安市裕安区和顺·名都城礼和居D楼1单元西梯
	18
	1
	工业
	第2档

	11
	电梯11
	六安市裕安区和顺·名都城礼和居D楼2单元北梯
	18
	1
	工业
	第2档

	12
	电梯12
	六安市裕安区和顺·名都城礼和居D楼2单元南梯
	18
	1
	工业
	第2档

	13
	电梯13
	六安市裕安区大别山路与梅山路交口香樟公寓三期14#楼5#梯（东梯）
	24
	1
	工业
	第3档

	14
	电梯14
	六安市裕安区大别山路与梅山路交口香樟公寓三期1#楼1#梯
	24
	1
	工业
	第3档

	15
	电梯15
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家2#楼3单元西梯
	20
	1
	工业
	第3档

	16
	电梯16
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家2#楼1单元南梯
	20
	1
	工业
	第3档

	17
	电梯17
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家2#楼2单元北梯
	20
	1
	工业
	第3档

	18
	电梯18
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家1#楼3单元北梯
	20
	1
	工业
	第3档

	19
	电梯19
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家1#楼2单元北梯
	20
	1
	工业
	第3档

	20
	电梯20
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家1#楼1单元西梯
	20
	1
	工业
	第3档

	21
	电梯21
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家4#楼2单元南梯
	20
	1
	工业
	第3档

	22
	电梯22
	六安市裕安区解放路与龙河路交口明珠·江南世家4#楼1单元北梯
	20
	1
	工业
	第3档


★[国债补贴分档标准：9层及以下为第一档(本项目不涉及)；10-18层为第二档；19层及以上为第三档]

特别说明：本项目涉及到的技术、功能参数，供应商须全部响应，供应商须在投标文件“技术响应表”中逐一列明投标产品详细信息及偏离情况（如需要提供参数证明材料按采购需求中要求提供），若出现不响应或负偏离或未按要求提供参数证明材料等情形将作废标处理。

三、报价要求

供应商投标报价不得高于本项目最高限价。供应商的投标报价为完成本项目所需的一切费用。本项目供货及服务内容包含但不限于电梯的供货、运输、安装、调试、技术服务、保险及老旧电梯拆除、土建整改（包括但不限于基坑防水处理、机房屋面渗漏维修等内容）、门洞维修、机房附属设施（设备）更新完善、机房装饰、改造恢复、机房空调更新、售后维修保养、因电梯拆除或安装所涉及到的零星工程等全部内容，以上所涉及到的费用由投标人综合考虑在投标报价中，采购人后期不再支付其他任何费用。

四、技术参数要求：

1、新更换电梯品牌及主要技术参数要求

1.1 曳引机：VVVF变频调速微机控制， 采用永磁同步无齿轮曳引主机。

1.2 门机：VVVF变频门机。

1.3 操作系统：采用全电脑全集选方式。

1.4  限速器、缓冲器、安全钳、称重装置、悬挂系统等部件应符合国家标准。

1.5  噪声要求：符合电梯监督检验和定期检验规则

1.6  门防夹装置采用光幕保护。

1.7 厅外召唤及显示：配上下指示器及楼层指示器， 停站按钮等。

1.8 轿厢操作盘：轿厢内配一体式操纵盘：方向指示器、楼层显示器，控 制按钮，紧急报警按钮等。

1.9 轿厢内通风、照明：配灯具(LED)， 通风道及低噪音风扇  。

1.10 轿厢内指示器：液晶显示器。

1.11 集选/并联控制。

1.12 尺寸规格：现场尺寸由供应商自行勘测。

1.13  能耗要求一级能耗； 需环保节能。

1.14 需编制可行的施工组织方案、项目实施目标、质量保证措施、应急处理方案、售后服务方案。

1.15 更新后的轿厢空间感提升美观要求， 轿厢内舒适度方案可行性， 轿厢内净高度不小于 2300mm。电梯载重不低于原电梯载重（中标后根据原电梯数据），电梯梯速不低于原梯速（中标后根据原电梯数据），电梯门洞尺寸、轿厢尺寸、底坑深度、顶层高度及提升高度等数据以现场实际情况为准。

1.16产品配置物联网（电梯故障监测系统）、视频监控设施（确保正常使用，接入监控室）。

1.17电梯制动器的动作次数在试验规则中达到1500万次。

1.18所投品牌电梯型号的曳引机在1.0PN的情况下功率因数>0.8800。

1.19所投品牌电梯门机门锁达到200万次。

1.20 更换后层站召唤位置不得位移， 新召唤需完全覆盖原有召唤位置。

1.21 新设备需具备一定的抗雷击能力。

1.22新设备需提供有效的《公众及产品责任险》。

1.23 供货、安装方案是否切实可行，是否能够保证整体更换进度。

1.24需要配置防电瓶车禁入功能。

1.25 需重点考虑机房噪音及共振和如抱闸声音等对顶层住户的影响。

1.26 电梯维保及运行数据提供可视化查询以及预防性修理方案可行性。

1.27 如土建尺寸满足，新设备需提高运行效率，缩短用户等候时间。

2、电梯装潢配置要求

2.1 轿厢：选用发纹不锈钢材质，厚度不小于1.5mm，高度不小于 2300mm。

2.2 轿门：选用发纹不锈钢材质，厚度不小于1.5mm。

2.3 开门方式：中分门。

2.4 层门：发纹不锈钢厅门，厚度不小于1.5mm。

2.5 门套：门套建议保留原有门套，拆装过程中损坏部分予以修补。

2.6 轿厢地面：PVC 地板。

2.7 井道照明：井道永久照明，LED照明灯。

2.8 需配盲文按钮及无障碍操纵盘和扶手。

2.9符合纳入超长期特别国债资金支持的专项技术要求。

3、电梯功能配置： (功能要求如下， 但不限于下述功能)

	3.1 全集选控制运行功能
	3.22 误登记指令取消功能

	3.2 超载保护功能
	3.23 起动补偿功能

	3.3 超载报警功能
	3.24 运行次数显示功能

	3.4 超速电气保护功能
	3.25 开门时间自动控制功能

	3.5 超速机械保护功能
	3.26 开门时间自动调整功能

	3.6 层高自测定功能
	3.27 轿厢照明自动控制功能

	3.7  电动机过热保护功能
	3.28 轿厢通风自动控制功能

	3.8  电动机空转保护功能
	3.29 故障自动检测功能

	3.9警铃报警联络功能
	3.30 故障自动存储功能

	3.10 故障低速自救运行功能
	3.31 控制柜检修操作功能

	3.11 停车在非门区报警功能
	3.32  门过载保护功能

	3.12泊梯功能(泊梯层 1 层)
	3.33 开关门时间异常保护功能

	3.13 位置异常自动校正功能
	3.34 开门异常自动保护功能

	3.14停电应急照明功能
	3.35 待机定期自检功能

	3.15 轿顶检修操作功能
	3.36  门停止运行功能

	3.16 轿内检修操作功能
	3.37 消防员专用功能部位

	3.17 机房内检修操作功能
	3.38 光幕保护

	3.18 满载直驶功能
	3.39 应急救援服务系统

	3.19无效内指令自动消除功能
	3.40 远程监控功能

	3.20断电自动平层功能
	3.42电梯轿厢紧急报警装置（五方对讲功能）

	3.21 反向内指令自动消除功能
	3.43公共移动通信网络信号覆盖


4、其他

4.1投标供应商为本项目配备的所有人员须是投标供应商或所投电梯制造商本单位人员，提供人员名单，格式自拟。

4.2中标供应商自合同签订之日起 90日内完成项目供货、安装及调试；（须在签订合同之日起30日内完成供货并将货物运至指定地点）。

4.3提供5年免费电梯整机原厂维保服务；提供10年免费电梯安全保护装置、电梯主要部件、门套、门机原厂维保服务；提供15年免费滑轮原厂维保服务；提供10年免费钢丝绳、光幕、液晶显示器、操作按钮原厂维保服务。
4.4本次电梯更新必需符合纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求及检验附加要求（附件附后）。

4.5本项目享受住宅小区老旧电梯更新超长期国债资金支持，投标供应商投标报价须符合资金补贴政策要求（注：因政策调整，本项目实行分档补贴政策，即根据楼层划分标准进行分档补贴），如因投标供应商报价原因导致无法享受资金补贴等情况，相关损失由投标供应商自行承担。
5、电梯施工方案及要求

5.1本项目为电梯更新项目，投标供应商须自行勘察现场，综合考虑现场实际情况，谨慎报价，中标人不得以不了解现场情况为由提出任何形式的补偿。

5.2本项目包含电梯的供货、运输、安装、调试、技术服务、保险、及老旧电梯拆除、土建整改、门洞维修、机房附属设施（设备）更新完善、机房装饰恢复、机房空调更新（无机房不需）、售后维修保养、零星工程等全部内容，符合电梯监督检验和定期检验规则要求，所涉及到的费用由投标人综合考虑在投标报价中，采购人后期不再支付其他任何费用。

5.3、本项目实施期间所涉及的安全责任由中标单位自行负责，按相关要求为工作人员购买保险。

5.4特别要求：本次更新范围内的六安市裕安区佛子岭路大唐·美林湾2#楼（共涉及两个单元两台电梯，即采购清单中电梯1及电梯2）涉及的土建改造须按照提供的设计图纸（含安全性评估报告，另附）要求进行规范施工。若中标供应商具备相应的施工资质，可由中标单位自行施工，若中标供应商不具备相应的施工资质，须由中标单位将该部分工作分包给具备相应资质的施工单位进行施工，确保工程质量及施工安全，该部分工作分包给具备相应资质的第三方进行施工的，其安全责任由本项目中标单位自行负责。该项施工费用由投标人综合考虑在投标报价中，无需单独进行报价，后期也不再单独列支。
5.5本项目原老旧电梯拆除工作由中标单位负责，老旧电梯残值归中标人所有，老旧电梯残值抵消拆除费用。
五、附件

纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯

专项要求

1.层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm 。

2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T 22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400 万次；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的 日常检查和维护保养要求的标识；

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）；

（4）反绳轮应当采用金属材质。

4.对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

5.缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型

纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯

检验附加要求

1.制造资料审查实施更新的电梯制造单位是否提供以下资料：

（1）更新零部件的配置说明，列明层门与轿厢的地坎、轿厢护脚板、层门与轿门面板、轿厢壁、反绳轮的材料牌号以及对应的标准号，层门与轿门面板、轿厢壁的单一材质公称厚度，配置安全钳导轨的型号以及对应的标准号，并且符合附件1中的相应要求；

（2）保留部件的清单及其符合设计要求的声明。对保留原有电梯层门的，制造单位可不提供层门和对应门锁的型式试验证书；

（3）悬挂装置寿命声明，其内容至少包括：在正常使用条件下， 悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者电梯驱动主机启动次数不少于200万次，包覆带使用年限不少于20年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次，未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时，由制造单位予以免费更换。

2.缓冲器

检查是否采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

3.导轨

对于额定载重量大于630kg的电梯，检查其轿厢侧更新导轨宽度b1（见GB/T 22562）是否不小于89mm。

4.包覆带标识对于采用包覆带作为悬挂装置的电梯，检查控制柜内是否设有永久性的标识，标明包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的内容

5.反绳轮及其防护装置

（1）检查反绳轮是否为金属材质；

（2）检查是否设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反 绳轮坠落的防护装置，该装置相应位置上是否设置指示标志。

6.对重块、轿厢配重块

检查对重块、轿厢配重块（如果有）是否为金属材质。

7.层门、轿门和轿厢检查其是否符合以下要求：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板采用金属材料；

（2）更新的层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；

（3）对于保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm，相应的保持装置最小啮合深度标记可不做要求。

8.超载运行试验轿厢内装载110％额定载重量的载荷，进行启动、全程运行、停止和正常开关门连续周期正常不停顿运行60次，检查电梯是否无故障发生。



