- 采购需求

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量及单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、文物保存环境调控设备 |  |  |  |
| 1 | 小型净化调湿机（含调控监测系统） | ★（1）湿度调控精度:≤±2%RH； （2）湿度调控范围:30%~70%RH； （3）分辨率:0.1%RH，调控范围:≤6m³； ★（4）噪音:≤45分贝； ★（5）性能:在5m³的密闭展柜内，可以在5小时内，将柜内湿度从20%RH调节到70%RH；也可以在5小时内，将柜内湿度从70%RH调节到20%RH； ★（6）净化调湿机（小型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达1.5kg、在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达1kg。 ★（7）恒湿机出风口风速小于3m/s。 - （8）馆藏文物保存环境调控监测系统 8.1完善的帐户权限管理模块： 依据客户组织架构或客户特定需求进行添加/修改/删除系统使用账户,并根据人员工作职责需要分配定义帐户管理权限，有效利用人力，集中管理，又保证信息安全。 8.2实时显示：监测列表、曲线看板、监控图示。 8.3全方位报警功能：(针对温度湿度等监控数据提供全方位的报警提醒) A.软件首页具备报警提醒及归纳显示功能：直观显示各个监控点异常数量、警报次数等情况。根据各测试点的情况自动生成警报列表，包括发生时间、编号、警报类别、警报原因说明等。 B.看板界面报警功能： 1)信息异常提醒功能。若数据超过设定上下限值或出现异常，则该柜体模块会显示不同于设置颜色的报警颜色，有利于使用者查看。 2)设备连线提醒功能。若某台设备出现讯息中断或异常情况，系统会立即显示异常柜体讯号，发出报警警示。 3)设备数据曲线图界面直观显示报警异常状况,并可针对异常情况灵活注记。 C.监控终端设备，具备现场声光报警功能。 8.4健全的数据报表功能： 提供历史数据查询及筛选功能，具备温湿度数据曲线图，可将数据方便快捷地以Excel文件导出。 8.5反向控制功能： 除可通过恒湿机面板正向控制设备外，也可通过后台软件远程控制柜内恒湿终端。 8.6为确保信息安全，该调控监测系统需进行本地化部署，投标人需免费提供部署相关的硬件设备，确保系统运行良好。 | 14台 |
| 2 | 中型净化调湿机（含调控监测系统） | ★（1）湿度调控精度:≤±2%RH； ★（2）湿度调控范围:20%~70%RH； （3）分辨率:0.1%RH，调控范围:≤15m³； ★（4）噪音:≤45分贝； （5）能根据环境自动给排水免维护装置功能，在适用环境条件下，不需要加水、排水。 ★（6）性能:在15m³的密闭展柜内，可以在6小时内，将柜内湿度从20%RH调节到70%RH；也可以在5小时内，将柜内湿度从70%RH调节到20%RH； ★（7）净化调湿机（中型）在25℃/80%RH湿度环境下，24小时内除湿量达2.5kg；在25℃/40%RH湿度环境下，24小时内加湿量达2.5kg。 ★（8）净化调湿装置出口处甲醛、甲酸、乙酸、臭氧等目标污染物应符合甲醛≤50μg/m3；甲酸≤50μg/m3；乙酸≤100μg/m3；臭氧(O3)≤10μg/m3。 - （9）馆藏文物保存环境调控监测系统 9.1完善的帐户权限管理模块： 依据客户组织架构或客户特定需求进行添加/修改/删除系统使用账户,并根据人员工作职责需要分配定义帐户管理权限，有效利用人力，集中管理，又保证信息安全。 9.2实时显示：监测列表、曲线看板、监控图示。 9.3全方位报警功能：(针对温度湿度等监控数据提供全方位的报警提醒) A.软件首页具备报警提醒及归纳显示功能：直观显示各个监控点异常数量、警报次数等情况。根据各测试点的情况自动生成警报列表，包括发生时间、编号、警报类别、警报原因说明等。 B.看板界面报警功能： 1)信息异常提醒功能。若数据超过设定上下限值或出现异常，则该柜体模块会显示不同于设置颜色的报警颜色，有利于使用者查看。 2)设备连线提醒功能。若某台设备出现讯息中断或异常情况，系统会立即显示异常柜体讯号，发出报警警示。 3)设备数据曲线图界面直观显示报警异常状况,并可针对异常情况灵活注记。 C.监控终端设备，具备现场声光报警功能 9.4健全的数据报表功能： 提供历史数据查询及筛选功能，具备温湿度数据曲线图，可将数据方便快捷地以Excel文件导出。 9.5反向控制功能： 除可通过恒湿机面板正向控制设备外，也可通过后台软件远程控制柜内恒湿终端。 9.6为确保信息安全，该调控监测系统需进行本地化离线部署，投标人需免费提供部署相关的硬件设备，确保系统运行良好。 | 44台 |
| 二、文物展柜 |  |  |  |
| 1 | 文物展柜 | 规格： 序号; 展柜类别; 规格（m）; 数量（台）; 总延米（m）. 长度; 宽度; 高度. 1; U型柜; 19.6; 0.8; 3.5; 1; 19.6. 2; 通柜; 10.3; 0.8; 3.5; 1; 10.3. 3; 通柜; 31.6; 0.8; 3.5; 1; 31.6. 4; L型柜; 19.7; 0.8; 3.5; 1; 19.7. 5; L型柜; 23.7; 0.8; 3.5; 1; 23.7. （1）展柜骨架要求 1.1展示柜整体框架采用厚度不低于3.0mm优质冷拔钢管型材经切割、钝化、调直、表校、胎具校正后采用气体保护焊焊接（焊口无氧化现象）；焊接成形后，经时效处理状态达到T6以上性能完毕后，用专业设备磨平打光。 ★1.2展柜内使用的冷拔矩形钢管抗拉强度Rm处于370～560MPa范围之内，断后伸长率≥21%，化学成分C含量≤0.20%、Si含量≤0.35%、Mn含量≤1.40%、P含量≤0.045%、S含量≤0.045%。 1.3沿墙展柜结构由上灯箱（照明灯具）、展示区、下设备区三部分组成，各部分具备独立空间。 （2）展柜外饰面要求 2.1柜体外饰板、内部垫板等所使用钢板厚度采用不低于δ1.5mm系列优质冷轧钢板，经剪切、开槽、冲孔、去角、折弯等专业设备成型。 ★2.2钢板抗拉强度Rm处于275～410MPa范围之内，断后伸长率大于26%；180°弯曲试验后，弯曲外表面不得有目视可见的裂纹、断裂或起层；化学成分Als含量0.015%～0.065%、C含量≤0.10%、Si含量≤0.03%、Mn含量≤0.45%、P含量≤0.03%、S含量≤0.03%、Cr含量≤0.1%、Ni含量≤0.3%、Cu含量≤0.25%。 2.3柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材面通过反射观看外观应平整、光滑、光亮不得有明显凹坑打磨不均（弧度较大）和划痕处，不允许有≥100cm2的阴影区。柜体钣金、上灯箱板，下底座展板和型材外表面≤200cm2的阴影区不得多于1。 （3）柜体所用型材 ★3.1展柜使用型材采用高性能铝合金材料，牌号6063，时效状态为T5性能，壁厚≥3mm，抗拉强度（Rm）/（N/mm2）≥160，规定非比例延伸强度(Rpo.2)/(N/mm2）≥110，断后伸长率≥8%，韦氏硬度（HW）≥8。 3.2展柜使用型材化学成分Si含量0.20%-0.6%，Fe含量≤0.35%，Cu含量≤0.10%，Mn含量≤0.10%，Mg含量0.45-9；Zn含量≤0.10。 （4）喷涂要求 4.1所有金属材料表面均应做防锈防腐处理。 4.2喷涂表面应平滑、均匀，不允许由桔皮现象，不准有皱纹、流痕、鼓泡、裂纹等缺陷。 4.3金属喷涂层光泽度≤30°，允许偏差≤±3，所有饰面金属板材色差ΔE≤1.5，喷涂附着性要求为0级，耐磨性≥0.8L/um，耐冲击性、耐沸水性、耐盐酸性、抗杯突性、抗弯曲性、耐盐雾腐蚀性、耐溶剂性、耐洗涤剂性、耐砂浆性测试项目均达到标准要求。 （5）柜体底板、背板及展台要求 5.1底板、背板、展台由中纤板外包织物而成。 ★5.2内部采用厚度为不低于15mm的中纤板，密度0.65~0.80g/cm³，含水量3.0~13.0%，静曲强度≥24MPa，内胶合强度≥0.45MPa，表面胶合强度≥0.90MPa，环保等级满足Enf级要求； ★5.3织物采用纯棉布，棉含量100%，甲醛含量≤20mg/kg，PH值4.0~7.5，可分解致癌芳香胺染料≤20mg/kg，无异味，耐水色牢度≥3-4级，耐干摩擦色牢度≥4级，耐汗渍色牢度≥3-4级，耐唾液色牢度≥4级。 5.4中纤板、纯棉织物均经过阻燃处理，燃烧性能均达到B1级。 5.5柜内密封采用厚度为1.5mm的镀锌钢板做密封铺装，抗拉强度Rm处于275～410MPa范围之内，断后伸长率大于26%；化学成分C含量≤0.10%、Si含量≤0.03%、Mn含量≤0.45%、P含量≤0.03%、S含量≤0.03%。 （6）柜体所用玻璃 6.1根据展陈空间高度合理选择6mm+6mm或8mm+8mm的超白夹胶玻璃，可见光透射率≥90%，紫外线透射比≤0.2%。 6.2玻璃外观质量、弯曲度、尺寸允许偏差符合GB 15763.3-2009规定；耐湿性、耐热性、耐辐照性、落球冲击剥离性能、霰弹袋冲击性能能满足GB 15763.3-2009规定。 6.3外露的边缘必须精抛光,外露的角必须倒安全角,平面度允许偏差为±1㎜/ｍ,侧边弯曲度允许偏差为±1㎜/ｍ,方形度允许偏差为对角线每1ｍ误差不能超过1㎜。 6.4所有夹胶玻璃不得有划痕、气泡、内含物、裂纹、细小纹路和其它缺陷。 （7）展柜支脚 7.1柜体下部需安装固定可调节支脚，具备水平微调功能，在展柜落位稳定后将支脚调至支撑状态。 7.2每个支脚承载能力不小于1000Kg。 - （8）展柜开启方式 - 8.1展柜开启方式要设计合理，应采用简便安全的方式，避免需要一个以上工作人员操作开启。展柜门应满足文物安全取放要求。确保展柜柜门开启和使用时的安全与便捷。 8.2采用电动推出、手动侧滑开启。 8.3操作人员开启时不需到柜体上部开锁或做其它辅助开启，在柜体下部就能完成柜门的开启和关闭。 8.4柜门开启和关闭应顺畅，进出不得有较大震动和异常响声，不得有爬行现象。 8.5柜门开启后玻璃门移动至左右限位，运动应顺畅，轻便，手动拉力≤10N。 8.6柜门开启后，向左（或右）至最大位置，开启尺寸不小于柜体门玻璃尺寸的60%。 （9）展柜环保性能要求 ★9.1展柜中所使用的密封条、粘接胶、中纤板、装饰布为中性环保材料，环境安全性达到长期可用要求。 ★9.2沿墙展柜柜内污染气体符合GB/T36111-2018的标准要求，甲醛≤0.1mg/m3；甲酸≤0.1mg/m3；乙酸≤0.25mg/m3；挥发性有机化合物总量（TVOC）≤0.6mg/m3。 9.3文物展柜安装装修完成后须利用机械通风，排除柜内装饰材料所挥发的污染气体。 （10）展柜气体密封性能 10.1展柜闭合情况下应具有高度密闭性，防尘、防虫蛀。 10.2展柜台面与底座之间需做好完善的密封措施。 10.3展柜其它各部件相连接处应选用专业硅胶、密封条、胶垫做密封处理。 10.4展柜中所有密封材料应达到国家相关环保标准。 10.5展柜密封性能要求≤1d-1。 ★10.6柜体所使用密封条拉伸强度≥8.0Mpa，断裂伸长率≥300%，撕裂强度≥15KN/M，永久变形率≤5%，邵氏硬度HA为60±5，公称硬度公差≤±3，脆性温度≤－35°。 10.7密封胶具良好的特强粘接力和弹性，下垂度(水平放置)≤3mm，水平放置不变形，适用期≥20min，表干时间≤3h，硬度(shoreA)20~60。 （11）展柜维护管理性能 11.1展柜设计制作应预留检测、维修、升级相关设备或添加、更新有关的温湿度、空气净化控制设备和安保设备的空间及相关管路接口。 11.2展柜按标准化技术进行设计、生产、组装，为便于提升展柜内文物保存环境的微环境控制，展柜在展柜设计制作过程中，展柜内预留后期安装微环境被动调控材料及主动调控设备所需的通风格栅及预留空间，方便甲方日后提高文保环境要求的需要，且预留的安装恒湿环境控制设备所需的通风格栅及预留口。设置有独立安装检修空间内，检修时无需打开柜门，即不会影响展示空间环境通畅交换空气，也不会影响展柜的整体密闭性，便于维护，避免影响文物安全的隐患发生。 （12）展柜承重性能 12.1沿墙展柜底板承载能力大于500Kg/延米，提高文物藏品安全级别和保护等级。 （13）展柜防震性能 ★13.1经罕遇9烈度(0.62g)抗地震检测后,展柜未出现起跳和倾覆,柜门未打开,符合WW/T0069-2015要求。 （14）照明要求 14.1所有灯具应符合JGJ66-2015《博物馆建筑设计规范》、GB/T23863-2024《博物馆照明设计规范》、GB/T50034-2024《建筑照明设计标准》的相关规定。 - 14.2展柜内需采用LED光源及控制手段，最大限度地减少光化学和热力学过程对材料和颜色的破坏,以减少文物暴露在红外线下的开裂及紫外线下的褪色等现象。 - 14.3灯具应当尽量隐藏，灯光的照射范围应尽量控制在柜内的展示区域，根据展品大小，采用角度可调的，并能实现调光的灯具投射展品，凸显出展品的细节。 14.4灯具照度应可调，调节范围应满足皖西博物馆临时展厅各类文物的保护要求。当前皖西博物馆馆藏文物中青铜器、陶瓷器居多，且根据馆内对临展厅相关展示规划，未来临展厅可能用于承接书法、字画等专题展览。根据国际学会（ICOM）的照明推荐亮度要求以及国家标准《照明设计规范》（GB/T 23863-2024）的明确规定，对于光非常敏感的藏品（如丝织品、书画等），照度应控制在50Lux以下；对于光敏感的展品（如竹木制品、象牙制品等），照度应控制在150Lux以下；而对于光不敏感的藏品（如青铜、陶瓷等），照度应控制在300Lux以下。因此，柜内灯具的照度应在300lux以下范围内调节，满足丝织品、书画、木制品、青铜、陶瓷等多类别文物的保护与展示要求。 14.5为了满足皖西博物馆临展厅多种质地文物的保护与展示需求，选用嵌入式射灯+嵌入式洗墙灯的组合式照明方式。灯具技术参数如下： 14.5.1展柜嵌入式射灯 - 产品功率：5W - 光源芯片：3000K - 显色性：Ra≥95 - 色容差：SDCM≤3 - 安规认证：CCC - 防护等级：IP20 - 调光方式：群组调光 - 角度调节：水平旋转360°，垂直调节±30° - 灯具照度：10Lux~360Lux（满足展台陈列各质地文物300Lux以下范围内可调的要求） - 光通量维持率：(LM-80/TM-21)L80/B20≤50000h - 输入电压：24VAC - 具有防护眩光的结构设计（灯具自带35°防眩角设计） - 工艺处理：采用导热系数高的压铸铝合金灯体，黑色阳极氧化处理工艺 - 光斑调节：后置式螺旋可调光束角结构，实现12°~55°变焦 - 灯具描述：螺纹式安装固定结构 14.5.2展柜嵌入式洗墙灯 - 产品功率：9W-13W - 光源芯片：芯片3000K - 显色性：Ra≥95 - 色容差：SDCM≤3 - 安规认证：CCC - 防护等级：IP20 - 调光方式：群组调光 - 角度调节：/ - 灯具照度：10Lux~250Lux（满足背板挂字画50Lux以下范围可调的要求） - 光通量维持率：(LM-80/TM-21)L80/B20≤50000h - 输入电压：24VAC - 具有防护眩光的结构设计（灯具自带25°防眩角设计） - 工艺处理：采用导热系数高的压铸铝合金灯体，黑色阳极氧化处理工艺 - 光斑调节：wallwasher50*80°，专业洗墙光学结构，洗墙均匀度可达0.4 - 灯具描述：弹片式安装固定结构 | 104.9延米 |