
项目名称：六安市中级人民法院大要案庭审相关设施升级改造项目
采购单位：六安市中级人民法院
项目预算：148万元
公示时间：2026年6月25日
采购需求

前注：
1.本采购需求中提出的服务方案仅为参考，如无明确限制，供应商可以进行优化，提供满足采购人实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）服务方案，且此方案须经磋商小组评审认可。
2.下列采购需求中（包括但不限于下列具体政策要求）：
（1）如属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则供应商所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。
（2）如涉及商品包装和快递包装，供应商应当执行《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）、《安徽省财政厅关于贯彻落实政府绿色采购有关政策的通知》（皖财购〔2023〕853号）的要求，提供符合需求标准的绿色包装、绿色运输，同时，采购人将对包装材料和运输环节作为履约验收条款进行验收。
3.标★条款为评分参数，投标时可提供承诺函进行响应，中标后签订合同前根据要求提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告或相关证明材料（证明材料包括：证书、官网截图、产品彩页、技术白皮书等,提供其中之一即可）进行核验。如有虚假响应情况，一律报政府采购监管部门按相关法律法规进行处理。

一、项目概况
六安市中级人民法院大要案庭审相关设施升级改造项目是六安市中级人民法院建设的围绕做好大要案庭审现场开庭、庭审观摩、庭审录音录像等一体化信息化保障工作。借鉴其他法院专案技术保障经验，现对本次庭审和观摩涉及到的场所相关设施进行升级改造等一体化智能化综合保障服务。
二、技术要求
（一）科技法庭服务要求
科技法庭是此次保障的核心，庭审期间保障科技法庭信息化设备运行使用正常、庭审录像不中断；保障庭审主、备用庭审主机信号传输及主备用切换至观摩室正常，图像清晰、声音清楚，效果较好；保障向最高院及观摩室、指挥室信号不中断；保障当庭各席位的话筒及举证质证信号切换正常。
为实现庭审无故障，所有设备均应采取双备份机制，两套系统并行，其中庭审主机、书记员终端、话筒、摄像机、庭审平台及存储等重要设备均采取双备份机制(部分设备利旧，需要协助安装），改造法庭旧的线路。
（二）网络接入服务要求
庭审系统和视频监控系统等接入法院专网和设备局域网，实现法院内部业务和视频监控的覆盖，庭审期间需确保庭审现场的网络环境的稳定，实现庭审不中断、传输信号不中断、视频监控稳定运行。
此次需要对网络系统进行升级，本次网络系统改造包含本院庭审、观摩、监控所涉及楼层的接入交换机，接入层交换机上行采用千兆链路上连至汇聚，下行通过千兆电口连接至终端，为接入设备提供了更高的带宽，确保庭审网络的稳定；法庭采用双链路方式，通过不同的交换机汇聚至中心机房。
（三）安防监控服务要求
视频监控系统是安全防范系统中技防的重要支撑，负责对法院重点区域实行严密监控，实现院内核心区域及案件审理全过程监控系统设备的有效、安全、稳定运行，做到有备有查、万无一失，实现对被告人押解、羁押、审理等活动的全过程监控记录，配合警务保障做好监控技术支持，积极配合做好安保工作。本次庭审保障活动任务重大，为确保安保工作万无一失，需要对监控系统进行补充完善。
根据嫌疑人进院后的行动轨迹，完善其途经区域（含法庭内、羁押室）的监控布局，确保每个区域都有两个摄像机对射，无监控死角，确保每个区域都有拾音设备。
1.完善监控补点
根据被告人进院后的行动轨迹，完善其途经区域（含车库、电梯、走廊及法庭）的监控布局，确保每个区域都有两台高清摄像机对射，无监控死角，同时确保每个区域摄像机均有拾音功能。

2.备份监控存储系统
为确保监控录像不丢失，启用本院一套旧的监控平台作为备用平台。为羁押区域摄像机配备存储卡，可实现所有录像存储在摄像机内置的存储卡上。以实现三重录像机制，第一重是监控主平台的录像系统，保存在中心机房；第二重是本院旧的一套监控录像存储，所有的在线摄像机录像保存在硬盘录像机中。第三重是摄像机存储卡本地存储，即便网络出现故障，也能保证存储卡中有一套完整的录像。
（四）不间断供电服务要求
为防止庭审相关系统供电出现故障，需为科技法庭系统、监控系统及观摩室、指挥室等提供备用电源保障，实现市电电力故障时依然保证庭审不间断、监控不间断。此次对本院不间断电源进行升级改造，计划更换机房UPS电源蓄电池，并对机房供电线路进行改造，确保机房设备全部改造为市电和UPS双线路供电；为四楼二十号法庭配备一套小型UPS，确保断电情况下可保不低于3小时。
（五）内部通讯服务要求
庭审期间，内部通讯系统要实现本地移动信号的屏蔽及本地有线电话信号的联通，并通过E1专线与上级人民法院的大要案系统平台联通，为实现上述功能，需采购专网转播设备，用与上级法院进行专网指挥通讯，实现双向音视频的传输。该转播设备通过专用线路直接向上级法院传送信号，与最高法院一级专网系统完全兼容。
为确保庭审现场音视频资料的安全，需要对庭审相关场所的无线信号包括2G、3G、4G、5G以及WIFI2.4G、WIFI5.8G同时全网、全方位的屏蔽处理。
（六）指挥调度服务要求
1.观摩室（1）位于法院十楼会议室，观摩室（2）位于法院四楼会议室，主要用于观看实时监控信号、庭审信号、远程视频会议等，通过LED 显示屏进行直观展示，并可实现指挥调度功能。
观摩室改造需满足视频会议、现场扩声、信号源切换、现场观摩、上下级互联互通等功能需求，需提供音频、显示等设备，并将部分老旧设备进行更新。
2.指挥室、法庭控制室等场所改造
指挥室需满足视频会议、现场扩声、信号源切换、现场观摩、上下级互联互通等功能等功能需求，需提供音频、显示等设备。
法庭控制室是专案保障核心的场所，负责调试、保障庭审系统运行、分发其他场所音视频信号，关注音视频信号是否正常等职责。原法庭控制室面积小，需要对控制室进行迁移，并将内部设备及布线进行升级改造，满足庭审相关系统的使用要求。
（七）大要案庭审技术保障服务
提供大要案庭审模拟演练、正式庭审期间全程的设备维护、应急保障、联通调试等现场运维保障服务。
服务需求清单：
	序号
	货物名称
	技术参数及要求
	单位
	数量

	一、科技法庭服务需求

	1
	高清庭审主机


	1、采用一体化嵌入式架构及嵌入式Linux操作系统，集成音视频矩阵、编解码、智能分析等模块，具有画面合成、混音录像、视音频存储、光盘刻录加密、音视频智能处理及远程提讯等功能； 
2、支持≥6路SDI输入，支持≥6路HDMI输入，≥4路DVI视频输入，支持≥6路DVI视频输出，≥3路HDMI输出，支持≥1路USB3.0、≥1路USB2.0； 
3、支持≥2路10M/100M/1000M自适应以太网口，支持网络多址，网络容错，负载均衡模式； 
4、支持≥12路Mic In（支持48V幻象供电）、≥4路Line In，支持≥3路Line Out（2路莲花，≥1路3.5mm双声道）、≥2路XLR Out； 
5、支持≥4路RS485串行接口，≥6路RS232串行接口，支持≥1路红外输入，≥4路红外输出，支持≥2路告警输入，≥2路告警输出； 
6、支持≥4个SATA接口，每个SATA口可支持≥8TB硬盘； 
7、支持一键开启、停止刻录；支持一键开关机；支持一键打点；支持一键DVD回放； 
8、内置≥8寸电容触控屏，支持实时显示通道状态、刻录/录制状态、USB接入状态、视频画面、光盘/硬盘总容量及已使用容量、刻录剩余时长、异常告警信息、CPU内存占用率、网络情况等； 
9、内置双DVD刻录光驱，支持光驱热插拔，支持便捷拆卸光驱，可实现在不拆设备机箱的情况下更换光驱； 
10、视频编码格式：支持H.264和H.265，视频编码码率:支持在128kbps-8Mbps范围内设置； 
11、音频编码格式：支持G.711、AAC_LC和ADPCM，音频采样率：支持8KHz、16KHz、32KHz和48KHz可设置，音频编码码率：支持在32kbps~128kbps范围内设置； 
12、支持1080P、60帧SDI相机接入； 
13、支持前端接入类型：ONVIF、SIP、RTSP、H.323； 
14、支持大画面，1大1小，2等分，1大2小，4等分，1大4小，1大5小，1大7小，9等分等12种合成画面风格可选，可同时接入9路通道参与合成； 
15、支持调节合成画面尺寸，支持4K、2K、1080P、720P、D1分辨率编码，合成画面帧率支持30fps、45fps和60fps可设置； 
16、★支持≥两路证据展台接入并编码，支持两路证据编码独立录像，可同时将两路证据画面加入到合成画面中（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）； 
17、支持啸叫抑制、回声抵消、自动增益、音频降噪，变声等音频处理功能； 
18、支持SDI摄像机/IPC/远程点通道与本地/网络音频通道关联，实现自动切换发言话筒对应的前端图像，支持触发云台转动到配置的预置点； 
19、 合成画面输出分辨率支持4K、2K、1080P，带音频； 
20、支持对光盘进行数字加密，生成唯一不可修改加密序列号，需要检验密码才能查看光盘内录像文件，支持防擦写（无法直接删除文件）； 
21、支持≥本地开庭、休庭、闭庭、法纪宣读等22种宏指令可调用； 
22、支持片头叠加功能，支持自定义设置并叠加法庭名称、案号、案由、开庭时间、庭次、碟片序号等； 
23、支持上传开庭须知，在开庭时可选择播放开庭须知，支持本地输出到显示器； 
24、★支持Raid0、Raid1、Raid5、RAID6、Raid10（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）； 
25、支持接入平台统一管理，可通过平台远程刻录或远程调阅录像等，具有VSIP、GB/T 28181平台的接入设置选项； 
26、★支持H.323协议接入视频会议，远程点支持双流（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）； 
27、支持RTMP、RTSP、PPPoE、SMTP、UPnP、DDNS及HTTPS协议； 
28、支持对多种视频智能分析（证人保护、庭纪监督、区域看防、视频诊断、异常行为检测、姿态检测）的算法进行详细的参数配置，支持视频窗口绘制待检测区域； 
29、★支持单画面不少于2个人脸动态马赛克处理（马赛克随人脸移动），支持自定义设置马赛克等级（薄码，中码，厚码）和区域大小（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）； 
30、支持证人声音变声功能，支持≥31种变声等级可选； 
31、支持对指定区域内庭审秩序不规范检测，如迟到、早退、中途离席、缺席、法官制服不规范检测，准确率不低于95%； 
32、在视频图像中设定检测区域，当有人员进入、逗留、离开均会产生告警信息，准确率不低于95%，支持对视频图像全画面的清晰度、偏色、曝光、视频干扰、遮挡、视频丢失指标进行检测；
★要求与六安中院现有庭审业务系统无缝对接。（提供承诺函）
	台
	1

	2
	庭审专用高清枪机
	1、采用不低于1/1.8英寸高性能传感器；
2、支持最低照度不低于0.002Lux（彩色），0.0001Lux（黑白）；
3、支持分辨率不低于4096×2160，帧率在1-60fps可调；
4、支持≥30倍光学变倍；
5、支持H.265、H.264、MJPEG编码格式；
6、图像水平分辨力≥2000TVL，信噪比≥45dB，灰度等级≥10级；
7、★支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）；
8、支持强光抑制功能，可以开启/关闭。支持电子透雾及光学透雾功能设置选项，支持电子防抖、陀螺仪防抖功能设置选项，防抖等级可设置，支持加热功能设置，支持除湿功能设置；
9、支持一个区域的ROI编码，区域大小可设置，支持4个矩形区域的区域遮盖，遮蔽区域颜色可以设置，遮蔽块可随云台转动而转动，支持镜像模式可实现左右翻转、上下翻转及中心翻转；
10、★支持移动侦测、遮挡报警、警戒线、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、声音异常、物品遗留、物品拿取分析功能（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）；
11、支持断网续传功能，断网情况下，数据自动存储到本地存储卡，网络恢复后自动上传；
12、★支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍，支持左右角度小于60度，上下角度小于30度的人脸检测，对抓拍人脸进行算法评分输出抓拍图片，相同人脸不重复抓拍，人脸抓拍率≥95%（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）；
13、具备不少于1×RJ45、1×RS485、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出接口；
	台
	6

	3
	庭审专用高清云台摄像机
	1、采用高清球型网络摄像机，设备应采用不小于1/1.8英寸高性能传感器，总像素不低于800万像素；
2、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码，32Kbps～16Mbps视频码率；
3、支持≥30倍光学变焦，焦距范围不小于4.5-135mm；
4、★最低照度：0.005Lux(彩色)，0.0002Lux(黑白) （投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）；
5、支持≥4096×2160分辨率；
6、图像信噪比≥58dB，图像水平分辨力≥2000TVL，灰度等级≥11级；
7、★支持PCMA、PCMU、ADPCM、G.711、G.722、G.726、AAC_LC、OPUS音频编码（投标时提供承诺函，中标后提供权威机构检测报告进行核验）；
8、支持网络及SDI双输出。支持数字降噪、电子防抖、强光抑制、感兴趣区域设置功能；
9、支持对监控画面内出现的人脸进行抓拍，支持左右角度小于60度，上下角度小于30度的人脸检测，对抓拍人脸进行算法评分输出抓拍图片，相同人脸不重复抓拍，人脸抓拍率≥95%，对戴口罩的人脸检测时可区分是否戴口罩。支持对人员目标进行检测、跟踪；

10、支持水平0°~348°旋转，支持垂直-10°~90°旋转范围支持自动翻转，水平手控最大速度不小于150°/s，云台定位精度±0.1°；
11、支持区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域检测分析功能；
12、支持1×RJ45、1×LineIn、1×LineOut、4×开关量报警输入、2×开关量报警输出；
	台
	1

	4
	鹅颈话筒
	1、收音头：电容收音头；
2、具有强抗RF射频干扰屏蔽技术；
3、易于调节、耐用、细小、具有“记忆”效果的双鹅颈弯曲结构；
4、频率响应：不劣于30Hz--20KHz；
5、拾音敏强度：≥-38dB；
6、输入声压级：≥138db；
7、软管规格：≥450mm；
8、工作电压：DC48V幻象供电。
	支
	20

	5
	嫌疑人发言话筒（含落地支架）
	1、频率范围：不劣于20Hz～20KHz；
2、灵敏度：≥-30dB；
3、指向性：超心型；
4、拾音角度：≥120°；
5、最大声压级：≥138dB；
6、阻抗：≤150Ω；
7、工作电压：DC48V幻象供电；

8、可调节高度：0.8～1.5米；

9、底座规格：圆锥形
	支
	2

	6
	音频处理器
	1、具有≥8路线路电平模拟音频输入通道，具有≥8路线路电平模拟音频输出通道；具有≥8路线路电平模拟输入/输出自定义通道；
2、具有≥2.8英寸全彩高清显示屏，具有显示设备IP地址、设备信息、系统版本号、音频通道路数、异常检测、备份机地址、USB状态、自定义接口类型等；

3、具有≥1颗飞梭旋钮按键，便捷交互控制；具有不低于≥1个USBAUDIO、≥1个USB2.0、≥1个DEBUG接口，具有RESET一键重置功能；配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；

配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

4、具有不低于8*8网络音频通道，采用AES67网络传输协议，兼容Dante协议，可融入生态系统；具有全自研网络音频系统运维管理平台，具有系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等功能；
5、高精度96KHz/24bitDSP技术，高性能AD/DA，≥116动态范围；
6、每个输入/输出通道都有电平指示灯.并配置有快速切断的哑音开关；
7、每个输入/输出通道各有≥7段参数均衡，均有压缩器，均可设置最长延时达1000ms，带延时开关；
8、每路输出通道均具有高通.低通滤波器，均带相位反转功能；
9、设计有通道复制功能，多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
10、配有USB.RS485等多种联机方式，中.英文用户界面操作；
11、PC可同时连接≥3种类型机器，同一类型机器联机最多达32台。
	台
	2

	7
	电源时序器
	1、前面板输出路数：不少于2个；
2、后面板输出路数：不少于8个（受控）；
3、每一路开关间隔时间≤1秒；
4、具有RS232中控接口；
5、具有级联功能；
	台
	2

	8
	调音台
	1、线路输入≥20路（12路单声道+4路立体声）；

2、编组母线≥4条，立体声母线≥1条；
3、AUX辅助通道≥4路（含FX效果通道）；
4、搭载“D-PRE”话放，内置倒向晶体管电路；
5、配置单旋钮压缩器；
6、所有单声道输入通道配备PAD衰减开关；
7、具有≥+48V幻象供电；
8、配备XLR平衡输出接口。
	台
	2

	9
	反馈抑制器
	1、配备≥2寸TFT彩屏，分辨率≥220×176；
2、具有移频防啸叫功能，档位≥4档可调；
3、每通道自动陷波器≥24个；
4、每通道PEQ参量均衡≥24段，参数可自定义设置；
5、内置噪声门，可抑制系统静态噪声；
6、具有输入压缩，可控制人声动态并辅助抑制啸叫；
7、具有配置预设存储≥10组，可快速调用。
	台
	2

	10
	功率放大器
	1、立体声输出功率（8Ω）：≥2×400W；
2、立体声输出功率（4Ω）：≥2×600W；
3、桥接输出功率（8Ω）：≥1200W；
4、频率响应范围≤20Hz～≥20kHz，误差±1dB；
5、输入灵敏度：≥0.77V；
6、信噪比：≥95dB；
7、总谐波失真典型值：≤0.03%；
8、声道分离度（8Ω、1kHz）：≥70dB；
9、阻尼系数（5Hz-1kHz）：≥240；
10、转换速率：≤15V/μS；
11、保护功能：具有软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护。
	台
	4

	11
	全频音箱
	1、频率响应：不劣于120Hz-18kHz；
2、单元组成：低音不低于4"，数量不少于6个，高音不低于1"，数量不少于1个；
3、功率：≥200W，峰值≥800W；
4、灵敏度：≥96dB；
5、最大声压级：≥125dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、指向性：≥100°×≥40°。
	台
	8

	12
	多终端切换器
	四进一出切换器
	台
	5

	13
	液晶显示器
	1、屏幕尺寸≥23.8英寸，低蓝光；
2、亮度≥300cd/㎡；
3、分辨率≥1920×1080。
	台
	8

	14
	法庭显示终端
	1、屏幕尺寸≥85英寸，分辨率≥3840*2160；
2、背光方式：直下式LED；
3、无边框设计，金属边框背板，屏占比≥95%；
4、亮度≥300nits，对比度≥6000：1；
5、屏幕比例：16：9；
6、最大可视角度≥178°；
7、处理器≥4核A35，主频≥1.8GHz，运行内存≥2G DDR4，存储≥32G，内置双天线WiFi，具有802.11 b/g/n；
8、HDMI2.0接口≥2路，AV接口≥1路，同轴接口≥1路，RF(DTMB)接口≥1路，USB2.0接口≥2路，网口≥1路。
	台
	2

	15
	吊装支架
	1、适配屏幕尺寸≥85英寸；
2、伸缩长度区间≤715mm～≥1584mm；
3、具有安装孔距100*100mm、600*400mm；
4、俯仰调节角度上限≥+5°，下限≤-15°；
5、左右旋转角度≥30°；
6、最大承重≥68.2kg。
	个
	2

	16
	移动显示屏及移动支架
	1、屏幕尺寸：27寸。
2、物理分辨率：≥3840×2160PX。
3、背光源类型：E-LED。
4、亮度：≥350cd/m²。
5、可视角：≥178°(H)/178°(V)。
6、色深度：≥8bit,16、7M。
7、对比度：≥1000:1。
8、音视频输入接口：HDMI2.0≥2,DP1.4≥1。
9、音视频输出接口：AudioOut≥1。
10、带移动滑轮支架。
	个
	1

	17
	庭审控制终端
	用于法官、法官助理、书记员庭审过程中庭审控制、查阅卷宗、证据展示、庭审笔录等功能使用，性能参数要求如下：

1、CPU：核心数≥6核，主频≥2.5GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB，机械硬盘≥1TB（转速7200转）；
4、显示器：≥27英寸，支持hdmi、dp输入；
5、显卡：独立显存≥4GB GDDR6；
6、扩展接口：支持≥4个SATA接口、≥1个M.2接口、≥1个PCIE×16插槽、≥1个PCIE×1插槽；整机配备≥8个USB接口，其中包含≥4个USB3.0高速接口；
7、外设配置：标配USB有线键盘、鼠标套装。
	台
	6

	18
	接入交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥5.96Tbps；转发性能 ≥144Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP 
3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3
5.交换机支持最大堆叠台数≥9；

6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP；
7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
8.支持≥10KV业务端口防雷能力
9.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
10.实配图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护
	台
	2

	19
	打印机复印扫描一体机
	1、黑白模式最佳打印分辨率≥1200*600dpi。
2、支持A5；A4；B5。
3、支持自动双面打印，WIFI直连打印，手机直连打印。
4、自动输稿器纸张输入容量≥40页。
5、鼓粉分离设计，可更换粉盒。
6、支持扫描文件到U盘。
	台
	1

	20
	证据展示台
	实物展示台，≥800万像素，整机≥220倍放大，支持自动/手动对焦和白平衡，HDMI接口1进1出，VGA接口1进2出，3.5mm音频接口1进1出。
	台
	1

	21
	法庭环境监控摄像机
	1、主码流支持≥3840×2160@25fps，子码流支持≥640×480@25fps，第三码流支持≥1280×720。
2、靶面尺寸≥1/1.8英寸。
3、内置GPU芯片。
4、支持≥4倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦。
5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距≥32像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
7、可对检测区域内≥10个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。
8、可在浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片。
9、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。                                                                                                                  10、接入现有的安防监控平台。
	台
	2

	22
	HDMI矩阵
	1、HDMI输入≥8路，HDMI输出≥8路；
2、HDCP解码具有≥1路；
3、具有EDID读写、切换，内置2K、4K分辨率EDID；
4、具有分辨率： 3840*2160@30Hz、1080P@24/50/60/120Hz、1080i、720P、576P、576i、480P、480i；
5、场景存储调用组数≥10组；
6、信号切换速度≤200nS；
7、具有按键控制、RS232控制，可扩展红外控制、网络控制；
8、具有PC客户端软件、中控系统远端控制；
9、配备LED指示灯与显示屏，显示设备状态、信号切换信息。
	台
	2

	23
	机柜
	1、容量：42U，尺寸为≥600×800mm（深度为800mm）。
2、材料：SPCC冷扎钢板制作，方孔条厚度≥2.0mm，安装梁厚度≥1.5mm，其它厚度≥1.2mm。
3、外观：颜色为黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑处理，防护等级IP20。
4、门体：前后均采用单开网状门（网孔区域安装可拆除的防尘过滤棉，用于施工阶段防尘，防止10um以上的颗粒进入柜体，防尘棉需满足防火阻燃要求），侧门无网孔为脱卸式结构。
5、承载：静载最大承重800KG。
6、配件：8位10A国标插口PDU插排≥2个、固定板部件≥3个、散热风扇≥2套等。
	台
	2

	24
	辅材---六类非屏蔽双绞线（室内型）
	1. 4对六类非屏蔽双绞线；
2. 低烟无卤护套外皮（LSZH），十字隔离骨架隔离线对；
3. 23AWG实芯裸铜导线，性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。
	箱
	8

	25
	便携式打印终端
	1.黑白打印
2.最大支持幅面：A4
3.打印速度≥ 22 页/分钟
4.分辨率 ≥600*600dpi
5.具备自动双面打印功能。

6.尺寸小巧，便于携带。
	台
	1

	26
	便携式终端
	1、CPU：核心数≥8核，睿频≥4GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB；
4、显示器：≥13.5英寸，分辨率≥1920×1080；
5、显卡：独立显存≥2GB；
6、接口配置：≥2×USB-A（含1个USB3.2）、Type-C、HDMI2.1、3.5mm音频口、RJ45千兆网口、WiFi6+蓝牙5.2；

7. 机身电池：整机重量≤1.8kg，厚度≤19.9mm，内置≥41Wh锂电池，标配65W PD便携电源适配器。
8、外设配置：配套键鼠套装。
	台
	1

	27
	科技法庭综合管理平台终端
	1.标准机架式管理平台终端
2.CPU：配置1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽
4.硬盘：配置≥960G 固态硬盘；≥10T机械硬盘；
5.接口配置：支持≥8个硬盘扩展接口，支持SATA/U.2接口； 
6.网口：板载4个千兆电口；
7.电源：标配（1+1）冗余电源。
	台
	1

	28
	科技法庭监控平台终端
	1.标准机架式管理平台终端
2.CPU：配置1颗处理器，核数≥10核，主频≥2.2GHz
3.内存：配置64G DDR4，16根内存插槽
4.硬盘配置：≥960G 固态硬盘；≥20T机械硬盘；
5.接口配置：支持≥8个硬盘扩展接口，支持SATA/U.2接口； 
6.网口：板载4个千兆电口；
7.电源：标配（1+1）冗余电源。
	台
	1

	29
	法庭HDMI线
	1、HDMI光纤线，≥20米，光纤传输无需外部供电即插即用，接头内置芯片，4K高清超远传输，信号稳定不受电磁干扰，有方向性；
	根
	15

	30
	音频线
	1、采用2芯编织屏蔽话筒线，导体为无氧铜，屏蔽层含镀锡丝加密编织+铝箔双层屏蔽；
2、导体规格≥0.3mm²（0.15mm无氧铜×40根）；
3、屏蔽层≥0.1mm镀锡丝×128编织加密；
4、绝缘为聚氯乙烯材质，外护套为弹性PVC；
5、线缆外径≥6.0mm。
	米
	600

	31
	音响线
	1、音箱线缆规格≥2×1.5mm²，采用高纯度OFC无氧铜；
2、单根铜丝直径≥0.16mm，多股复绞结构；
3、内绝缘采用聚氯乙烯材质，外护套为柔性PVC弹性体。
	卷
	3

	32
	高清庭审系统系统集成及安装调试
	科技法庭系统布线，含施工辅材及安装调试
	项
	1

	33
	法庭线路系统改造
	含主审、原被告、书记原位置原线路系统改造。
顶部庭审专用线路系统重新布线，设备重新安装，系统调试等
	项
	1

	二、网络接入服务需求

	1
	48口接入交换机
	1.交换容量≥5.96Tbps，包转发率≥144Mpps，提供≥48*10/100/1000Base-T以太网端口，不少于4*100/1000 Base-X SFP光口；
2.提供802.1X和MAC认证方式对接入的用户进行认证，支持客户端软件版本检测、Guest VLAN等功能；                                                                                                                                               
3.★支持IP Source Guard特性，防止包括MAC欺骗、IP欺骗、MAC/IP欺骗在内的非法地址仿冒，以及DoS攻击；（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）；
4.支持端口聚合(聚合组端口≥8个)，支持IEEE 802.3ad（动态链路聚合）、静态端口聚合；
5.★支持第二代智能弹性架构，把多台物理设备互相连接起来，使其虚拟为一台逻辑设备进行统一转发，（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）；
6.提供丰富的业务功能，支持SP（Strict Priority）、WRR（Weighted Round Robin）、SP+WRR三种队列调度算法，支持多优先级数据传输；  
7.端口支持POE供电；

8、支持静态路由、IPv4/IPv6 动态路由协议，支持 SDN、OpenFlow 协议。                                                                                                                   
	台
	23

	2
	施工、线路、安装（含辅材）
	配套
	项
	1

	三、安防监控服务需求

	1
	室内半球摄像机（带拾音功能）
	1、高清全彩半球型网络摄像机，最大图像尺寸≥2560 × 1440； 
2、采用全彩级高灵敏度传感器，F1.0 超大光圈镜头，最高分辨率可达 400 万像素，并在此分辨率下可输出 25 fps 实时图像，提供更清晰与流畅的视 频流输入； 
3、具备区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测，离开区域侦测； 
4、具备背光补偿，强光抑制，3D 数字降噪，120 dB 宽动态，适应不同环 境； 
5、具备柔光灯补光，照射距离可达 30 m； 
6、具备 1 个 RJ45 10 M/100 M 自适应以太网口，内置麦克风； 
7、符合 IP67 防尘防水设计，可靠性高； 
8、传感器类型≥1/1.8" CMOS ； 
9、具有≥1 个报警输入接口、1 个报警输出接口、1 个音频输入接口、1 个 音频输出接口、1 个 RJ45 网络接口，1 个 SD 卡槽； 
10、具备 DC12 V，电源输出，可用于拾音器供电； 
11、采用 DC12V 或 POE 供电。

12、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	台
	5

	2
	室内半球摄像机（带拾音功能）
	1、智能半球型网络摄像机，分辨率不低于2560 × 1440，焦距满足2.7-13.5mm变焦。
2、传感器靶面不低于1/1.8" 逐行扫描 CMOS。
3、采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀。
4、支持对不同人脸目标进行检测、抓拍。
5、支持智能检测，包含越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测等。
6、支持人员统计，支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警
7、支持GB35114安全加密。
8、支持内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽。
9、内置麦克风，内置扬声器。
10、音频接口不低于1路输入，1路输出；报警接口不低于1路输入，1路输出。支持不低于1路RS-485接口。
11、支持DC12 V供电；支持PoE供电。
12、防水防尘满足IP67。

13、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	台
	5

	3
	电梯半球（带拾音功能）
	1、电梯轿厢状态监测半球摄像机。
2、最高分辨率可达2560 × 1440@25 fps，在该分辨率下可输出实时图像。
3、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m。
4、智能侦测：采用深度学习硬件及算法，支持电瓶车识别，人数统计等多种目标检测跟踪识别。
5、支持电梯物联功能，支持电梯运维信息统计。
6、支持内置传感器，采用深度学习硬件及算法，可显示楼层信息。
7、遮挡检测：内置ToF传感器，可有效检测遮挡摄像机的行为。
8、支持不低于1路报警输入，2路报警输出。
9、内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC 插槽。
10、设备内置GPU芯片、配置不低于1个麦克风、1个扬声器，1颗红外补光灯，1颗白光闪光灯，1颗ToF传感器、1个温湿度和楼层传感器，1个报警输入接口，1个报警输出接口，1个SD卡卡槽。
11、符合IK08防暴设计，可靠性高。
12、支持声光报警功能，当报警输入报警产生时，可在报警布防时间内联动声音报警或白光灯闪烁。
13、支持电瓶车入梯报警，电瓶车进入轿厢后报警，检测到电瓶车进入轿厢后，电梯门保持开启状态。
14、支持楼层显示功能，支持电梯运行状态检测，包括电梯所在楼层检测、上下行状态检测、电梯运行速度检测，可将检测结果实时叠加在预览画面上。
15、供电方式：DC: 12 V ± 25%，支持防反接保护；PoE：IEEE 802.3af，CLASS 3。

16、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	台
	1

	4
	网桥
	1、200米电梯网桥
2、安全：智能识别终端 终端准入管控
3、可靠：无线抗干扰 故障可自愈
4、智简：APP、客户端统一管理 拓扑可视化、智能运维
5、成对包装，免配置
6、传输稳定不卡顿
7、机房端支持标准PoE受电

8、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	只
	4

	5
	微型摄像机镜头
	1、分离式圆形摄像机。
2、分离式结构设计，体型小巧。
3、多种镜头可灵活选择。
4、支持Smart编码：可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
5、支持宽动态，背光补偿。
6、传感器靶面不低于1/2.8" Progressive Scan CMOS。
7、焦距焦距：2.8 mm/4 mm可选。
8、镜头线缆：2 m/8 m线缆可选。
9、最大图像尺寸≥1920 × 1080 。
10、启动及工作温湿度：-10 °C~40 °C，湿度小于95%（无凝结）。

11、低发热。

12、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	台
	4

	6
	微型摄像机主机
	1、分离式网络摄像机主机。
2、分离式结构设计，体型小巧。
3、多种前头可灵活选择，安装方便，美观。
4、支持宽动态，背光补偿。
5、支持开放型网络视频接口，GB28181等协议接入。
6、报警接口不低于1路输入，1路输出。
7、音频接口不低于1路输入（Line in），1路输出（Line out）。
8、支持RS-485接口。RJ45 10 M/100 M自适应以太网口。
9、内置Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXC插槽。
10、支持DC12 V供电；支持PoE供电。

11、低发热。

12、接入现有安防监控平台，含授权接入费用。
	台
	4

	7
	SD卡
	1、TLC晶元，擦写次数≥500次
2、标称容量≥256GB
3、读写速度等级：Class10，USH-1
4、读写速度：读≥95MB/s，写≥55MB/s
5、尺寸要求：适配相机
	个
	40

	8
	降噪拾音器
	1、采用高灵敏度全指向性电容咪头，全向拾音、声音清晰自然
2、内置专用音频信号处理器，降噪的同时有效防止语音信号失真及衰减
3、内置雷击保护、电源极性反接保护和静电保护
4、拾音范围满足5～100平方米
5、音频传输距离≥3000米
6、灵敏度：≥-32dB
7、频率响应：20Hz～20KHz
8、指向特性：全指向性
9、工作温度：0℃～＋70℃
10、电源：DC 12V
11、外壳材质：ABS 

12、接入现有安防监控平台，做好画面与声音同步。
	个
	2

	9
	囚车监控硬盘录像机（含1块8T硬盘）
	1、4G 全网通录像机。
2、设备需配置不低于3米天线，存储硬盘数量不低于1盘位。
3、支持满配8TB硬盘。
4、设备支持不低于1个HDMI接口、1个VGA接口，同源输出，可支持4K输出
5、设备支持1个10M/100Mbps网口和4个10M/100MbpsPoE网口
6、设备支持2个USB2.0接口，4路报警输入，1路报警输出
7、设备支持4路H.264、H.265格式高清码流接入
	台
	1

	10
	囚车监控半球摄象机
	1、≥400万迷你半球型网络摄像机。
2、支持背光补偿，强光抑制，3D数字降噪，120 dB宽动态，适应不同环境。
3、支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码，支持Smart265编码，可根据场景情况自适应调整码率分配，有效节省存储成本。
4、支持MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC卡本地存储，最大支持512 GB。
5、内置麦克风，高清拾音；支持不低于1路报警输入，1路报警输出，1路音频输入，1路音频输出。
6、采用高效阵列红外灯，使用寿命长，红外照射距离最远可达10 m。
7、符合IP67，IK08，可靠性高。
8、镜头焦距：2mm\2.8 mm\4 mm可选。
11、支持DC12 V供电；支持PoE供电。
	台
	2

	11
	六类非屏蔽双绞线（室内型）
	1. 4对六类非屏蔽双绞线；
2. 低烟无卤护套外皮（LSZH），十字隔离骨架隔离线对；
3. 23AWG实芯裸铜导线，性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。
	箱
	4

	12
	电源线
	RVV2x1.0mm²
	米
	1200

	13
	电线管
	JDGΦ20，管外径 20mm，壁厚 1.6mm
	米
	1200

	14
	系统集成及设备安装调试
	摄像机、囚车设备安装
	项
	1

	四、不间断供电服务需求

	（一）10楼数据机房及贵宾室、指挥室

	1
	UPS电池
	（1）单节电池≥12V100AH。
（2）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。
（3）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀。
（4）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。
（5）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
（6）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。
（7）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
（8）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。
（9）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
	节
	128

	2
	PDU
	32A/16A 12-16位
	条
	32

	3
	电线电缆
	ZRYJV3*6
	米
	200

	4
	列头柜
	满足16台机柜的市电供电
	台
	1

	5
	市电柜改造
	现场改造费用及辅材
	项
	1

	6
	主电缆
	ZRYJV4*95+1*50
	米
	60

	7
	人工费及辅材
	现场改造费用及辅材
	项
	1

	8
	接入指挥室UPS线材及施工
	定制
	项
	1

	（二）四楼二十号法庭

	1
	UPS主机
	（1）UPS主机容量需为10kVA，塔式UPS，支持110-288VAC, 50/ 60Hz电网体系，输入频率适应范围40～70Hz，提供最佳的供电质量与负载保护。
（2）UPS输出功率因数≥0.99，以便与负载完美匹配。
（3）输出电压可设置 200VAC/208VAC/ 220VAC/230VAC/240VAC。
（4）LED+LCD蓝底大液晶显示屏，方便操作。
（5）UPS最高效率应不低于95%。
（6）为保障UPS的可用性稳定性，降低功率器件承压和老化速度，应采用三电平逆变或四电平逆变技术，可更好适应各种半波负载。
（7）所有电路板均需要采用三防工艺。
（8）电池组节数可进行16～24节设置，可灵活调节电池节数的需要。
（9）能够更好匹配现场应用，避免后备时间长充电器充电能力不足，可选配外置充电箱最大20A，充电电流1-20A可设置，充电器输入电压范围110-270Vac。
（10）误操作保护功能，如果UPS工作在逆变状态下，此时如果误将手动旁路闭合或静态旁路短路，将会有反灌电流冲击逆变器损坏逆变器，UPS要求在这种情况下保护逆变器不受损坏。
	台
	1

	2
	UPS电池
	（1）单节电池≥12V100AH。
（2）蓄电池外观应无变形、无漏液、裂纹及污迹；标识应清晰；正负端子有明显标志，便于连接。
（3）采用板栅和合金设计，有效抵抗极板腐蚀。
（4）蓄电池密封反应效率：密封反应效率＞97%。
（5）免维护的专业设计，采用高可靠的专业阀控密封式设计，确保电池不漏（渗）液、无酸雾、不腐蚀，并在充电时产生的气体基本被吸收还原成电解液，在使用时无需加水、补液和测量电解液比重。
（6）安全阀应具有自动开启和自动关闭的功能，其开阀压力应在 10kPa～35kPa 范围内，闭阀压力应在3kPa～30kPa 范围内。
（7）极宽的工作温度范围，电池可以在-20℃～+50℃甚至更宽范围的温度条件下工作，电池的内阻比常规电池小，在-20℃～+50℃的温度范围内进行大电流放电，其输出功率比同规格的传统式开口电池高。
（8）良好的批量一致性，领先的设计技术和绝佳的气密性、电压、容量和安全性能检验，保证了大批量生产的电池具有良好的一致性，特别适合于需要多节电池串联使用的场合。
（9）蓄电池应能承受50kpa的正压或负压而不开裂、不开胶，压力释放后壳体无残余变形。
	节
	16

	3
	电池柜
	放置16节12V100AH电池，含开关、电池连接线以及主机和电池间的连接线
	套
	1

	4
	STS切换开关
	1. 采用RS485串口Modbus协议实现对STS设备网络管理。可通过RS485串口并入机房动环监控系统实现远程监控。
2. LED显示：工作状态（一路工作或二路工作、一路异常或二路异常及输出故障）。 
3. LCD显示：采用LCD液晶显示器，显示STS运行状态：输入电压参数、输出电压参数、输出电流参数、工作状态（一路工作或二路工作、一路异常或二路异常及输出故障），实现人机零距离沟通。

4、物理特性：安装方式：3U机架式安装，
5、智能监控：通信接口(RS485)、LCD显示屏；
6、环境要求：工作温度(0-40℃)、湿度(0-95%)、防护等级为IP20。
	台
	1

	5
	配电箱改造
	根据现场改成UPS供电配电箱
	项
	1

	6
	电线电缆及辅材
	定制
	项
	1

	7
	双瓶灭火器（含柜子）
	二氧化碳灭火器
	套
	1

	8
	人工费
	现场改造费用
	项
	1

	五、内部通讯服务需求

	1
	智能E1网关
	实现专线IP转换为4*E1专线电路传输，通过数据缓存、加速，丢包重传等算法优化，实现IP传输转换成为高质量保障的4*E1电路传输。
1.IP网络转4*E1专线电路模块；
2.IP网口支持100M自适应；
3.4*E1接口：符合G.703接口标准，75欧姆非平衡BNC接口；
4.前控制板可显示：E1电路状态指示，信号状态指示；
5.支持远程网管协议，支持集中网管；
6.内置前向纠错、数据冗余、丢包重传等算法，支持丢包50%下仍可保障4E1传输的稳定可靠性；
★7.与最高人民法院大要案系统网关设备完全兼容，该接口可通过运营商的IP专线电路与最高人民法院的高清音大要案系统平台网关设备直接联通，实现高清终端编双向音视频的传输；（投标时提供承诺函）
	台
	1

	2
	4K超高清视频编解码终端
	1、广播级4K超高清视音频编解码，国产化核心硬件平台，高质量、高稳定可靠性；
2、内置E1/T1和IP双网络接口，组网方式灵活；
3、视频支持H、265编码算法，最高支持4KP60（3840x2160P60） UHD超高清视频分辨率；
4、编码速率512Kbps-20Mbps；
5、具有双流功能，具备双路4K超高清视频编解码功能
6、具备2路HDMI-4K输入输出、1路3G-SDI输入输出、1路3G-SDI环出、1路HDMI-4K环出；输入音频话筒/线路≥4路，电平可设置，话筒幻象供电功能可设置
7、支持MPEG4 AAC-LC高保真音频编码；
8、内置数字音频处理功能，实现自动回声抑制、噪声抑制、自动增益功能
9、支持3G-SDI嵌入音频功能，提供广播级视音频质量；
10、输入音频话筒/线路≥4路，电平可设置，话筒幻象供电功能可设置；
11、内置字幕功能，字幕字体大小、颜色、位置可调整；
12、内置画中画功能，画中画格式、位置可设置；
13、内置数字视频处理功能，实现视频降噪、动态调整、图像锐化、增强功能；
14、支持自主知识产权网络纠错协议VREC，高丢包率网络环境下保证视音频传输质量；
15、支持码流AES 256bit加解密算法，保障网络传输安全；
16、支持E1与IP网络同时接入，支持双网络双备份运行模式，保证网络安全；
17、支持4×E1电路速率自适应功能，根据网络情况自动升降速，保证网络安全。
★18、与最高法院一级4*E1专网系统完全兼容，该接口可通过运营商的4*E1专线电路与最高法院、各中级法院的高清音视频平台直接联通，实现双向音视频的传输。（投标时提供承诺函）

★19、与省高级人民法院的全国视频会议终端完全兼容，该接口可通过运营商的4*E1专线电路与省高级人民法院的全国视频会议终端直接联通，实现双向音视频的传输；实现视频会议、大要案庭审调度等功能; （投标时提供承诺函）
★20、与最高人民法院视频会议调度管理平台的4*E1电路对接的电路接口要求; （投标时提供承诺函）
	台
	1

	3
	指挥终端
	1、CPU：核心数≥6核，主频≥2.5GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB，机械硬盘≥1TB（转速7200转）；
4、显示器：≥27英寸，支持hdmi、dp输入；
5、显卡：独立显存≥4GB GDDR6；
6、扩展接口：支持≥4个SATA接口、≥1个M.2接口、≥1个PCIE×16插槽、≥1个PCIE×1插槽；整机配备≥8个USB接口，其中包含≥4个USB3.0高速接口；
7、外设配置：标配USB有线键盘、鼠标套装。
	台
	1

	4
	信号屏蔽仪
	1、有效屏蔽移动、联通、电信2G、3G、4G、5G、广电5G、2.4GWIFI、蓝牙、5.8GWIFI等无线通信信号，选配屏蔽5.2GWIFI、对讲机信号。所有频段均为双路。
2、机器带有双LED液晶显示自动检测系统，开机自动侦测信号，检测机器电压、电流、温度、信号正常与否，并同步显示检测情况。
3、内置天线，电源内置。
4、发射功率80W，有效屏蔽距离：≥40米（视现场基站远近、信号强弱而异）。
5、仪器配置22个信道工作指示灯，可直观查看产品运行工作状态。
	台
	8

	5
	场所固定电话
	1、来电免打扰，自动IP功能。
2、来去电查询，来去电存储，预拨号，回拨功能。
3、FSK自动校时，屏幕亮度五级调节。
	台
	3

	6
	系统集成及设备安装调试
	设备安装费用
	项
	1

	六、指挥调度服务需求

	十楼观摩室升级改造

	1
	操作台
	根据现场情况定制，尺寸尺寸约4000*850*750，颜色与会场装修风格相适应，含4台座椅。
	台
	1

	2
	信号切换终端
	可实现监控信号、庭审信号、远程视频等信号的无缝切换。必要时，可以切换与最高院、省高院进行三方视频通话。性能参数如下：

1、CPU：核心数≥6核，主频≥2.5GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB，机械硬盘≥1TB（转速7200转）；
4、显示器：≥27英寸，支持hdmi、dp输入；
5、显卡：独立显存≥4GB GDDR6；
6、扩展接口：支持≥4个SATA接口、≥1个M.2接口、≥1个PCIE×16插槽、≥1个PCIE×1插槽；整机配备≥8个USB接口，其中包含≥4个USB3.0高速接口；
7、外设配置：标配USB有线键盘、鼠标套装。
	台
	4

	4
	一拖四无线话筒（含4个方杆无线话筒）
	1、采用四通道UHF真分集接收，接收频率640MHz-690MHz；
2、总频道数量≥2240组，具有多模式频点切换；
3、内置≥15段数字均衡器，搭载低噪声音频处理芯片；
4、音频失真度≤0.3%，动态范围≥110dB；
5、非平衡输出≤+11dBu，平衡输出≤+17dBu；
6、天线为50Ω BNC接口，增益0dB±2dB，供电规格12V/1A；
7、空旷无干扰直线使用距离≥150m；
8、发射端配备≥1.77寸TFT彩屏，发射功率≤10mW；
9、咪芯为电容单指向，频率响应100Hz~13kHz，灵敏度-39±2dB；
10、咪芯信噪比≥65dB，最大声压级≥120dB，具有Type‑C充电。
11、样式：桌面方杆样式。
	套
	1

	5
	调音台
	1、线路输入≥16路（8路单声道+4路立体声）；
2、编组母线≥4条，立体声母线≥1条；
3、AUX辅助通道≥4路（含FX效果通道）；
4、搭载“D-PRE”话放，内置倒向晶体管电路；
5、配置单旋钮压缩器；
6、所有单声道输入通道配备PAD衰减开关；
7、具有≥+48V幻象供电；
8、配备XLR平衡输出接口。
	台
	1

	6
	反馈抑制器
	1、配备≥2寸TFT彩屏，分辨率≥220×176；
2、具有移频防啸叫功能，档位≥4档可调；
3、每通道自动陷波器≥24个；
4、每通道PEQ参量均衡≥24段，参数可自定义设置；
5、内置噪声门，可抑制系统静态噪声；
6、具有输入压缩，可控制人声动态并辅助抑制啸叫；
7、具有配置预设存储≥10组，可快速调用。
	台
	1

	7
	HDMI矩阵
	1、HDMI输入≥8路，HDMI输出≥8路；
2、HDCP解码具有≥1路；
3、具有EDID读写、切换，内置2K、4K分辨率EDID；
4、具有分辨率：3840*2160@30Hz、1080P@24/50/60/120Hz、1080i、720P、576P、576i、480P、480i；
5、场景存储调用组数≥10组；
6、信号切换速度≤200nS；
7、具有按键控制、RS232控制，可扩展红外控制、网络控制；
8、具有PC客户端软件、中控系统远端控制；
9、配备LED指示灯与显示屏，显示设备状态、信号切换信息。
	台
	1

	8
	音频处理器
	1、具有≥8路线路电平模拟音频输入通道，具有≥8路线路电平模拟音频输出通道；具有≥8路线路电平模拟输入/输出自定义通道；
2、★具有≥2.8英寸全彩高清显示屏，具有显示设备IP地址、设备信息、系统版本号、音频通道路数、异常检测、备份机地址、USB状态、自定义接口类型等（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）；

3、具有≥1颗飞梭旋钮按键，便捷交互控制；具有不低于≥1个USBAUDIO、≥1个USB2.0、≥1个DEBUG接口，具有RESET一键重置功能；配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

4、具有不低于8*8网络音频通道，采用AES67网络传输协议，兼容Dante协议，可融入生态系统；具有全自研网络音频系统运维管理平台，具有系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等功能；
5、高精度96KHz/24bitDSP技术，高性能AD/DA，≥116动态范围；
6、每个输入/输出通道都有电平指示灯.并配置有快速切断的哑音开关；
7、每个输入/输出通道各有≥7段参数均衡，均有压缩器，均可设置最长延时达1000ms，带延时开关；
8、每路输出通道均具有高通.低通滤波器，均带相位反转功能；
9、设计有通道复制功能，多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
10、配有USB.RS485等多种联机方式，中.英文用户界面操作；
11、PC可同时连接≥3种类型机器，同一类型机器联机最多达32台。
	台
	1

	9
	全频音箱
	1、频率响应：不劣于120Hz-18kHz；
2、★单元组成：低音不低于4"，数量不少于6个，高音不低于1"，数量不少于1个；（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）
3、功率：≥200W，峰值≥800W；
4、灵敏度：≥96dB；
5、最大声压级：≥125dB；
6、额定阻抗：8Ω；
7、指向性：≥100°×≥40°。
	台
	4

	10
	功率放大器
	1、立体声输出功率（8Ω）：≥2×400W；
2、立体声输出功率（4Ω）：≥2×600W；
3、桥接输出功率（8Ω）：≥1200W；
4、频率响应范围≤20Hz～≥20kHz，误差±1dB；
5、输入灵敏度：≥0.77V；
6、信噪比：≥95dB；
7、总谐波失真典型值：≤0.03%；
8、声道分离度（8Ω、1kHz）：≥70dB；
9、阻尼系数（5Hz-1kHz）：≥240；
10、转换速率：≤15V/μS；
11、保护功能：具有软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护。
	台
	2

	11
	电源时序器
	1、前面板输出路数：不少于2个；
2、后面板输出路数：不少于8个（受控）；
3、每一路开关间隔时间≤1秒；
4、具有RS232中控接口；
5、具有级联功能；
	台
	1

	13
	配电箱
	定制
	个
	1

	14
	六类非屏蔽双绞线（室内型）
	1. 4对六类非屏蔽双绞线；
2. 低烟无卤护套外皮（LSZH），十字隔离骨架隔离线对；
3. 23AWG实芯裸铜导线，性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。
	箱
	1

	15
	网络机柜（22U）
	1.容量：22U，尺寸为 ≥600*800mm；
2.材料：SPCC 优质冷扎钢板制作，方孔条厚度不小于 2.0mm，安装梁厚度不小于 1.5mm，其它厚度不小于 1.2mm；

3.外观：颜色为黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、
静电喷塑处理，防护等级 IP20；
4.门体：前后均采用单开网状门（网孔区域安
装可拆除的防尘过滤棉，用于施工阶段防尘，
防止 10um 以上的颗粒进入柜体，防尘棉需满足防火阻燃要求），侧门无网孔为脱卸式结构；
5.承载：静载最大承重可达 800KG；
6.配件：8 位 10A 国标插口 PDU 插排 1 个、固定板部件 1 个、散热风扇 2 套等。
	台
	1

	16
	施工及辅材
	包含HDMI线、音频线及话筒线
	项
	1

	指挥室升级改造

	1
	显示终端及移动支架
	1、屏幕尺寸≥98英寸，分辨率≥3840*2160；
2、背光方式：直下式LED；
3、亮度≥500cd/m²，对比度≥1200：1；
4、屏幕比例：16：9；
5、最大可视角度≥178°；
6、处理器≥4核（A75*2+A55*2），运行内存≥4G DDR4，机身存储≥128G，外接U盘最大具有≥128G，内置WiFi5双频模块，具有蓝牙≥5.1；
7、HDMI2.1接口≥2路，HDMI2.0接口≥1路，USB3.0接口≥1路，USB2.0接口≥1路，网络接口≥1路，AV接口≥1路，RF接口≥1路。
	台
	1

	2
	调音台
	1、线路输入≥16路（8路单声道+4路立体声）；
2、编组母线≥4条，立体声母线≥1条；
3、AUX辅助通道≥4路（含FX效果通道）；
4、搭载“D-PRE”话放，内置倒向晶体管电路；
5、配置单旋钮压缩器；
6、所有单声道输入通道配备PAD衰减开关；
7、具有≥+48V幻象供电；
8、配备XLR平衡输出接口。
	台
	1

	3
	指挥调度终端
	为上级法院、检察院办案人员与庭审现场通信调度使用，可实现与审判员、公诉人员的内网实时通信，性能参数要求如下：

1、CPU：核心数≥6核，主频≥2.5GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB，机械硬盘≥1TB（转速7200转）；
4、显示器：≥27英寸，支持hdmi、dp输入；
5、显卡：独立显存≥4GB GDDR6；
6、扩展接口：支持≥4个SATA接口、≥1个M.2接口、≥1个PCIE×16插槽、≥1个PCIE×1插槽；整机配备≥8个USB接口，其中包含≥4个USB3.0高速接口；
7、外设配置：标配USB有线键盘、鼠标套装。
	台
	6

	4
	一拖四无线话筒（含4个方杆无线话筒）
	1、采用四通道UHF真分集接收，接收频率640MHz-690MHz；
2、总频道数量≥2240组，具有多模式频点切换；
3、内置≥15段数字均衡器，搭载低噪声音频处理芯片；
4、音频失真度≤0.3%，动态范围≥110dB；
5、非平衡输出≤+11dBu，平衡输出≤+17dBu；
6、天线为50Ω BNC接口，增益0dB±2dB，供电规格12V/1A；
7、空旷无干扰直线使用距离≥150m；
8、发射端配备1.77寸TFT彩屏，发射功率≤10mW；
9、咪芯为电容单指向，频率响应100Hz~13kHz，灵敏度-39±2dB；
10、咪芯信噪比≥65dB，最大声压级≥120dB，具有Type‑C充电。

11、样式：桌面方杆式。
	套
	2

	5
	反馈抑制器
	1、不低于三个面板飞梭电平控制旋钮（用于调整效果、话筒、音乐）；
2、不低于两个信号源输入选择按键；
3、★具有双路话筒输入、话筒输入具有不低于12段参量均衡调整，输出通道不低于10段参量均衡调整功能；不低于4路话筒线路输入，两种话筒音量大小、EQ独立调整；具有不低于2组立体声RCA输入；具有不低于1组立体声录音RCA输出，可独立调整电平、EQ、分频、压限等功能；具有不低于7.1声道音频独立输出，每路输出可独立调整电平、EQ、分频、压限等功能（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）。
	台
	1

	6
	HDMI矩阵
	1、HDMI输入≥8路，HDMI输出≥8路；
2、HDCP解码具有≥1路；
3、具有EDID读写、切换，内置2K、4K分辨率EDID；
4、具有分辨率：3840*2160@30Hz、1080P@24/50/60/120Hz、1080i、720P、576P、576i、480P、480i；
5、场景存储调用组数≥10组；
6、信号切换速度≤200nS；
7、具有按键控制、RS232控制，可扩展红外控制、网络控制；
8、具有PC客户端软件、中控系统远端控制；
9、配备LED指示灯与显示屏，显示设备状态、信号切换信息。
	台
	1

	7
	音频处理器
	1、具有≥8路线路电平模拟音频输入通道，具有≥8路线路电平模拟音频输出通道；具有≥8路线路电平模拟输入/输出自定义通道；
2、具有≥2.8英寸全彩高清显示屏，具有显示设备IP地址、设备信息、系统版本号、音频通道路数、异常检测、备份机地址、USB状态、自定义接口类型等；

3、具有≥1颗飞梭旋钮按键，便捷交互控制；具有不低于≥1个USBAUDIO、≥1个USB2.0、≥1个DEBUG接口，具有RESET一键重置功能；配置双向RS-232接口，可用于控制外部设备；配置RS-485接口，可实现自动摄像跟踪功能；配置≥8通道可编程GPIO控制接口（可自定义输入输出）；

4、具有不低于8*8网络音频通道，采用AES67网络传输协议，兼容Dante协议，可融入生态系统；具有全自研网络音频系统运维管理平台，具有系统配置、设备控制、参数调节、算法应用、音频调试等功能；
5、高精度96KHz/24bitDSP技术，高性能AD/DA，≥116动态范围；
6、每个输入/输出通道都有电平指示灯.并配置有快速切断的哑音开关；
7、每个输入/输出通道各有≥7段参数均衡，均有压缩器，均可设置最长延时达1000ms，带延时开关；
8、每路输出通道均具有高通.低通滤波器，均带相位反转功能；
9、设计有通道复制功能，多通道链接功能，可同时设置多个通道参数；
10、配有USB.RS485等多种联机方式，中.英文用户界面操作；
11、PC可同时连接≥3种类型机器，同一类型机器联机最多达32台。
	台
	1

	8
	全频音箱
	1、系统组成：低音不低于5.5"，数量不少于4个，高音不低于1"，数量不少于16个；
2、额定功率：≥500W；
3、最大声压级：≥131dB；
4、频率响应：≤100Hz-≥20KHz；
5、阻抗：8Ω；
6、覆盖角度：≥150°×≥25°(10°/-15°)。
	台
	2

	9
	功率放大器
	1、立体声输出功率（8Ω）：≥2×650W；
2、立体声输出功率（4Ω）：≥2×980W；
3、桥接输出功率（8Ω）：≥1960W；
4、频率响应区间≤20Hz～≥20kHz，波动±1dB；
5、输入灵敏度：≥0.77V；
6、信噪比：≥98dB；
7、总谐波失真典型值：≤0.05%；
8、声道分离度（8Ω、1kHz）：≥62dB；
9、阻尼系数（5Hz-1kHz）：≥280；
10、转换速率：≤15V/μS；
11、保护功能：具有软启动保护、过热保护、过流保护、直流保护、射频保护。
	台
	1

	10
	电源时序器
	1、★面板具有状态指示灯≥8个，一个电压指示表，网口≥5个；内置智能电源管理器≥8路，可实现通道延时可调以及通道自由编组和设备级联（投标时提供承诺函，中标后提供相关证明材料核验）；
2、具有TCP/UDP、TTL、IR、RS232、RS485串口输入输出；
3、具有网络客户端、服务端设备；
4、具有平板、手机，电脑管理系统；
5、具有平板、手机模式下的平板或手机自定义编程。
	台
	1

	11
	大屏电源线缆
	YJV3*10
	米
	50

	12
	配电箱
	定制
	个
	1

	13
	六类非屏蔽双绞线（室内型）
	1. 4对六类非屏蔽双绞线；
2. 低烟无卤护套外皮（LSZH），十字隔离骨架隔离线对；
3. 23AWG实芯裸铜导线，性能符合ANSI/TIA-568-C.2标准。
	箱
	1

	14
	网络机柜（22U）
	1.容量：22U，尺寸为 ≥600*800mm；
2.材料：SPCC 优质冷扎钢板制作，方孔条厚度不小于 2.0mm，安装梁厚度不小于 1.5mm，其它厚度不小于 1.2mm；
3.外观：颜色为黑色，表面脱脂、酸洗、磷化、
静电喷塑处理，防护等级 IP20；
4.门体：前后均采用单开网状门（网孔区域安
装可拆除的防尘过滤棉，用于施工阶段防尘，
防止 10um 以上的颗粒进入柜体，防尘棉需满足防火阻燃要求），侧门无网孔为脱卸式结构；
5.承载：静载最大承重可达 800KG；
6.配件：8 位 10A 国标插口 PDU 插排 1 个、固定板部件 1 个、散热风扇 2 套等。
	台
	1

	15
	施工及辅材
	包含HDMI线、音频线及话筒线
	项
	1

	法庭控制室升级改造

	1
	信号切换终端
	用于保障人员对庭审画面的实时切换，确保上级法院、观摩场所画面及时切换至发言人镜头；根据最高院技术要求，被告人陈诉时切换至全屏特写画面，性能参数要求如下：

1、CPU：核心数≥6核，主频≥2.5GHz；
2、内存：≥16GB、3200MHz频率；
3、硬盘：固态硬盘≥500GB，机械硬盘≥1TB（转速7200转）；
4、显示器：≥27英寸，支持hdmi、dp输入；
5、显卡：独立显存≥4GB GDDR6；
6、扩展接口：支持≥4个SATA接口、≥1个M.2接口、≥1个PCIE×16插槽、≥1个PCIE×1插槽；整机配备≥8个USB接口，其中包含≥4个USB3.0高速接口；
7、外设配置：标配USB有线键盘、鼠标套装。
	台
	4

	2
	半球摄像机
	1、主码流支持≥3840×2160@25fps，子码流支持≥640×480@25fps，第三码流支持≥1280×720。
2、靶面尺寸≥1/1.8英寸。
3、内置GPU芯片。
4、支持≥4倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦。
5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距≥32像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
7、可对检测区域内≥10个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。
8、可在浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片。
9、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。                                                                                                                  10、接入现有的安防监控平台，含授权费用。
	台
	2

	3
	分屏器
	一分二
	台
	2

	4
	接入交换机
	1. 性能：整机交换容量 ≥6.7Tbps；转发性能 ≥144Mpps 
2. 端口：≥24个千兆电，≥4个千兆SFP 
3. MAC地址表≥16K，IPv4路由表容量≥512，ARP≥1K
4.支持IPv4/IPv6静态路由、支持RIP/RIPng，OSPFV2/V3
5.交换机支持最大堆叠台数≥9；
6.支持G.8032以太网环保护协议ERPS，切换时间≤50ms，可兼容其他支持该协议的产品；支持RRPP
7.实现CPU保护功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机在各种环境下稳定工作
8.支持≥10KV业务端口防雷能力
9.绿色节能，支持端口休眠，关闭没有应用的端口，节省能源
10.实配图形化管理中心的被管理设备，实现对网络的统一运维及管理，实现轻松维护
	台
	1

	5
	综合配电箱
	定制
	个
	1

	6
	施工及辅材
	包含HDMI线、音频线及话筒线
	项
	1

	四楼观摩室升级改造

	1
	HDMI矩阵
	1、HDMI输入≥8路，HDMI输出≥8路；
2、HDCP解码具有≥1路；
3、具有EDID读写、切换，内置2K、4K分辨率EDID；
4、具有分辨率：3840*2160@30Hz、1080P@24/50/60/120Hz、1080i、720P、576P、576i、480P、480i；
5、场景存储调用组数≥10组；
6、信号切换速度≤200nS；
7、具有按键控制、RS232控制，可扩展红外控制、网络控制；
8、具有PC客户端软件、中控系统远端控制；
9、配备LED指示灯与显示屏，显示设备状态、信号切换信息。
	台
	2

	3
	一拖四无线话筒（手持）
	1、采用四通道UHF真分集接收，接收频率640MHz-690MHz；
2、总频道数量≥2240组，具有多模式频点切换；
3、内置≥15段数字均衡器，搭载低噪声音频处理芯片；
4、音频失真度≤0.3%，动态范围≥110dB；
5、非平衡输出≤+11dBu，平衡输出≤+17dBu；
6、天线为50Ω BNC接口，增益0dB±2dB，供电规格12V/1A；
7、空旷无干扰直线使用距离≥150m；
8、手持拾音方式： 动圈。
	套
	1

	4
	调音台
	1、线路输入≥16路（8路单声道+4路立体声）；
2、编组母线≥4条，立体声母线≥1条；
3、AUX辅助通道≥4路（含FX效果通道）；
4、搭载“D-PRE”话放，内置倒向晶体管电路；
5、配置单旋钮压缩器；
6、所有单声道输入通道配备PAD衰减开关；
7、具有≥+48V幻象供电；
8、配备XLR平衡输出接口。
	台
	2

	阅卷室升级改造

	1
	半球摄像机
	1、主码流支持≥3840×2160@25fps，子码流支持≥640×480@25fps，第三码流支持≥1280×720。
2、靶面尺寸≥1/1.8英寸。
3、内置GPU芯片。
4、支持≥4倍电动变焦、自动聚焦、变焦过程不会完全虚焦。
5、支持智能报警防干扰功能，智能分析行为类型为区域入侵、越界入侵、进入区域、离开区域时，报警检测目标设置为人体或车辆时，光线明暗变化，篮球滚动，狗行走，树摇晃，不触发报警。
6、可对出现在监控场景内的两眼瞳距≥32像素的人脸进行检验，并叠加目标提示框。
7、可对检测区域内≥10个行人进行人脸检测、框选跟踪、评分和抓拍，可筛选和抓拍最佳人脸图片存储及上报中心，抓拍数量及图片大小可设，可上传全景照。
8、可在浏览器界面中实时显示抓拍的人脸图片。
9、支持≥1路报警输入，≥1路报警输出，≥1路音频输入，≥1路音频输出，≥1个SD卡槽，≥1个DC12V电压输出接口，支持DC12V或POE供电。

10、接入现有的安防监控平台，含授权费用。
	台
	4

	2
	施工及辅材
	摄象机安装及辅材
	项
	1

	七、大要案技术保障服务

	1
	庭审全程设备保障服务
	免费质保期内提供大要案庭审演练、正式庭审全程的设备维护、应急保障、联通调试等现场运维保障服务。
	项
	1

	2
	平台联通调试服务
	协助本院，做好与最高人民法院大要案系统平台联通调试服务
	项
	1


四、其他要求
1、针对上述采购清单中各项货物设备或服务内容，投标人在投标文件“响应

情况表”中须逐项进行响应，所有货物设备需在“响应情况表”及“报价单”中明确
所提供产品的品牌、型号。该项要求为实质性响应条款，如不满足将导致投标无效。
2、投标人须承诺所投全部设备均满足采购文件相关参数要求。本项目所有设备免费质保最短三年，为保证产品质量和售后服务，投标人提供产品来源须渠道合法，同时在供货时可按要求提供相关产品的合格证及检测报告等证明材料，供采购人或监理方核查。如所供货物不满足相关参数要求，采购人有权追究违约责任，成交供应商承担由此产生的一切后果及责任。（投标文件中须提供包含上述内容的服务承诺函（格式自拟）。该项要求为实质性响应条款，如不满足将导致投标无效）
3、本项目所有货物由中标人直接送达采购人指定地址，交货产生的相关费用均包含在项目报价中。供货时需经采购人或监理方核对所有产品的品牌、型号、规格，经查验合格方可进行安装、调试。本项目报总价，报价包含完成本项目发生的一切费用，中标人有义务保证采购人系统的完整性，如项目实施过程中因缺少辅材、配件或服务导致采购人系统无法正常运行，中标人须免费提供。
28

