
2026年六安市金安区住宅老旧电梯更新项目采购需求
一、项目概况：六安市金安区住房和城乡建设局开展2026年六安市金安区住宅老旧电梯更新项目，采购内容:拟对六安市金安区辖区内部分15年以上的老旧小区电梯进行更新，涉及三里桥街道、中市街道、东市街道、望城街道，共73部电梯。具体内容详见采购需求。提供的相关设备需符合国家法律法规要求。
二、技术参数要求：

1、新更换电梯品牌及主要技术参数要求

曳引机：VVVF变频调速微机控制，采用永磁同步无齿轮曳引主机。

门机：VVVF变频门机。

操作系统：采用全电脑全集选方式。

限速器、缓冲器、安全钳、称重装置、悬挂系统等部件应符合国家标准。

噪声要求：符合电梯监督检验和定期检验规则

门防夹装置采用光幕保护。

厅外召唤及显示：配上下指示器及楼层指示器，停站按钮等。

轿厢操作盘：轿厢内配一体式操纵盘（包含但不限于方向指示器、楼层显示器，控制按钮，紧急报警按钮等）。

轿厢内通风、照明：配灯具(LED)，通风道及低噪音风扇。

轿厢内指示器：液晶显示器。

集选/并联控制。

尺寸规格：现场尺寸由供应商自行勘测，总尺寸（包含层门、轿门、轿厢尺寸）不低于原梯。
更新后的轿厢空间感提升，轿厢内舒适度提高，轿厢内净高度不小于2300mm。电梯载重不低于原电梯载重（中标后根据原电梯数据），电梯梯速不低于原梯速（中标后根据原电梯数据），电梯门洞尺寸、轿厢尺寸、底坑深度、顶层高度及提升高度等数据以现场实际情况为准。

产品配置物联网（电梯故障监测系统）、视频监控设施（配置监控系统并确保正常使用）。

需要配置防电瓶车禁入功能。

平层精度±5mm。
电梯更新必需符合纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯专项要求及检验附加要求（附件附后）。
需编制可行的施工组织方案、项目实施目标、质量保证措施、应急处理方案、售后服务方案等。

2、电梯装潢配置要求

（1）轿厢：选用发纹不锈钢材质，厚度不小于 1.5mm，高度不小于2300mm。

（2）轿门：选用发纹不锈钢材质，厚度不小于 1.5mm。

（3）开门方式：中分门。

（4）层门：发纹不锈钢厅门，厚度不小于 1.5mm。

（5）门套：门套建议保留原有门套，拆装过程中损坏部分予以修补且不低于原标准。

（6）轿厢地面：耐磨PVC 地板。

（7）井道照明：井道永久照明。

（8）不得使用非金属材质非线性蓄能型缓冲器
（9）需配盲文按钮及无障碍操纵盘和扶手。

（10）对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。
3、电梯功能配置
	3.1 全集选控制运行功能
	3.23 起动补偿功能

	3.2 超载保护功能
	3.24 运行次数显示功能

	3.3 超载报警功能
	3.25 开门时间自动控制功能

	3.4 超速电气保护功能
	3.26 开门时间自动调整功能

	3.5 超速机械保护功能
	3.27 轿厢照明自动控制功能

	3.6 层高自测定功能
	3.28 轿厢通风自动控制功能

	3.7 电动机过热保护功能
	3.29 故障自动检测功能

	3.8 电动机空转保护功能
	3.30 故障自动存储功能

	3.9 警铃报警联络功能
	3.31 控制柜检修操作功能

	3.10 故障低速自救运行功能
	3.32 门过载保护功能

	3.11 停车在非门区报警功能
	3.33 开关门时间异常保护功能

	3.12 泊梯功能(泊梯层1层)
	3.34 开门异常自动保护功能

	3.13 位置异常自动校正功能
	3.35 待机定期自检功能

	3.14 停电应急照明功能
	3.36 门停止运行功能

	3.15 轿顶检修操作功能
	3.37 消防员专用功能部位

	3.16 轿内检修操作功能
	3.38 光幕保护

	3.17 机房内检修操作功能
	3.39 应急救援服务系统

	3.18 满载直驶功能
	3.40 远程监控功能

	3.19 无效内指令自动消除功能
	3.41 无线五方对讲功能

	3.20 断电自动平层功能
	3.42 乘梯刷卡功能

	3.21 反向内指令自动消除功能
	3.43 电梯轿厢内公共移动通信网络信号覆盖

	3.22 误登记指令取消功能
	


三、采购清单
	序号
	辖区街道
	设备使用地址
	层（站）数

	1
	中市街道
	徽商小区20号楼1单元电梯
	16

	2
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区17#楼1单元西梯
	18

	3
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园2#楼1单元西梯
	18

	4
	中市街道
	六安市金安区大别山路与梅山南路交汇处滨河御景二期1#楼2单元A电梯
	17

	5
	中市街道
	六安市金安区人民路徽商国贸中心22#楼2单元11号电梯
	18

	6
	中市街道
	六安市金安区人民路徽商国贸中心22#楼2单元10号电梯
	18

	7
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区5#楼3单元西梯
	18

	8
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区5#楼2单元西梯
	18

	9
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区5#楼1单元西梯
	18

	10
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区16#楼2单元东梯
	18

	11
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区16#楼1单元东梯
	18

	12
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区13#楼2单元东梯
	18

	13
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区13#楼2单元西梯
	18

	14
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区13#楼1单元西梯
	18

	15
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区13#楼3单元东梯
	18

	16
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区7#楼2单元电梯
	16

	17
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园2#楼2单元西梯
	18

	18
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区7#楼1单元电梯
	16

	19
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区12#楼西梯
	15

	20
	望城街道
	六安市金安区皖西大道金安苑小区2#楼1单元电梯
	12

	21
	望城街道
	六安市金安区皖西大道金安苑小区2#楼2单元电梯
	12

	22
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区12#楼1单元东梯
	16

	23
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区6#楼2单元电梯
	13

	24
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区6#楼1单元电梯
	13

	25
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区1#楼1单元电梯
	11

	26
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区15#楼2单元电梯
	16

	27
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区15#楼1单元电梯
	16

	28
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区14#楼2单元电梯
	14

	29
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区14#楼1单元电梯
	13

	30
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯35#楼2单元西梯
	18

	31
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯35#楼2单元东梯
	18

	32
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯35#楼1单元西梯
	18

	33
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯35#楼1单元东梯
	18

	34
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯33#楼1单元电梯
	11

	35
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园10#楼1单元电梯
	11

	36
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园10#楼2单元电梯
	11

	37
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯40#楼2单元电梯
	11

	38
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园16#楼1单元电梯
	11

	39
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园16#楼2单元电梯
	11

	40
	三里桥街道
	市解放路一面中斜对面7#楼3单元电梯
	11

	41
	三里桥街道
	市解放路一面中斜对面7#楼2单元电梯
	11

	42
	三里桥街道
	市解放路一面中斜对面7#楼1单元电梯
	11

	43
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园11#楼2单元电梯
	11

	44
	东市街道
	六安市金安区皖西东路与长安路交汇处盛世嘉园11#楼1单元电梯
	11

	45
	三里桥街道
	六安市金安区解放北路与梅山北路交口永顺学府雅苑2#楼1单元电梯
	11

	46
	三里桥街道
	六安市金安区解放北路与梅山北路交口永顺学府雅苑2#楼2单元电梯
	11

	47
	三里桥街道
	六安市金安区解放北路与梅山北路交口永顺学府雅苑2#楼3单元电梯
	11

	48
	三里桥街道
	六安市金安区解放北路永顺学府雅苑2#楼4单元电梯
	11

	49
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区18#楼2单元西梯
	32

	50
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区18#楼2单元东梯
	33

	51
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区18#楼1单元西梯
	32

	52
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区18#楼1单元东梯
	33

	53
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区19#楼2单元西梯
	32

	54
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区19#楼2单元东梯
	33

	55
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区19#楼1单元西梯
	32

	56
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区19#楼1单元东梯
	33

	57
	中市街道
	六安市金安区人民路徽商国贸中心23#楼电梯
	31

	58
	中市街道
	六安市金安区人民路徽商国贸中心2期23号楼电梯
	31

	59
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区16#楼1单元西梯
	19

	60
	望城街道
	六安市金安区皖西大道金安苑小区1#楼南电梯
	21

	61
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区13#楼1单元东梯
	20

	62
	中市街道
	六安市金安区大别山路与梅山南路交汇处滨河御景二期3#楼电梯
	26

	63
	中市街道
	六安市金安区健康路金水湾小区17#楼1单元东梯
	19

	64
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯33#楼2单元电梯
	8

	65
	中市街道
	六安市金安区皖西路阳光威尼斯40#楼1单元电梯
	8

	66
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区29#楼1单元电梯
	6

	67
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区29#楼2单元电梯
	6

	68
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区23#楼1单元电梯
	6

	69
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区26#楼2单元电梯
	6

	70
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区32#楼电梯
	6

	71
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区21#楼1单元电梯
	6

	72
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区23#楼2单元电梯
	6

	73
	三里桥街道
	六安市金安区光明东路阳光水岸小区26#楼1单元电梯
	6


特别说明：本项目涉及到的技术、功能参数，供应商须全部响应，供应商须在投标文件“标书响应情况”表中按采购清单顺序逐一列明投标产品详细信息及偏离情况（如需要提供参数证明材料按采购需求中要求提供），若出现不响应或负偏离或未按要求提供参数证明材料等情形将作废标处理。

四、其他

4.1电梯整机质量保证年限不小于5年，电梯安全保护装置、电梯主要部件、门套、门机的质量保证年限不小于10年，滑轮质量保证年限不小于15年，钢丝绳、光幕、液晶显示器、操作按钮质量保证年限不小于8年。质保期内由原厂家维保；

4.2投标供应商为本项目配备的所有人员须是投标供应商本单位人员。

4.3中标供应商自合同签订之日起 90日内完成项目供货、安装及调试；老旧电梯拆除时间包含在供货安装期内。

4.4本项目实施期间所涉及的安全责任由中标单位自行负责，按相关要求为工作人员购买保险。
五、电梯施工方案及要求

5.1本项目为电梯更新项目，投标供应商须自行勘察现场，综合考虑现场实际情况，谨慎报价，中标供应商不得以不了解现场情况为由等提出任何形式的补偿。

5.2本项目供货及服务内容包含但不限于电梯的供货、运输、安装、调试、技术服务、保险及老旧电梯拆除、土建整改（包括但不限于基坑防水处理、机房屋面渗漏维修等内容）、门洞维修、机房附属设施（设备）更新完善、机房装饰、改造恢复、机房空调更新、售后维修保养、因电梯拆除或安装所涉及到的零星工程等全部内容。中标供应商还需按照评估报告内整改事项及要求对电梯进行全面更新（评估报告附后），所涉及到的费用由投标人综合考虑在投标报价中，采购人后期不再支付其他任何费用。

5.3本项目原老旧电梯拆除工作由中标供应商负责，老旧电梯残值归中标供应商所有，老旧电梯残值抵消拆除费用，拆除后的整梯由中标供应商自行清理处置。

5.4本项目享受住宅小区老旧电梯更新超长期国债资金支持，投标供应商投标报价须符合资金补贴政策要求，如因投标供应商报价原因导致无法享受资金补贴，相关损失由投标供应商自行承担。
六、附件
纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯

专项要求

1.层门、轿门和轿厢

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板应当采用金属材料；

（2）更新的金属层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm 。

2.导轨

配置安全钳的更新导轨及其连接板应当符合GB/T 22562（含表2至表10）的要求，其中对于额定载重量630kg的电梯，其轿厢侧导轨宽度b1应当不小于89mm。

3.悬挂系统

（1）在正常使用条件下，悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于200万次；包覆带使用年限不少于20年或者对应电梯驱动主机启动次数不少于400 万次；

（2）采用包覆带作为悬挂装置的，应当在控制柜内永久性张贴包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的 日常检查和维护保养要求的标识；

（3）对于采用非1：1悬挂比的电梯，当悬挂装置通过反绳轮与轿厢或者对重连接时，反绳轮及其固定部分应当设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反绳轮坠落的防护装置（需在相应位置设置指示标志）；

（4）反绳轮应当采用金属材质。

4.对重块和轿厢配重

对重块和轿厢配重不得使用非金属材质。

5.缓冲器

不得使用非金属材质非线性蓄能型

纳入超长期特别国债资金支持的更新电梯

检验附加要求

1.制造资料审查实施更新的电梯制造单位是否提供以下资料：

（1）更新零部件的配置说明，列明层门与轿厢的地坎、轿厢护脚板、层门与轿门面板、轿厢壁、反绳轮的材料牌号以及对应的标准号，层门与轿门面板、轿厢壁的单一材质公称厚度，配置安全钳导轨的型号以及对应的标准号，并且符合附件1中的相应要求；

（2）保留部件的清单及其符合设计要求的声明。对保留原有电梯层门的，制造单位可不提供层门和对应门锁的型式试验证书；

（3）悬挂装置寿命声明，其内容至少包括：在正常使用条件下， 悬挂钢丝绳使用年限不少于10年或者电梯驱动主机启动次数不少于200万次，包覆带使用年限不少于20年或对应电梯驱动主机启动次数不少于400万次，未到其使用年限或者驱动主机启动次数而达到报废条件时，由制造单位予以免费更换。

2.缓冲器

检查是否采用非金属材质非线性蓄能型缓冲器。

3.导轨

对于额定载重量大于630kg的电梯，检查其轿厢侧更新导轨宽度b1（见GB/T 22562）是否不小于89mm。

4.包覆带标识对于采用包覆带作为悬挂装置的电梯，检查控制柜内是否设有永久性的标识，标明包括防止水、砂尘和润滑油等介质影响包覆带曳引能力的日常检查和维护保养要求的内容

5.反绳轮及其防护装置

（1）检查反绳轮是否为金属材质；

（2）检查是否设置防止轿厢或者对重与悬挂装置脱离或者反 绳轮坠落的防护装置，该装置相应位置上是否设置指示标志。

6.对重块、轿厢配重块

检查对重块、轿厢配重块（如果有）是否为金属材质。

7.层门、轿门和轿厢检查其是否符合以下要求：

（1）层门和轿门的地坎、轿厢护脚板采用金属材料；

（2）更新的层门、轿门和轿壁的面板材料至少由一层公称厚度不小于1.5mm的单一金属板材构成；

（3）对于保留的金属层门，其金属材质面板公称厚度不小于1.2mm；保留层门的下部保持装置啮合深度不小于15mm，相应的保持装置最小啮合深度标记可不做要求。

8.超载运行试验轿厢内装载110％额定载重量的载荷，进行启动、全程运行、停止和正常开关门连续周期正常不停顿运行60次，检查电梯是否无故障发生。



